APENDICE 2 :TERMINOS DE REFERENCIA

“PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL INTERAPAS, QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS, OPERACIÓN, DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DISEÑADAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA FÍSICA, OPERATIVA Y COMERCIAL DEL INTERAPAS, POR UN PLAZO DE 4 AÑOS PARA SU CONSTRUCCIÓN Y OTROS 4 AÑOS PARA SU OPERACIÓN,  ASÍ COMO SU TRANSFERENCIA AL INTERAPAS AL TÉRMINO DE SU VIGENCIA; SUJETÁNDOSE A LA CONDICIÓN DE PRECIO FIJO Y BAJO LA MODALIDAD DE INVERSIÓN PRIVADA PARCIAL RECUPERABLE”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 53113002-011-09

CONVOCATORIA: 006

Municipios

Cerro de San Pedro

San Luis Potosí

Soledad de Graciano Sánchez

ÍNDICE DE CONTENIDO

| Cap. | Concepto | Fojas |
| --- | --- | --- |
|  | Introducción | 6 |
|  | Objetivos de EL INTERAPAS | 10 |
|  | Alcances del CPS | 11 |
|  | Esquema de colaboración | 14 |
|  | Descripción de las OBRAS y las ACCIONES | 15 |
| 1 | Automatización y centro de control de pozos y estaciones de bombeo | 16 |
| 1.1. | Objetivo del Proyecto | 16 |
| 1.2 | Situación Actual | 16 |
| 1.3. | Proyecto | 16 |
| 1.4. | Administración del Proyecto | 21 |
| 1.5. | Desarrollo de Actividades | 23 |
| 1.6. | Guía de los trabajos de Automatización y Centro de Control | 27 |
| 1.7. | Suministro e instalación de los equipos, dispositivos y accesorios… | 29 |
| 1.8. | Equipamiento e instrumentación del puesto central de información | 36 |
| 1.9. | Puesta en operación del sistema | 37 |
| 1.10. | Funciones y responsabilidades para LAS PARTES | 38 |
| 1.11. | Coordinación para el Desarrollo del Proyecto | 40 |
| 2 | Rehabilitación y mejoramiento Electromecánico de pozos | 44 |
| 2.1. | Objetivo del Proyecto | 44 |
| 2.2. | Situación actual | 44 |
| 2.3. | Proyecto | 44 |
| 2.4. | Administración de los trabajos | 51 |
| 2.5. | Desarrollo de los trabajos | 55 |
| 2.6. | Funciones y responsabilidades de LAS PARTES | 59 |
| 2.7. | Coordinación para el desarrollo del Proyecto | 62 |
| 3 | Sectorización y rehabilitación de redes de distribución | 65 |
| 3.1. | Objetivo del Proyecto | 65 |
| 3.2. | Situación Actual | 65 |
| 3.3. | Proyecto | 65 |
| 3.4. | Administración de los trabajos | 72 |
| 3.5. | Sectorización y sustitución de redes de distribución | 73 |
| 3.6. | Guía de los trabajos de Sectorización y Rehabilitación de redes de Distribución | 85 |
| 3.7 | Responsabilidades de cada una de LAS PARTES | 107 |
| 3.8. | Coordinación para el Desarrollo del Proyecto | 109 |
| 4 | Sustitución de tomas domiciliarias | 116 |
| 4.1. | Objetivo del Proyecto | 116 |
| 4.2. | Situación Actual | 116 |
| 4.3. | Proyecto | 116 |
| 4.4. | Administración del Proyecto | 122 |
| 4.5. | Sustitución de tomas domiciliarias | 122 |
| 4.6. | Desarrollo de actividades | 124 |
| 4.7. | Responsabilidades de cada una de LAS PARTES | 141 |
| 4.8. | Coordinación para el Desarrollo del Proyecto | 142 |
| 5 | Padrón de usuarios y regularización de tomas clandestinas | 146 |
| 5.1. | Objetivo del Proyecto | 146 |
| 5.2. | Situación Actual | 146 |
| 5.3. | Proyecto | 147 |
| 5.4. | Administración del Proyecto | 148 |
| 5.5. | Ejecución del Proyecto | 148 |
| 5.6. | Guía de los trabajos de Padrón de Usuarios y Regularización de Tomas Clandestinas | 149 |
| 5.7. | La SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | 162 |
| 5.8. | Equipamiento del Proyecto | 163 |
| 5.9. | Coordinación para el Desarrollo del Proyecto | 165 |
| 6 | Suministro e instalación de micro medidores | 170 |
| 6.1. | Objetivo del Proyecto. | 170 |
| 6.2. | Situación Actual | 170 |
| 6.3. | Proyecto | 172 |
| 6.4. | Administración del Proyecto | 173 |
| 6.5. | Ejecución del Proyecto | 174 |
| 6.6. | Guía de los trabajos de Suministro e instalación de Micro medidores | 174 |
| 6.7. | Equipamiento del Proyecto | 180 |
| 6.8. | Responsabilidades de cada una de LAS PARTES | 181 |
| 6.9. | Coordinación para el Desarrollo del Proyecto | 182 |
| 7 | Modernización del sistema de lectura y facturación | 184 |
| 7.1. | Objetivo del Proyecto | 184 |
| 7.2. | Situación Actual | 184 |
| 7.3. | Proyecto | 185 |
| 7.4. | Administración del Proyecto | 186 |
| 7.5. | Ejecución del Proyecto | 187 |
| 7.6. | Guía de los trabajos de Modernización de lecturas y facturación | 187 |
| 7.8. | La SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | 192 |
| 7.9. | Equipamiento del Proyecto | 193 |
| 7.10. | Coordinación para el Desarrollo del Proyecto | 194 |
| 7.11. | Meta programada | 196 |
| 8 | Mejora en la recaudación y recuperación de la cartera vencida | 197 |
| 8.1. | Objetivo del Proyecto | 197 |
| 8.2. | Situación actual | 197 |
| 8.3. | Proyecto | 200 |
| 8.4. | Administración del Proyecto | 201 |
| 8.5. | Ejecución del Proyecto | 201 |
| 8.6. | Guía de los trabajos de Mejora en la Recaudación y Recuperación en la Cartera | 202 |
| 8.7. | La SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | 207 |
| 8.8. | Equipamiento del proyecto | 207 |
| 8.9. | Responsabilidades de cada una de LAS PARTES | 206 |
| 8.10. | Coordinación para el Desarrollo del Proyecto | 208 |
| 8.11. | Meta Programada | 211 |
| 9 | Descentralización de oficinas y mejoramiento de la atención al publico | 212 |
| 9.1. | Objetivo del Proyecto | 212 |
| 9.2. | Situación Actual | 212 |
| 9.3. | Proyecto | 217 |
| 9.4. | Administración del Proyecto | 218 |
| 9.5. | Ejecución del Proyecto | 218 |
| 9.6. | Guía de los trabajo de Descentralización de Oficinas y Mejoramiento de la Atención al Público | 219 |
| 9.7. | La SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | 224 |
| 9.8. | Coordinación para el Desarrollo del Proyecto | 225 |
| 9.9. | Meta programada | 230 |
| 10 | Implementación de cajas móviles para cobranza | 231 |
| 10.1. | Objetivo del Proyecto | 231 |
| 10.2. | Situación actual | 231 |
| 10.3. | Proyecto | 234 |
| 10.4. | Administración del Proyecto | 234 |
| 10.5. | Ejecución del Proyecto | 235 |
| 10.6. | Guía de los trabajo de Implementación de Cajas Móviles para Cobranza | 235 |
| 10.7. | La SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | 237 |
| 10.8. | Equipamiento del Proyecto | 238 |
| 10.9. | Responsabilidades de cada una de LAS PARTES | 238 |
| 10.10. | Coordinación para el Desarrollo del Proyecto | 239 |
| 10.11. | Meta Programada | 240 |
|  | DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A TODOS LOS PROYECTOS | 241 |
|  | Aspectos jurídicos y legislación | 246 |

Introducción

El Estado de San Luis Potosí se encuentra ubicado en el centro de la República Mexicana. En el año 2005 contaba con una población total de 2.44 millones de habitantes, estimándose una tasa de crecimiento de 0.25% anual en el periodo 2005 – 2030. Para ese mismo año la Zona Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP) conformada por los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, contaba con 965,012 habitantes, estimándose una tasa promedio de crecimiento del 1.25% anual proyectada para el periodo 2005 – 2030.

Los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ZMSLP son proporcionados por el Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (EL INTERAPAS).

La principal fuente de abastecimiento de agua es el acuífero del Valle de San Luis Potosí, captada por el sistema de pozos profundos a través de los cuales se extrae el 87% del agua para el consumo de la población. El restante es abastecido del Río Santiago, captada mediante el sistema de presas El Potosino, El Peaje y San José, potabilizada en la planta de Los Filtros. A pesar de que el sistema actual permite abastecer al 96.8% de la población, existen zonas donde el agua se recibe de forma discontinua (tandeo) y en algunas otras, además, con baja presión. El origen del problema para el sistema de  abastecimiento se puede resumir en los siguientes puntos:

- La oferta de agua potable en la ZMSLP a la fecha es suficiente para satisfacer la demanda, sin embargo, el ritmo de extracción de agua del acuífero de San Luis Potosí ha propiciado que se presenten problemas de presencia de flúor en el agua y, además, que existan problemas potenciales de hundimiento del suelo que podrían afectar la infraestructura urbana y poner en riesgo a la población.

- La infraestructura para la extracción de agua subterránea tiene una antigüedad que en algunos casos llega a ser hasta de 50 años, lo cual tiene efectos incrementales en los costos de operación y mantenimiento, restricción en el gasto extraíble en pozos, así como pérdidas de caudales.

- La antigüedad superior a los 35 años en las líneas de conducción, distribución y tomas domiciliarias, ocasionan un elevado número de rupturas, altos costos de reparación y, como consecuencia, fugas de agua.

- No existe una adecuada sectorización en la red de distribución, lo que ocasiona problemas de presión y con ello rupturas que generan fugas de agua y costos de mantenimiento correctivo.

- Se estima que el nivel promedio de pérdidas físicas en conducción, redes de distribución y tomas es del 34%, de manera que a nivel domiciliario llega solamente el 66% de la producción total de agua.

- Por su parte, la eficiencia física del sistema es del 52.9%, lo que implica un 47.1% de agua no contabilizada.

- La eficiencia comercial con rezago es del  97.14% y sin rezago representa un porcentaje del 63.7%

- La multiplicación de la eficiencia física v.s. la eficiencia comercial arroja la eficiencia global del Organismo que es de 33.7% al 31 de diciembre de 2008

- Se tiene que para el año de 2006 existían un total de 8,136 tomas clandestinas, con un consumo aproximado de 545 metros cúbicos por toma clandestina por año, lo cual tiene efectos financieros negativos para EL INTERAPAS, además de que incentiva el desperdicio del agua en esas tomas.

- El padrón de usuarios no se encuentra actualizado y presenta inconsistencias en sus datos, lo cual dificulta la gestión comercial y administrativa de EL INTERAPAS.

- Existe una cobertura en la micromedición (62% del total de tomas), lo cual no permite tener una medición exacta de los volúmenes de agua consumidos por la población e incentiva el desperdicio de agua a nivel domiciliario.

- El proceso de lectura y facturación se realiza de manera manual, lo cual implica un elevado costo operativo, así como un elevado riesgo de incidencias de errores e inconsistencias en las facturas que se emiten.

- EL INTERAPAS cuenta con tres oficinas de atención de trámites y quejas distribuidas en la ciudad, a través de las cuales se atienden anualmente un total de 42,807 usuarios, sólo en lo concerniente a la realización de trámites o quejas. La disponibilidad de tres oficinas de este tipo, implica que algunos usuarios deban realizar largos recorridos, dependiendo de su colonia de procedencia, para poder recibir la atención deseada. En estas tres oficinas también se cuenta con cajas para recepción de pagos.

- Además de las tres oficinas mencionadas en el punto anterior, se tienen instaladas actualmente ocho oficinas adicionales en las cuales solamente se cuenta con cajas para recepción de pagos.

- Se estima que anualmente EL INTERAPAS capta un total de 921,526 pagos de usuarios, los cuales se pueden realizar a través de las 11 oficinas de cobro instaladas por EL INTERAPAS, así como en cajas externas de instituciones bancarias, establecimientos comerciales y otros establecimientos con los cuales EL INTERAPAS tiene convenio.

Aún considerando estas opciones de pago, existen 300 colonias distribuidas en la ciudad en donde se presentan altos índices de rezago en la cobranza, superiores al 50% de sus cuentas registradas.

Para contribuir a la solución de los problemas identificados, EL INTERAPAS diseñó el Programa de Mejoramiento Integral de la Gestión, el cual se pretende ejecutar a través del Programa de Modernización de Organismos de Agua y Saneamiento (PROMAGUA), con apoyo de recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), con un periodo de ejecución que comprende del año 2009 al 2016.

El programa de inversiones diseñado por EL INTERAPAS está encaminado a mejorar la eficiencia física, operativa y comercial del sistema para el logro de eficiencias representativas del Organismo que le permitan hacer frente de manera permanente a los compromisos financieros actuales, los asumidos por obras futuras y para cubrir la CONTRAPRESTACIÓN derivada de la ejecución del Programa de Mejoramiento Integral de la Gestión.

Las obras permitirán disminuir las pérdidas físicas de agua, disminuir los costos de extracción del sistema, ampliar la vida útil de las fuentes de abastecimiento y modernizar los procesos comerciales, de atención al público y cobranza. Buscando definir y lograr:

- Avances del organismo para cumplir su misión

- Reducir las limitantes enfrentadas por EL INTERAPAS para el logro de su objetivo

- Alternativas incluyentes del Sector Social y Privado

Este proyecto es una parte importante de una estrategia global para hacer más eficiente al organismo, reducir costos y aumentar ingresos, mejorar la calidad del servicio y cumplir con la universalidad.

Asimismo, se tiene contemplado para mejorar el servicio de agua potable a la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, la construcción de una Presa de Almacenamiento en el sitio denominado El Realito, en el municipio de San Luis de La Paz, Estado de Guanajuato, desde donde se conducirá mediante dos acueductos el agua para la ZMSLP del Estado de San Luis Potosí y de Celaya y San Miguel de Allende del Estado de Guanajuato, con un gasto de 1 m3/seg para cada estado.

Dentro del Programa de Mejora Integral de la Gestión de EL INTERAPAS (MIG), se tiene considerado la construcción de la sectorización de las redes de distribución, con la finalidad de realizar el óptimo aprovechamiento del 1 m3/seg en la ZMSLP.

Para la celebración del presente Contrato de Prestación de Servicios se tiene la Autorización de los Cabildos de los Municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, así como del H. Congreso del Estado, mediante Decreto No. 563 de fecha 27 de diciembre de 2008.

Para efectos de determinar los alcances de cada Proyecto, particularmente los períodos de inversión y de operación para la Consolidación, la volumetría de las actividades a realizar en cada proyecto, las responsabilidades de cada una de LAS PARTES, los Esquemas de Gerenciamiento del personal de EL INTERAPAS asignado a cada Proyecto, los períodos y condiciones de operación u operación transitoria y los tiempos reales de ejecución de cada Proyecto, cada LICITANTE deberá ajustarse a las especificaciones técnicas contenidas en el presente Anexo C denominado Términos de Referencia. Con base en dicha información deberá realizar su PROPUESTA de programa de trabajo y de inversiones, los que se deberán contener en su PROPOSICIÓN.

Las OBRAS y ACCIONES que comprenden las  presentes Bases de Licitación, son las siguientes:

CONCEPTO

Automatización de 103 puntos y Centro de control de pozos y estaciones de bombeo.

Rehabilitación y mejoramiento electromecánico de 84 pozos.

Sectorización de 5 zonas y rehabilitación de redes de distribución.

Sustitución de 120,000 tomas domiciliarias.

Levantamiento del Padrón de usuarios (299,500 censos) y regularización de tomas clandestinas.

Suministro e instalación de 150,996 micro-medidores.

Modernización del sistema de lectura y facturación.

Ejecución de 10 acciones para la Mejora en la recaudación y recuperación de la cartera vencida.

Descentralización de 11 oficinas y modernización de instalaciones para una mejor Atención de Usuarios

Implementación de 8 cajas móviles.

Objetivos de EL INTERAPAS

Los objetivos que busca lograr EL INTERAPAS a través de este PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN, son entre otros los siguientes:

- Mejorar la calidad del servicio a los usuarios.

- Reducir el volumen de agua que se pierde en fugas

- Racionalizar en forma más efectiva el consumo de agua potable en la ZMSLP para contribuir a la sustentabilidad del recurso.

- Reducir el volumen de agua potable que se tiene que extraer del acuífero/de las fuentes primarias.

- Mejorar la eficiencia en el gasto de operación, mantenimiento y rehabilitación del sistema.

- Mejorar el mantenimiento y conservación de las redes secundarias y los elementos accesorios a ellas y se realicen las adaptaciones técnicas necesarias para mejorar su funcionamiento.

- Ampliar las redes secundarias, en función de la demanda justificada existente y previsible de conformidad con las obligaciones que tiene EL INTERAPAS.

- Incrementar la recaudación de derechos por el uso, suministro y aprovechamiento del agua potable en función de lo establecido en la Ley de Aguas del Estado.

- Mantener niveles de inversión suficientes para asegurar la calidad y los niveles de eficiencia del servicio.

- Incorporar nuevas tecnologías en apoyo a la gestión de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

- Reducir los riesgos del organismo operador derivados de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y drenaje pluvial.

- Extender las buenas prácticas del trabajo por objetivos a todas las áreas del Organismo.

En suma, EL INTERAPAS busca incrementar los niveles de eficiencia física y comercial de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ZMSLP así como mejorar las condiciones de calidad con las que se presta el servicio a los usuarios.

Alcances

El CPS conlleva implícita la ejecución de acciones tanto técnicas como comerciales que tienden a elevar las eficiencias del Organismo, sustancialmente para mejorar el nivel de servicios y la satisfacción del cliente. Los aspectos más importantes de la ejecución del proyecto, se resumen en los siguientes:

- Aspectos técnicos y comerciales (OBRAS y ACCIONES)

CONCEPTO

Automatización de 103 puntos y Centro de control de pozos y estaciones de bombeo.

Rehabilitación y mejoramiento electro-mecánico de 84 pozos.

Sectorización de 5 zonas y rehabilitación de redes de distribución.

Sustitución de 120,000 tomas domiciliarias.

Levantamiento del Padrón de usuarios (299,500 censos) y regularización de tomas clandestinas.

Suministro e instalación de 150,996 micro-medidores.

Modernización del sistema de lectura y facturación.

Ejecución de 10 acciones para la Mejora en la recaudación y recuperación de la cartera vencida.

Descentralización de 11 oficinas y modernización de instalaciones para una mejor Atención de Usuarios

Implementación de 8 cajas móviles.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá proponer su Metodología para el cumplimiento de las Metas establecidas, pero para efectos de valorización de las PROPOSICIONES, se deberá ajustar a los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Cualquier cambio en los alcances del CPS, que repercuta en el pago de la CONTRAPRESTACIÓN, deberá ser previamente acordado y aprobado entre LAS PARTES antes de su implementacion.

Cuando derivado del cambio de la normatividad se generen estos cambios, LAS PARTES se pondrán de acuerdo para ser atendidos y definirán los cambios y el impacto en su caso en la CONTRAPRESTACIÓN.

Para preparar su oferta., cada LICITANTE  deberá considerar:

- Las  OBRAS y ACCIONES   que deben integrarse en el MONTO DE INVERSION, conceptualizados para implementarse en dos plazos distintos, de 24 y 48 meses respectivamente y durante los cuales los gastos de prestación de servicioscorrespondientes se recuperarán a través de las tarifas T1R y T1C por un a parte y las tarifas T2R y T2C.

- Los requerimientos de operación, separandolos  en base a los dos areas donde el PRESTADOR DE SERVICIOS actuará con responsabilidades y metas diferentes :

- El area del REALITO, que incluye 5 (cinco)  sectores donde el PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá la responsabilidad total de operar con sus propios  recursos materiales y en personal, desde la fecha de entrada en vigor hasta el termino de vigencia del CPS, teniendo como meta final de llegar a una EFICIENCIA GLOBAL de 61.7 %, partiendo de un valor de referencia del 33.7% ( o sea un incremento total de 28%) y obligandose a cumplir con metas intermedias plasmadas en la siguiente tabla:

| PLAZO EN MESES A PARTIR FECHA ENTRADA EN VIGOR CPS | VALOR MINIMO DE LA META EN EFICIENCIA GLOBAL EN EL AREA REALITO EXPRESADA EN PORCENTAJE |
| --- | --- |
| 24 | Valor establecido por INTERAPAS |
| 36 | Valor propuesto por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su oferta inicial |
| 42 | Valor propuesto por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su oferta inicial |
| 48 | Valor establecido por INTERAPAS |
| 54 | Valor propuesto por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su oferta inicial |
| 60 | Valor propuesto por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su oferta inicial |
| 66 | Valor propuesto por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su oferta inicial |
| 72 | Valor establecido por INTERAPAS |
| 78 | Valor propuesto por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su oferta inicial |
| 84 | Valor propuesto por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su oferta inicial |
| 90 | Valor propuesto por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su oferta inicial |
| 96 | 61.7 |

Nota:

- Se procederá a una evaluación de la EFICIENCIA GLOBAL real en el area REALITO a la fecha de ENTRADA EN VIGOR DEL CPS para que en caso que esta  tenga un valor inferior a 31.7 % o superior a 35.7%, INTERAPAS pueda acordar con el PRESTADOR DE SERVICIOS la modificación del valor de  la meta en materia de EFICIENCIA GLOBAL al final del periodo de vigencia del  CPS asi como en los plazos intermedios indicados en esta tabla.

- Durante el periodo de vigencia del CPS, INTERAPAS  procederá al final del mes 24 y sucesivamente cada seis meses a la evaluacion de la EFICIENCIA GLOBAL real en el area REALITO asi como el cumplimiento o incumplimiento de las metas acordadas en la oferta inicial del PRESTADOR DE SERVICIOS para  aplicar en su caso penas convencionales y evaluar al termino del plazo de vigencia del CPS, la bonificación  económica adicional a la CONTRAPRESTACION  según lo establecido en el CPS y sus Anexos.

- el area de POZOS donde INTERAPAS tendrá la responsabilidad total de operar con sus propios  recursos materiales y en personal, desde la fecha de entrada en vigor hasta el termino de vigencia del CPS, teniendo como meta final de llegar a una EFICIENCIA COMERCIAL de 78.7 %, partiendo de un valor de referencia del 63.7% (o sea un incremento total de 15% en EFICIENCIA COMERCIAL) con el apoyo del personal experto del PRESTADOR DE SERVICIOS que realizará acciones de capacitación y de asesoria para el personal de INTERAPAS.

Nota:

- Se procederá a una evaluación de la EFICIENCIA COMERCIAL real en el area POZOS a la fecha de ENTRADA EN VIGOR DEL CPS para que en caso que esta  tenga un valor inferior a 76.2 % o superior a 81.2 %, INTERAPAS pueda acordar con el PRESTADOR DE SERVICIOS la modificación del valor de  la meta en materia de EFICIENCIA COMERCIAL al final del periodo de vigencia del  CPS .

- Durante el periodo de vigencia del CPS, INTERAPAS  procederá al final del mes 24 y sucesivamente cada seis meses a la evaluacion de la EFICIENCIA COMERCIAL real en el area POZOS para poder dar seguimiento periodico a la evolucion del incremento real en EFICIENCIA COMERCIAL asi como acordar propuestas de acciones correctivas en la operación y evaluar al termino del plazo de vigencia del CPS ,la bonificación  económica adicional a la CONTRAPRESTACION  según lo establecido en el CPS y sus Anexos.

c) El PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá un plazo de 12 meses (del inicio del mes 49 al final del mes 60) para proceder a los ajustes necesarios de operación en materia de sectorizacion para estabilizar la operación de todas  las instalaciones  del area REALITO.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, durante el PERÍODO DE INVERSIÓN, deberá ejecutar las OBRAS y ACCIONES establecidas en los TÉRMINOS DE REFERENCIA y en su PROPOSICIÓN, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Anexo C de las Bases de Licitación.

Los PLAZOS   para la ejecución de las OBRAS y ACCIONES a realizar son los siguientes:

| CONCEPTO | RANGO DE PLAZO EN MESES |
| --- | --- |
| 1.- Automatización y Centro de Control de pozos y estaciones de bombeo | 0 - 48 |
| 2.- Rehabilitación y mejoramiento electro-mecánico de pozos | 0 - 48 |
| 3.- Sectorización y rehabilitación de redes de distribución | 0 - 48 |
| 4.- Sustitución de tomas domiciliarias | 0 - 48 |
| 5.- Padrón de usuarios y regularización de tomas clandestinas | 0 - 48 |
| 6.- Suministro e instalación de micro-medidores | 0 - 48 |
| 7.- Modernización del sistema de lectura y facturación | 0 - 48 |
| 8.- Mejora en la recaudación y recuperación de la cartera vencida | 0 - 48 |
| 9.- Descentralización de oficinas y modernización de la Atención de Usuarios | 0 - 24 |
| 10.- Implementación de cajas móviles | 0 - 24 |

  - Definición de las dos ÁREAs

Para un mejor control del desarrollo de los Proyectos a realizar, se definen las siguientes dos ÁREAS:

En el plano siguiente, se puede identificar con precisión la poligonal de la ÁREA DEL REALITO, que comprende los 5 sectores achurados en color.

Sin color se puede identificar la ÁREA DE POZOS, que comprende prácticamente el resto de la ZMSLP, cuya responsabilidad de prestar el servicio le corresponde a EL INTERAPAS y que actualmente se abastece de los pozos existentes y el Sistema de Filtros que abastece aguas superficiales.

En este Apéndice 2, se establece la relación de colonias que comprenden a cada una de las ÁREAs antes mencionadas.

Conforme a la información que se contiene en el Sistema Visual Matrix, respecto de la facturación y cobro de los servicios, el IGE de la ÁREA REALITO asciende a 00.00%. En tanto que el Índice Comercial de la ÁREA DE POZOS  es de 00.00%,

  - Definición de obras y acciones a realizar en cada ÁREA y eficiencias a lograr

A.- ÁREA DEL REALITO

En la ÁREA DEL REALITO, el Licitante ganador realizará las OBRAS y ACCIONES que se detallan en la siguiente tabla:

| CONCEPTO | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 3.- Sectorización y rehabilitación de redes de distribución | Sectores | 5 |
| 4.- Sustitución de tomas domiciliarias | Tomas | 60,000 |
| 5.- Padrón de usuarios y regularización de tomas clandestinas | Censo | 100,000 |
| 6.- Suministro e instalación de micro-medidores | Medidores | 60,000 |
| 7.- Modernización del sistema de lectura y facturación* | Lote | 1 |
| 8.- Mejora en la recaudación y recuperación de la cartera vencida | Acciones | 10 |
| 9.- Descentralización de oficinas y modernización de instalaciones para una mejor Atención de Usuarios | Oficinas** | 4 |

En estos 5 Sectores ó ÁREA DEL REALITO, el Licitante ganador o PRESTADOR DE SERVICIOS deberá ejecutar las obras y acciones que se contienen en cada uno de sus Capítulos correspondientes, debiendo realizar para la correcta ejecución de los Proyectos, las siguientes actividades:

- La adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de los trabajos contratados

- Ejecutar las obras programadas, enfocadas a la Mejora Integral de la Gestión

- Contratar a todo su personal necesario para cada proyecto.

Cuando en el Capítulo respectivo a cada OBRA o ACCIÓN se describa  Escenario actual es el personal que actualmente tiene asignado EL INTERAPAS al desarrollo de la actividad, en la siguiente columna se maneja Escenario con proyecto para la ÁREA REALITO, que es el personal que estima EL INTERAPAS que se requiere para el adecuado desarrollo de los trabajos. En tal sentido, el PRESTADOR DE SERVICIOS contratará a su personal para el adecuado desarrollo de los trabajos de cada uno de los Proyectos.

Le corresponderá a EL INTERAPAS directamente o a través del Supervisor que se contrate para tal fin, SUPERVISAR la correcta ejecución de los trabajos encomendados.

Meta a lograr: Las eficiencias programadas para esta ÁREA DEL REALITO, el PRESTADOR DE SERVICIOS deberá lograr un Índice Global de Eficiencias de 28 puntos adicionales al IGE REALITO inicial, en un plazo improrrogable de 8 años.

En el caso de el no logro proporcional de las metas establecidas, se estará a las disposiciones contenidas en el CPS y su Anexo 8, en materia de penas convencionales. En caso contrario, en el supuesto de que las eficiencias del IGE REALITO sean superiores a las pactadas, el PRESTADOR DE SERVICIOS tendr{a derecho a los estímulos que se establecen en el Anexo 9 del CPS.

En esta Área el PRESTADOR de SERVICIOS será el responsable único de los procesos técnicos y comerciales que influyan en la eficiencia física y comercial parta el cumplimiento de las metas antes referidas, con excepción de los actos de autoridad, para los cuales el Organismo dispondrá del personal neceario para que colabore con el PRESTADOR DE SERVICIOS.

Para el caso de la sectorización, los primeros  2 años, el personal del organismo colaborará con el PRESTADOR DEL SERVICIO en todas las acciones necesarias para el logro de las eficiencias físicas, sin costo dentro del  Programa.

Para las necesidades de recursos humanos que son responsabilidad del PRESTADOR DE SERVICIOS, éste podrá contratar los servicios de los empleados del organismo que considere útiles bajo las condiciones laborales que se establecen en el CPS.

Para las ACCIONES Comerciales, el PRESTADOR DEL SERVICIO, éste  será el encaragado de llevar a cabo todas los procesos comerciales a excepción de los centros de recaudación y atención a los usuarios,  donde deberá de contar con el personal necesario para el logro de la meta y llevar a cabo los procesos y actividades indicadas dentro de los presentes Terminos de Referencia para cada proyecto.

B.- ÁREA DE POZOS

En la ÁREA DEL POZOS, el Licitante ganador realizará las OBRAS y ACCIONES que se detallan en la siguiente tabla:

| CONCEPTO | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1.- Automatización y Centro de Control de pozos y estaciones de bombeo | Pozos y bombeos | 103 |
| 2.- Rehabilitación y mejoramiento electro-mecánico de pozos | Pozos | 84 |
| 4.- Sustitución de tomas domiciliarias | Tomas | 60,000 |
| 5.- Padrón de usuarios y regularización de tomas clandestinas | Censo | 200,000 |
| 6.- Suministro e instalación de micro-medidores | Medidores | 90,996 |
| 7.- Modernización del sistema de lectura y facturación | Lote | 1 |
| 8.- Mejora en la recaudación y recuperación de la cartera vencida | Acciones | 10 |
| 9.- Descentralización de oficinas y modernización de instalaciones para una mejor Atención de Usuarios | Oficinas | 7 |
| 10.- Implementación de cajas móviles | Cajas | 8 |

En esta ÁREA DE POZOS, el Licitante ganador o PRESTADOR DE SERVICIOS deberá ejecutar las obras y acciones que se contienen en la tabla anterior, debiendo realizar:

- La adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de los trabajos contratados

- Ejecutar las obras programadas, enfocadas a la Mejora Integral de la Gestión

En cuestión de personal, el Licitante ganador deberá considerar:

Que para realizar los trabajos de los apartados 1, 2, 4 y 6 señalados en la tabla anterior, deberá contratar al personal que requiera para el adecuado desarrollo de los trabajos señalados, conforme a las especificaciones que se contienen en cada Capítulo de los 10 siguientes.

El personal de Base y Sindicalizado que actualmente tiene el Organismo, considerar un Gerente para realizar las actividades señaladas en los apartados 5, 7 y 8 de la Tabla anterior, para su Gerenciamiento en la ÁREA DE POZOS, y en caso de la necesidad de personal adicional, deberá considerarlo en su PROPOSICIÓN.

Respecto de los servicios 9 y 10, el PRESTADOR DE SERVICIOS solo realizará las inversiones y los entregará a EL INTERAPAS, para que sean utilizados para el fin propuesto.

Cuando en el Capítulo respectivo a cada OBRA o ACCIÓN se describa  Escenario actual es el personal que actualmente tiene asignado EL INTERAPAS al desarrollo de la actividad, en la siguiente columna de ÁREA DE POZOS, se maneja Escenario con proyecto, que es el personal que estima EL INTERAPAS que se requiere (considerando el personal actual) para el adecuado desarrollo de los trabajos. La diferencia entre el personal actual y el personal con Escenario con Proyecto para la ÁREA DE POZOS, será responsabilidad del PRESTADOR DE SERVICIOS, considerarlo en su PROPOSICIÓN.

Cuando se realicen OBRAS y ACCIONES en  la ÁREA DE POZOS y en la ÁREA DEL REALITO, la distribución del personal que se señala en cada Capítulo, se distribuirá equitativamente de acuerdo a los alcances de los trabajos para cada ÁREA.

Le corresponderá a EL INTERAPAS directamente o a través del Supervisor que se contrate para tal fin, SUPERVISAR la correcta ejecución de los trabajos encomendados.

Meta a lograr: Las eficiencias programadas para esta ÁREA DE POZOS, el PRESTADOR DE SERVICIOS asume el compromiso de lograr un Indice Global de Eficiencias de 15 puntos adicionales al IGE POZOS inicial, en un plazo improrrogable de 8 años

En el caso de que el PRESTADOR DE SERVICIOS logre en esta ÁREA DE POZOS, una eficiencia superior al 15%, obtendrá los estímulos a que se refiere el Anexo 9 del CPS, en caso de que resulte inferior el IGE DE POZOS, no habrá penalidad alguna.

En esta AREA DE POZOS, EL PRESTADOR DE SERVICIOS porpocionará la ASISTENCIA TÉCNICA al Organismo en todos los procesos que contribuyan al incrementod e las eficiencias físicas y comerciales, a través del personal que dirija coordine y supervise los proyectos de esta AREA.

El PRESTADOR DE SERVICIOS al igual que en la AREA DE EL REALITO, operará, administrará y generara el sistema de facturación, los procesos de facturación y de Padrón de Usuarios, para que INTERAPAS ejeciute todas las actividades que de éste se deriven.

Esquema de colaboración

El esquema para el desarrollo de los trabajos solicitados por EL INTERAPAS es a través de un Contrato de Prestación de Servicios (CPS) enfocados al Programa de la MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL INTERAPAS, mediante la ejecución de las OBRAS y ACCIONES.

El CPS dentro de las OBRAS contempla además la realización de proyectos relacionados con la Mejora de Eficiencias como la sectorización, la rehabilitación de redes y la rehabilitación de equipos necesarios para lograr mayores niveles de eficiencia, considerando:

- Por una parte el area REALITO donde el PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá la total responsabilidad y libertad de operación con sus propios recursos con la finalidad de cumplir con metas de EFICIENCIA GLOBAL

- Por otra parte el area POZOS donde INTERAPAS tendrá la total responsabilidad de operación con sus propios recursos con la finalidad de cumplir con metas de EFICIENCIA GLOBAL, pero tendrá el apoyo  del personal experto del PRESTADOR DE SERVICIOS en materia de servicios de  capacitación y asesoria para el personal de INTERAPAS con la finalidad de incrementar la EFICIENCIA COMERCIAL en el area POZOS.

Descripción de las OBRAS y las ACCIONES.

Los 10 Proyectos materia del presente CPS, se resumen a continuación, sin embargo es importante resaltar que EL LICITANTE GANADOR, derivado de experiencias anteriores, después de que realice el diagnóstico y elabore los Proyectos Ejecutivos de los 10 Proyectos, podrá proponer variaciones de (mas/menos) 30%  expresado en monto de cada Proyecto, e inclusive adicionar nuevos proyectos derivados de las reducciones a los alcances programados, respetando el marco conceptual de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, para estar en condiciones de evaluar a todos bajo el mismo criterio, siempre para el logro de las eficiencias programadas, sin dejar de realizar en lo general las OBRAS  y ACCIONES planteadas por el Organismo. Sin embargo, este  grado de libertad se concederá por parte de INTERAPAS al PRESTADOR DE SERVICIOS siempre y cuando la CONTREAPRESTACION plasmada en la oferta inicial no sufra variaciones hacia la alza cumpliendo con el monto total de inversión propuesto en OBRAS y ACCIONES.

El eje rector de los conceptos de trabajo de cada una de las OBRAS y ACCIONES (proyectos) a realizar el LICITANTE GANADOR, son los siguientes:

| CONCEPTO | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1.- Automatización y Centro de Control de pozos y estaciones de bombeo | Pozos y bombeos | 103 |
| 2.- Rehabilitación y mejoramiento electro-mecánico de pozos | Pozos | 84 |
| 3.- Sectorización y rehabilitación de redes de distribución | Sectores | 5 |
| 4.- Sustitución de tomas domiciliarias | Tomas | 120,000 |
| 5.- Padrón de usuarios y regularización de tomas clandestinas | Censo | 299,500 |
| 6.- Suministro e instalación de micro-medidores | Medidores | 150,996 |
| 7.- Modernización del sistema de lectura y facturación | Lote | 1 |
| 8.- Mejora en la recaudación y recuperación de la cartera vencida | Acciones | 19 |
| 9.- Descentralización de oficinas y modernización de instalaciones para una mejor Atención de Usuarios | Oficinas | 11 |
| 10.- Implementación de cajas móviles | Cajas | 8 |

Con la finalidad de establecer una base de precios de referencia para poder facilitar la evaluación de  las modificaciones propuestas por el PRESTADOR DE SERVICIOS en cuanto a variaciones en las OBRAS y ACCIONES durante la elaboración de sus PROYECTOS EJECUTIVOS, cada LICITANTE tendrá la obligación de dar la lista de precios de referencia según la tabla siguiente, considerando que:

- cada LICITANTE deberá presentar para  cada uno de los 10 proyectos los precios de referencia solicitados por INTERAPAS, pudiendo en su caso agregar otros conceptos adicionales de precios  de referencia.

- para cada concepto,  los precios serán los costos totales considerando por cada LICITANTE, mismos que incluyen costo directo, costo indirecto y utilidad.

- INTERAPAS se basará en esta lista de precios de referencia para verificar los porcentajes de variación en cada OBRA y ACCION y así evaluar el porcentaje correspondiente a la baja y/o a la alza en cada uno de los 10 proyectos con la finalidad de asegurarse que las modificaciones propuestas no afectarán la CONTRAPRESTACION hacia la alza.

- no cumplir con la entrega de este formato llenado con los precios de cada uno de los conceptos solicitados por INTERAPAS, será motivo de  desechamiento de la propuesta correspondiente.

| CONCEPTO | PRECIO DE REFERENCIA EN PESOS SIN IVA |
| --- | --- |
| 1. Automatización de 103 puntos y Centro de control de pozos y estaciones de bombeo. 1.1 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 3” 1.2 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 4” 1.3 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 6” 1.4 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 8” 1.5 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 10” 1.6 Medidor electromagnético tipo inserción, 12” de diámetro, con longitudes según ISO13359, para medición de caudal a tubo lleno. 1.7 Bomba electromagnética de dosificación de cloro capacidad de rango…a….. |  |
| 2.Rehabilitación y mejoramiento electro-mecánico de 84 pozos 2.1. por m2 de obra civil de caseta de cloracion 2.2 cilindro metalico de cloro vacio para capacidad de …. 2.3………… |  |
| 3. Sectorización de 5 zonas y rehabilitación de redes de distribución 3.1 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 3” 3.2 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 4” 3.3 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 6” 3.4 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 8” 3.5 Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 10” 3.6 Medidor electromagnético tipo inserción, 12” de diámetro, con longitudes según ISO13359, para medición de caudal a tubo lleno. 3.7 por m3 de tanque de regulación construido en concreto reforzado de 300 Kg/cm2 3.8 por m3 de tanque de regulación construido en Fibra de Vidrio fusionado al Acero 3.9 por metro lineal de barda perimetral 3.10 por metro lineal de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 2” de diámetro 3.11 por metro lineal de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 4” de diámetro 3.12 por metro lineal de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 6” a 12” de diámetro 3.13 por metro lineal de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 8” a 12” de diámetro 3.14 por metro lineal de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 10” de diámetro 3.15 por metro lineal de tubería de Polietileno de Alta Densidad de 12” de diámetro |  |
| 4. Sustitución de 120,000 tomas domiciliarias. 4.1 Deteccion de fugas en tomas con equipos electrónicos de detección de fugas con tecnología de punta y moderna. Incluye señalamiento. Por cada fuga detectada 4.2 Aforo de fugas en tomas, para medir el caudal perdido en las toma con fuga de las diferentes zonas del proyecto, y estar en condiciones de evaluación de resultados.Por cada aforo 4.3 Sustitución de toma empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros pequeños, como el de Perforación Direccional, incluye: el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de aluminio de 5/8" de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera en la obra. Por cada metro lineal 4.4 Sustitución de toma empleando procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto, incluye: la obra civil correspondiente, el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de Aluminio de 5/8" de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera en la obra. Por cada metro lineal 4.5 Suministro e instalación de cuadro con tubería no metálica, rígida, para intemperie, de 1/2" de diámetro, presión de 2 kg/cm2, con conexiones de inserción y compresión. Por cada metro lineal 4.6 Suministro e instalación de cuadro con tubería no metálica, rígida, para intemperie, de 3/4" de diámetro, presión de 2 kg/cm2, con conexiones de inserción y compresión. Por cada metro lineal 4.7 Suministro e instalación de cuadro para medidor de 1/2" de diámetro, a nivel de piso, incluye todas las piezas y el registro. Por cada metro lineal 4.8 Suministro e instalación de cuadro para medidor de 3/4" de diámetro, a nivel de piso, incluye todas las piezas y el registro e instalación de cuadro para medidor de 3/4" de diámetro, a nivel de piso, incluye todas las piezas y el registro. Por cada metro lineal |  |
| 5. Levantamiento del Padrón de usuarios (299,500 censos) y regularización de tomas clandestinas. 4.4…………….. 4.5…….. 4.6…….. |  |
| 6. Suministro e instalación de 150,996 micro-medidores. 6.1 Medidor de tipo volumetrico de 1/2” con rosca de 1/2”, con conexiones de tubo de entrada y salida de ½” tuercas, empaques y precintos de seguridad e instalación 6.2 Medidor de tipo velocidad de chorro multiple de 1/2” con rosca de 1/2”, con conexiones de tubo de entrada y salida de ½” tuercas, empaques y precintos de seguridad e instalación. 6.3 Pruebas de Hermeticidad y funcionamiento por cada medidor de tipo volumetrico 6.4 Pruebas de Hermeticidad y funcionamiento por cada medidor de velocidad de chorro multiple 6.3…….. |  |
| 7. Modernización del sistema de lectura y facturación. 7.1 Terminal portátil para lectura 7.2 Medidor de lectura remota con dispositivo de envió de información para alto consumo. 7.3…………. |  |
| 8. Ejecución de 10 acciones para la Mejora en la recaudación y recuperación de la cartera vencida. 8.1……….. 8.2……….. 8.3……….. |  |
| Descentralización de 11 oficinas y modernización de instalaciones para una mejor Atención de Usuarios 9.1 Equipamiento para Mejora integral de oficina pequeña para cobro y atención de usuarios 9.2 Equipamiento para Mejora integral de oficina mediana para cobro y atención de usuarios 9.3 Equipamiento para Mejora integral de oficina grande para cobro y atención de usuarios 9.4 Suministro e Instalación de un cajero automático en las sucursales de mayor concurrencia |  |
| Implementación de 8 cajas móviles. 10.3 suministro de un vehiculo para caja movil 10.4 equipamiento para acondicionamiento de un vehiculo e instalacion 10.5……….. |  |

Capítulo  1.-

Automatización y Centro de control

de pozos y estaciones de bombeo

  - Objetivo del Proyecto

Esta OBRA se ejecutará exclusivamente en el ÁREA DE POZOS y tiene por objetivo tener herramientas informáticas para el control remoto en tiempo real de las fuentes  de abastecimiento y estaciones de bombeo del Organismo, adicionalmente se podría reasignar hasta el 50% del personal actualmente adscrito a esta área.

  - Situación actual

En la actualidad EL INTERAPAS cuenta con un total de 122 pozos profundos, de los cuales 118 están en operación. Los esquemas de control y supervisión utilizados para su operación son de tipo manual, por lo que para conocer, registrar y manejar las variables de control y supervisión (niveles estáticos, dinámicos, caudal, etc.), se cuenta con personal designado específicamente para cada pozo y estación de bombeo, también llamado rebombeo.

En promedio en cada pozo se cuenta con dos personas para su operación, mientras que en cada estación de bombeo o rebombeo se cuenta con tres personas. Adicionalmente, existen brigadas de supervisión que realizan recorridos por todas las fuentes de abastecimiento.

Derivado del tipo de control que se realiza en la actualidad, se presentan una serie de problemas, entre los que destacan:

- Elevados costos de control y supervisión;

- Errores en la toma de lecturas;

- Tardía toma de decisiones sobre paro y arranque de pozos.

Como resultado de la operación actual de los pozos y rebombeos, se requiere de un total de 177 personas para realizar la operación directa de los equipos.

  - Proyecto

El proyecto incluye la automatización de 84 equipos de pozos y 19 equipos en rebombeos mediante la instalación de un sistema de telemetría, de tal manera de poder monitorear de manera automática desde una unidad u oficina de control las siguientes variables:

- Paro y arranque de pozos y estaciones de bombeo con sus respectivas apertura y cierre de válvulas.

- Supervisión del gasto producido, así como la presión en la descarga y nivel en los tanques de rebombeo.

- Medición y monitoreo de voltaje, corriente, energía y factor de potencia.

- Control y dosificación de cloro

En resumen los trabajos a ejecutar contemplan una red telemétrica debidamente equipada e instrumentada, que permita la captación de los datos de medición a tiempo real de un conjunto determinado de parámetros en pozos y plantas de bombeo y la transmisión a un centro de control dotado de recursos de tecnología avanzada, para la recepción, acopio  y concentración de dichos datos, de manera que puedan ser utilizados como información básica para la toma de decisiones.

Tabla 1.1.- Resumen de trabajos de Automatización

| No. | Equipos |
| --- | --- |
| 19 | Equipos de Estaciones de bombeo o Rebombeo |
| 84 | Pozos profundos |
| 103 | Equipos |

Tabla 1.2. Pozos y Rebombeo a Automatizar

| No. | Nombre del Pozo |
| --- | --- |
| 1 | Santiago |
| 2 | Mercado República |
| 3 | Oyamel |
| 4 | Valentín Amador |
| 5 | Abastos |
| 6 | Prados II |
| 7 | Rancho Viejo |
| 8 | Ciudad 2000-I |
| 9 | Abastos III |
| 10 | La Libertad |
| 11 | Pozos II |
| 12 | El Jaralito |
| 13 | Caja Agua Nuevo. |
| 14 | Damián Carmona |
| 15 | Polvillo Morales |
| 16 | Cortijo |
| 17 | Santa Cruz |
| 18 | Los Reyes |
| 19 | Tercera Grande |
| 20 | Pedroza II |
| 21 | Tecnológico |
| 22 | Las Julias |
| 23 | Lomas del Mezquital |
| 24 | Mezquital I |
| 25 | Mezquital II |
| 26 | San Ángel |
| 27 | Saucito |
| 28 | Imperio Azteca |
| 29 | Bocas |
| 30 | Ciudad 2000 II |
| 31 | Muñoz II |
| 32 | Coronel Espinoza |
| 33 | María Cecilia I |
| 34 | Estrella de Oriente |
| 35 | Universidad |
| 36 | Fovisste |
| 37 | Ponciano Arriaga |
| 38 | Las Mercedes II |
| 39 | Valle del Campestre |
| 40 | Los Olivos |
| 41 | Unidad Deportivo Univ. |
| 42 | La Pila II |
| 43 | Salazares II |
| 44 | Parque de Morales |
| 45 | Mezquital III |
| 46 | Periférico Norte I |
| 47 | Periférico Norte II |
| 48 | Periférico Norte III |
| 49 | Tangamanga II |
| 50 | Maya Mil II |
| 51 | Arboledas del Aguaje |
| 52 | Av. México II |
| 53 | Tangamanga I |
| 54 | El Palmar |
| 55 | San Felipe I |
| 56 | Los Fresnos |
| 57 | Las Palmas |
| 58 | Rancho Pavón |
| 59 | San Antonio Infonavit |
| 60 | Polvorín |
| 61 | Hogares FF.CC. I |
| 62 | Hogares FF.CC. II |
| 63 | Jardines Del Valle |
| 64 | U.P.A. |
| 65 | Benito Juárez |
| 66 | San Luis I |
| 67 | Hogares Obreros |
| 68 | La Constancia |
| 69 | San Juanita |
| 70 | Rivera |
| 71 | Praderas del Laurel |
| 72 | Col. Central |
| 73 | Villas del Morro |
| 74 | Hogares Populares Pavón |
| 75 | Bugambilias |
| 76 | Priv. De la Hacienda |
| 77 | Hogares FF.CC. III Nuevo |
| 78 | San José |
| 79 | Rivas Guillen Sur |
| 80 | Quintas de la Hacienda. III |
| 81 | Santo Tomas |
| 82 | San Francisco II |
| 83 | Cerro de San Pedro |
| 84 | Real del Potosí |
| 85-86 | Estación de bombeo Himalaya |
| 87-89 | Estación de Bombeo Halcones |
| 90-94 | Estación de bombeo Lomas IV |
| 95 | Estación de bombeo Loma Dorada |
| 96 | Estación de bombeo Ponciano Arriaga |
| 97 | Estación de bombeo Sauzalito |
| 98 | Estación de bombeo Manuel José Othón |
| 99 | Estación de bombeo Infonavit Morales |
| 100 | Estación de bombeo San Francisco |
| 101-103 | Estación de bombeo Quintas de las Haciendas |

La empresa responsable de la ejecución de los servicios enfocados al PROGRAMA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE EL INTERAPAS, deberá desarrollar en cumplimiento de los criterios, normas generales, directrices y alcances que establecen los presentes términos de referencia, las siguientes obras que están encaminadas a la optimización de las eficiencias electromecánicas y al mejoramiento del funcionamiento de las instalaciones, como medidas necesarias tanto para la reducción del consumo de energía eléctrica como la mejorar de la calidad de energía,  respectivamente.  Adicionalmente como se sabe uno de los aspectos más importantes para el adecuado control de la producción, es contar con registros confiables de los volúmenes que se extraen para proporcionar el servicio a los usuarios. La falta de estos registros ya sea por la falta de instrumentos de medición o por los costos que implica obtener esta información, hace que un Organismo no cuente con los elementos necesarios para controlar de manera adecuada la distribución y comercialización del agua.

Para ello en la tabla 1.3 se presenta el listado de las obras y acciones que contemplan los  puntos de control, para que cada PRESTADOR DE SERVICIOS,  evalúe  directamente la infraestructura, y de acuerdo a los términos generales que se señalen a continuación, esté en condiciones de presentar su propuesta técnica-económica.

Tabla 1.3.- Catalogo de Eventos para  la Automatización

| No | Conceptos a Ejecutar | Cant. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Equipamiento e Instrumentación de la Medición y Transmisión de Datos de las Captaciones y Rebombeo al Puesto Central de Información | 1 |
| 2 | Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglo de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para los Pozos, incluye: Arreglos y modificaciones a las instalaciones electromecánicas y civiles actuales para su adaptación a las necesidades del proyecto y trámite y autorización de las señales de transmisión para recibir la información en el Puesto Central de Información. | 84 |
| 3 | Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglos de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para las Plantas de Bombeo, incluye: Arreglos y modificaciones a las instalaciones electromecánicas y civiles actuales para su adaptación a las necesidades del proyecto y tramite y autorización de las señales de transmisión para recibir la información en el Puesto Central de Información. | 19 |
| 4 | Equipamiento e instrumentación del Puesto Central de Información para captar y concentrar la información procedente de los centros de medición, control y transmisión de datos instalados en los pozos y plantas de bombeo. Incluye: Suministro e instalación de los equipos, instrumentos y accesorios, la adecuación a las instalaciones donde el Organismo disponga establecer el Puesto Central. | 1 |
| 5 | Puesta en operación del sistema de Automatización de los Pozos y Plantas de Bombeo, con la capacitación correspondiente al personal del Organismo. | 1 |

  - Administración del Proyecto

EL INTERAPAS le encomienda a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la administración de toda la actividad de Automatización de los 84 pozos y las 19 estaciones de bombeo, para lo cual  EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá contratar el personal adicional que se requiera para el desarrollo de los trabajos señalados,.

Para lo anterior se presenta en la siguiente tabla el personal que actualmente se dedica a las actividades actuales del Organismo, y en la última columna las que EL INTERAPAS considera que se requieren para desarrollar el Proyecto. Sin embargo  EL LICITANTE deberá establecer en su PROPOSICIÓN las necesidades reales de recursos humanos, partiendo del personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, tomando en cuenta las etapas de ejecución.

La situación actual y el escenario con Proyecto en cuanto a las actividades a realizar son las siguientes:

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | AREA EL REALITO No. De Personal | AREA DE POZOS No. de Personal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Equipamiento e Instrumentación de la Medición y Transmisión de Datos de las Captaciones y Rebombeo al Puesto Central de Información | 1 Estudio de ingeniería básica | 0 empleados | 1 Proyecto Ejecutivo | No se requiere | 5 Proyectistas |
| Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglo de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para los Pozos, incluye: Arreglos y modificaciones a las instalaciones electromecánicas y civiles actuales para su adaptación a las necesidades del proyecto y trámite y autorización de las señales de transmisión para recibir la información en el Puesto Central de Información | 0 Actividad | 0 personal | 84 equipos en pozos | No se require | 1 coordinador 10 empleados |
| Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglo de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para los Plantas de Bombeo: Arreglos y modificaciones a las instalaciones electromecánicas y civiles actuales para su adaptación a las necesidades del proyecto y trámite y autorización de las señales de transmisión para recibir la información en el Puesto Central de Información. | 0 Actividad | 0 personal | 19 equipos en estaciones de bombeo | No se requiere | 1 coordinador 4 empleados |
| Equipamiento e instrumentación del Puesto Central de Información para captar y concentrar la información procedente de los centros de medición, control y transmisión de datos instalados en los pozos y plantas de bombeo. Incluye: Suministro e instalación de los equipos, instrumentos y accesorios, la adecuación a las instalaciones donde el Organismo disponga para establecer el Puesto Central. | 0 Actividad | 0 empleados | 1 Estación Central | No se requiere | 1 coordinador |
| Puesta en operación del sistema de Automatización de los Pozos y Plantas de Bombeo, con la capacitación correspondiente al personal del Organismo. | 0 Actividad | 0 personal | 1 Puesta en operación del sistema y entrega-recepción | No se requiere | 1 coordinador 2 empleados |

En el caso del personal adicional en el escenario con Proyecto, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerarlo en su Proposición como mínimo, o bien, el que considere necesario para el cumplimiento de la OBRA y ACCIONES.

1.5. Desarrollo de Actividades:

En la ejecución de la OBRA que es materia de esta  licitación se aplicarán las Especificaciones Generales para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisión Nacional del Agua, en su versión más actualizada vigente y, de manera supletoria, las especificaciones homólogas de EL INTERAPAS en su última edición, con excepción de los conceptos cuyas normas, lineamientos y procedimientos de suministro, instalación o construcción se encuentran consignados en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

El objeto de estas especificaciones técnicas particulares es definir las acciones cuya realización se basa  en cada uno de los conceptos y establecer las normas oficiales mexicanas a las que debe sujetarse su ejecución, de manera que permita reglamentar el trabajo ejecutado y establecer las bases bajo las cuales se medirá a EL PRESTADOR DE SERVICIOS  sobre los trabajos ejecutados.

Por otro lado, es importante señalar que para la sustentación de sus propuestas técnica y económica, las empresas que participen en la licitación del contrato de PROGRAMA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE INTERAPAS el cual contempla la ejecución del proyecto: Automatización y centro de control de pozos, deben tomar en cuenta las siguientes condiciones particulares de ejecución:

Los trabajos de Automatización y centro de control de pozos, se habrán de realizar como su nombre lo indica en las fuentes de captación (pozos) que son la fuente de abastecimiento de la ZMSLP y que por lo tanto el paro de los equipos debe de realizarse de manera programada y escalonada, no dejando fuera de operación un número importante de pozos, como tampoco un grupo de pozos que abastezca a una zona determinada causando por consecuencia desabasto, lo anterior  puede ser causa de dificultad y atraso, que debe traducirse en factores de disminución de rendimiento y eficiencia en la ejecución de la obra.

La reparación de los daños que durante la ejecución y con motivo de los trabajos materia del contrato, se ocasionen a cualquiera de la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, será responsabilidad exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Durante el proceso de automatización de pozos, el paro del equipo en un frente de trabajo, no puede permanecer por un lapso mayor de 24 horas y, en caso de que esta condición no sea cumplida, los costos de operación y reparación de afectaciones, serán cubiertos con cargo a EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Para la ejecución de los trabajos de automatización, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe considerar jornadas de trabajo diarias, incluyendo sábados y domingos.

Dentro de la propuesta de automatización, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá incluir los costos de las piezas, materiales, accesorios y mano de obra necesarios para la suspensión temporal del servicio de agua potable, en cada frente de trabajo, manteniendo informado a EL INTERAPAS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe comprobar mediante documentación fehaciente, que dispone de equipos de reserva suficientes para evitar interrupciones y atrasos en la ejecución de los trabajos.

Al término de los trabajos en un pozo contemplado en el contrato de automatización, de acuerdo con lo que apruebe la SUPERVISIÓN, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá presentar con su informe de avance, los planos de obra terminada.

Todos los materiales, procesos y construcciones, estarán sujetos a la inspección, examen y prueba por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO en cualquier tiempo durante la manufactura, desarrollo o después de su instalación y en cualesquiera de los lugares donde se encuentren o elaboren.

EL INTERAPAS tendrá derecho a rechazar todo el material o mano de obra defectuosa o que no se realice y exigir su corrección o reposición.

Las consecuencias de la mano de obra defectuosa o que no cumpla con la entera satisfacción para la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, deberán ser corregidas en forma satisfactoria y los materiales desechados deberán de ser retirados del sitio de trabajo prontamente y reemplazarlos por material apropiado, sin que EL PRESTADOR DE SERVICIOS tenga por este motivo derecho a reclamación.

Si EL PRESTADOR DE SERVICIOS no procede con diligencia a reemplazar el material desechado a corregir los defectos de la mano de obra, EL INTERAPAS quedará facultada para exigir a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, su correcta ejecución, y en caso omiso por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, se estará a las disposiciones del CPS en materia de aplicación de penas convencionales por incumplimiento.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS proporcionará oportunamente todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para la supervisión segura y conveniente, y para la ejecución de todas las pruebas que necesite realizar la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. Todas las inspecciones y pruebas hechas por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO se ejecutarán de tal manera que no demoren innecesariamente el trabajo.

La inspección para la aceptación final de los materiales y de los artículos de fabricación que tenga que formar parte de los trabajos, se efectuará en los sitios de la instalación.

Si el trabajo no llena los requisitos indicados en las especificaciones u ordenados por la supervisión, se considere como defectuoso,  la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO podrá ordenar que se repare, o que se sustituya el trabajo realizado.

Se considera como trabajo rechazado y, por consiguiente, no se medirá ni se pagará, aquel que se haya ejecutado antes de que hayan sido dados los lineamientos y los tiempos necesarios conforme a las especificaciones o cualquier trabajo que se haga sin autorización escrita de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, debiendo ser demolido por cuenta de EL PRESTADOR DE SERVICIOS si esto se considere necesario.

No tendrá derecho EL PRESTADOR DE SERVICIOS a percibir compensación alguna por la ejecución del trabajo rechazado. La ejecución correcta del trabajo que haga después EL PRESTADOR DE SERVICIOS conforme a los planos y especificaciones u órdenes de EL INTERAPAS le será pagado a los precios pactados.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe considerar que durante el período de ejecución  de los trabajos, los tiempos para  la realización de los mismos son relevantes por lo que debe considerar lo anterior dentro de los rendimientos del equipo y mano de obra a utilizar con el objeto de garantizar que dichos trabajos se ejecutarán en los tiempos solicitados por EL INTERAPAS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe proporcionar  todo el equipo y accesorios necesarios en cuanto a equipo de seguridad y protección tanto a los trabajadores como a los transeúntes; así como de imagen y atención, botas, chalecos con los logotipos de EL INTERAPAS y de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, gafete, cascos, etc. Así como todo lo que concierne a la buena imagen y servicio personalizado ya que en caso contrario puede ser motivo de rescisión de CPS.

Una vez señalado lo anterior, se presenta la guía de los trabajos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá ejecutar para el logro de  todas y cada una de las acciones y obras señaladas en el catalogo de eventos (Tabla 1.3) y que están dirigidos a la instalación de una red telemétrica debidamente equipada e instrumentada, que permita la captación de los datos de medición y control a tiempo real de un conjunto determinado de parámetros en pozos y plantas de bombeo.

Tomando en cuenta que esta guía es enunciativa más no limitativa, el LICITANTE deberá presentar en su propuesta técnica, la metodología detallada que aplicará en el desarrollo y ejecución de los conceptos señalados en estos términos de referencia o de alguna  acción adicional (basada en su experiencia en trabajos similares al que se plantea en este CPS) que considere necesaria ejecutar para el logro del objetivo planteado en esta partida. En este caso la propuesta del LICITANTE será valorada y en su caso considerado para la evaluación de su propuesta técnica.

El sistema de automatización y centro de control de pozos deberá considerar que cada punto de Control, cuente con:

  - Guía de los trabajos de Automatización y Centro de Control

1.- Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Equipamiento e Instrumentación de la Medición y Transmisión de Datos de las Captaciones y Rebombeo al Puesto Central de Información

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar los estudios y un proyecto de ingeniería, con una propuesta técnicamente sustentada de una red telemétrica debidamente equipada e instrumentada, que permita la captación de los datos de medición a tiempo real de un conjunto determinado de parámetros en pozos, plantas de bombeo, líneas de alimentación y puntos estratégicos de los circuitos primarios, y la transmisión a un centro de control dotado de recursos de tecnología avanzada, para la recepción, acopio  y concentración de dichos datos, de manera que puedan ser utilizados como información básica para los proyectos de apertura de nuevas fuentes de abastecimiento, de ampliación de la red, de líneas de alimentación y circuitos primarios, de rehabilitación y reposición de equipos de bombeo, de tanques adicionales y de ajustes y modificaciones a los criterios y formas de operación del sistema, así como para la actualización de los programas de detección y reparación de fugas, sustitución de tuberías y ampliación de la cobertura del servicio diario continuo, o simplemente como información estadística sobre el comportamiento del sistema en el tiempo.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, deberá desarrollarlo en cumplimiento de los criterios, normas generales, directrices y alcances que establecen la  presente guía de trabajo:

- Inventario y diagnóstico de la infraestructura.- Comprende las actividades de recopilación, verificación, actualización y análisis de la información, la elaboración del inventario y el diagnóstico del estado actual de las instalaciones e instrumentación en los pozos en caso de que existan, en las estaciones de bombeo y en los cabezales y conexiones principales de la red primaria, que constituyen la infraestructura básica de abastecimiento del sistema; la descripción, los inventarios y los diagnósticos de las instalaciones hidráulicas, mecánicas y eléctricas y de la instrumentación de medición y control existentes, así como los arreglos de la infraestructura de instalaciones y de instrumentación, para su adaptación a las necesidades del proyecto de equipamiento e instrumentación.

- Representación gráfica de la Infraestructura e Instrumentación.- La representación gráfica de infraestructura e instrumentación comprende la elaboración los diagramas de bloques y los diagramas de flujo, que constituyen la información técnica básica para el diseño del sistema de medición y transmisión de datos.

- Parámetros de medición, tipo de señales, especificaciones y arreglos típicos de instrumentación.- Comprende la definición de los parámetros de medición, la determinación de los tipos de señales del sistema de medición y transmisión de datos, las especificaciones del equipamiento e instrumentación y el diseño de los arreglos típicos para los sistemas de medición y transmisión de datos del proyecto. Debiendo EL PRESTADOR DE SERVICIOS efectuar un estudio comparativo de las características técnicas, y beneficios de los sistemas y equipos existen en el mercado, para medir los diferentes parámetros señalados en párrafos anteriores, de manera que el equipamiento e instrumentación de la medición y transmisión de datos en pozos, estaciones de bombeo y cabezales de la red primaria, proporcionen información efectiva, práctica, económica y confiable.

3.1.- Arreglos de Equipamiento e Instrumentación.- Con base en el análisis de los diagramas de bloques y de flujo del inciso 2 y tomando en cuenta el catálogo de equipos, instrumentos y accesorios, así como las especificaciones obtenidos, EL PRESTADOR DE SERVICIOS efectuará un estudio minucioso de las instalaciones e instrumentación, con especial cuidado en observar los cambios o modificaciones a las instalaciones e instrumentación existentes, para su adaptación a las necesidades del proyecto, procediendo enseguida a ordenar, clasificar y agrupar  los conjuntos de instalaciones e instrumentaciones en pozos, tanques, estaciones de bombeo y cabezales que guarden entre sí semejanza o similitud, para continuar con el diseño y elaboración en unifilares a escala, de los arreglos típicos de instalaciones incluyendo medidores e instrumentación, que serán comunes a los elementos de infraestructura de cada conjunto o grupo.

3.2.- Puesto Central de Recepción y Procesamiento.- Con base en el análisis de los diagramas de bloques y de flujo del inciso 2, del catálogo de equipos, instrumentos y accesorios, de las especificaciones obtenidos y de los arreglos de equipamiento e instrumentación, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá definir y precisar en un proyecto ejecutivo, los requerimientos de equipamiento e instrumentación del Puesto Central de Recepción y Procesamiento, donde se captará y concentrará la información procedente los centros de medición y transmisión de datos instalados en los pozos, estaciones de bombeo y cabezales de la red primaria, mediante un sistema adecuado de transferencia, que permita transformar la señal recibida en información digital, para ser integrada a la base de datos de un archivo electrónico en una PC, por lo que EL PRESTADOR DE SERVICIOS habrá de proveer además con el proyecto, las características del equipo de cómputo del puesto central y el Software para operarlo.

- Documentación Final.- Este último capítulo comprende el ordenamiento e integración de los documentos que EL INTERAPAS requiere para autorizar la ejecución de las instalaciones, el equipamiento y la instrumentación de la medición y transmisión de datos que EL  PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de ejecutar en cumplimiento del contrato.

1.7.- Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglo de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para los Pozos, incluye: Arreglos y modificaciones a las instalaciones electromecánicas y civiles actuales para su adaptación a las necesidades del proyecto y trámite y autorización de las señales de transmisión para recibir la información en el Puesto Central de Información.

1.7.1 Macromedición.

En este rubro, el sistema deberá tener la capacidad de monitorear las siguientes variables:

- Flujo instantáneo.

- Flujo totalizado.

- Error en macromedidor.

- Alarma de flujo.

Cada punto de control deberá tener macromedidor de gasto o caudal con un registro digital que indique el volumen acumulado en metros cúbicos y el gasto  instantáneo en litros por segundo, en forma simultánea o por medio de los datos históricos almacenados.

El sistema estará provisto de alertas que prevengan sobre fallas o errores en la operación normal del macro medidor.

Así mismo, cuando el caudal medido se encuentre fuera del rango de operación definido para cada fuente o equipo, el sistema deberá emitir una alerta o alarma de flujo.

Deberá cumplir con lo especificado en la NOM-012-SCFI-1994 además de lo indicado en el párrafo anterior

Además debe tener un puerto de comunicaciones para estar en condiciones de poder escalar los medidores a lectura remota o automática.

En la Tabla 1.2 se presenta el listado de 103 puntos de control de gasto en donde se instalarán medidores de flujo (84 pozos y 19 equipos en 3 rebombeos), en los que EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá ofertar medidores del tipo electromagnético.

Los medidores a ofertar, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-008-SCFI-1993, NMX-CH-1/2-1993-SCFI, NMX-CH-1/3-1993-SCFI, NMX-CH-1/4-1993-SCFI y ser compatibles con los demás sensores, dispositivos y software que se detallan en los presentes términos de referencia.

Adicionalmente los macro medidores electromagnéticos deberán cumplir las siguientes especificaciones:

- Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 3”, 4”, 6”, 8”, y 10” de diámetro. Para medidores de  12”  de diámetro o mayores, serán de tipo inserción, ambos tipos, con longitudes según ISO13359, para medición de caudal a tubo lleno.

- Recubrimiento interno de elastómero.

- Electrodos de acero inoxidable 316L,

- Protección IP68 para poder operar en locaciones inundadas ó sin registro, a temperatura ambiente de –20°C a +60°C,

EL PRESTADOR DE SERVICIOS podrá ofertar una tecnología integral diferente o distinta a la señalada en los presentes Términos, para este y los demás dispositivos de Control, siempre que la tecnología garantice los resultados esperados.

Todos los medidores deberán incluir los elementos y accesorios necesarios que aseguren la correcta instalación en el tren de descarga del equipo de bombeo.

Será  requisito para cualquier tipo de medidor que se instale, que el proveedor garantice por escrito los servicios inmediatos de suministro de refacciones, asistencia técnica y reparación, por lo menos durante 5 años a partir de la fecha de instalación.

Los datos de medición  de los sistemas propuestos deberán manejar el sistema métrico decimal, tanto en la presentación de los datos como en su almacenamiento.

1.7.2  Sensor de presión.

El sistema deberá tener la capacidad de monitorear las siguientes variables:

- Presión en la descarga.

El sensor de presión debe ser un transductor piezoresistivo de alta precisión o de características similares; debe producir una señal eléctrica proporcional a la presión aplicada, la cual debe ser convertida a una señal apropiada para ser visualizada digitalmente y al mismo tiempo poder ser enviada por telemetría al centro de mando

Cada uno de los puntos de control señalados en la Tabla 1.2, deberá contar con sensor de presión.

Su cuerpo debe ser de acero inoxidable, estar sellado, ser resistente al agua, y debe ser alta estabilidad, exactitud y sensibilidad, aún en cambios abruptos.

Debe medir la presión del sistema en el tren de descarga, que puede ser de 0 hasta 500 psi y enviar el valor obtenido al Sistema de Telemetría y Control Remoto de Estaciones de Bombeo.

1.7.3 Sensor de parámetros eléctricos.

En los puntos de control que se detallan en la Tabla 1.2, se identifican los lugares en donde se requiere contar con sensor que monitoreé los siguientes parámetros eléctricos:

- Variables eléctricas (Voltaje, Corriente, FP, Energía [kWh], Demanda [kW] y Energía reactiva [kVAh]).

- Alerta de corriente 10% arriba de valor nominal.

- Falla de fase en arrancador.

- Sobrecarga de bomba.

El sensor debe proteger el equipo de bombeo y contar con funciones de control automático para operar en pozos.

Debe tener un monitoreo continuo del estado de la línea trifásica, para que en caso de detectar una falla de fase, ausencia de fase o corrimiento entre fases, debe desenergizar automáticamente las instalaciones y generar una alarma que deberá ser visualizada en el centro de mando. Cuando se haya normalizado el suministro de energía, el medidor de parámetros con protector de falla de fase deberá realizar el arranque automático de los equipos, después de un tiempo de estabilización programable por el usuario.

Las alarmas deben ser programables por el usuario y tener disponible 60 registros –por lo menos- asignables para el usuario.

Debe mantener un registro de errores y eventos en memoria no volátil y se requiere que la información in situ se visualice en una pantalla que muestre los valores instantáneos y que sean actualizables en un intervalo de tiempo programable por el usuario.

La fuente de poder  del sensor de parámetros eléctricos, debe ser automática y debe estar disponible en tres fases, su rango de operación debe ser para voltajes nominales de 220 VCA y 440 VCA.

1.7.4  Sensor de nivel en tanques.

El sensor de nivel del tanque en cárcamo de los rebombeos, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Obtener y transmitir toda la información almacenada en memoria al sistema  a través de un puerto serial RS232 ó RS485 ó similar, la cual debe ser almacenada en forma semanal, mensual, anual; así como  el acumulado total y mantenerlo en la memoria del sistema.

- Contar con una batería de respaldo.

- Contar con un sensor primario ultrasónico con frecuencias de 20KHz, 40KHz, 75 KHz ó hasta de 225 KHz.

- Tener un teclado para la selección de las mediciones y funciones del medidor.

- Los datos de niveles, deben ser leíbles en un registro de lectura directa, en metros.

1.7.5 Sensor de control y dosificación de cloro.

El sistema de dosificación de cloro de los puntos que se señalan en la Tabla 1.2, deberá ser un equipo estándar del fabricante, desarrollado con anterioridad con el fin de garantizar la correcta funcionalidad  del mismo.

El diseño deberá ser  de fácil mantenimiento y de rápida puesta en operación por lo cual  debe  contar (de manera enunciativa, más no limitativa) con lo siguiente:

- Panel de control para un ajuste en continuo del Cloro Libre.

• Instrumento medidor para ajuste de Cl Libre.
• Sonda de cloro.
• Filtro de sólidos para proteger los electrodos.
• Sensor de flujo para evitar percloraciones.
• Electroválvula de cierre para calibrado.
• Salidas 4…20 mA para repetición de señal.

- Bomba dosificadora electromagnética.

- Depósitos de 100 litros, equipado con escalón para montaje de bombas dosificadoras.

1.7.6  Paro y arranque de equipos (apertura y cierre de válvulas).

El sistema deberá tener la capacidad de manejar y operar lo siguiente:

- Arranque y paro de bomba.

- Estado de bomba (encendida/apagada).

- Alerta de bomba trabajando en vacío.

- Apertura y cierre de válvulas.

El objetivo de esta parte del sistema es administrar los eventos de paro y arranque; protegiendo los equipos de fenómenos transitorios y registrando los motivos de paro de cada uno de los equipos.

Para el control de este parámetro EL PRESTADOR DE SERVICIOS suministrará e instalará las válvulas y los dispositivos de transmisión de señales, con los cuales se ejecuten en tiempo y forma las eventos de cierre y apertura de válvulas  que le den la protección al equipo de bombeo y de las instalaciones en general cuando se presente un transitorio hidráulico programado o no programado.

1.7.7  Detección de intrusos en las instalaciones.

Para la seguridad de las instalaciones y el equipo, el sistema deberá contar con los siguientes elementos:

- Alarma visual con torreta.

- Sirena de alarma audible.

- Alarma en centro de mando y oficinas de la Policía

La solución de comunicación deberá estar diseñada para enviar mensajes de alarma de paneles de seguridad o sensores individuales, directamente a la estación central de monitoreo a una computadora o estación de policía, así como las imágenes de las instalaciones de donde se estén enviando las señales.

1.7.8  Comunicación y Transferencia de información.

La información o conjunto de datos colectados en cada estación medida, deberá ser transmitida con frecuencia de radio y EL  PRESTADOR DE SERVICIOS debe entregar a EL INTERAPAS la frecuencia autorizada y liberada por las SCT, debiendo el LICITANTE establecer en su propuesta el tipo de frecuencia ofertado, el cual será evaluado y tomado en cuenta en el análisis detallado de las proposiciones.

De igual manera EL LICITANTE deberá presentar en su propuesta, la UTR que empleará para cada uno de los  puntos de control que se señalan en la Tabla 1.2, debiendo considerar:

- Alarma de intruso en caseta o gabinete UTR o arrancador

- Voltaje de batería de respaldo de UTR

- Voltaje de alimentación de UTR

- Potencia de señal de radio comunicación de UTR

Las UTR debe cubrir las necesidades de manejo y envío–recepción de la información, para cuando se trate de varios puntos de control en un mismo sitio, EL LICITANTE ofertara un UTR robusto que permita economías de escala en el manejo de la información.

En el resto de los puntos de control, las UTR´s podrán ser de menor capacidad, pero invariablemente garantizarán el adecuado manejo, envío y recepción de la información.

Para el envío y recepción de la información, EL PRESTADOR DE SERVICIOS podrá ofertar la tecnología de transmisión de datos que consideren mas apropiada, pero invariablemente deberán presentar un catálogo de conceptos, de suministros, de equipos, accesorios, modificaciones de instalaciones, sistemas informáticos, etc., incluyendo análisis de los costos de suministro de equipos y accesorios necesarios para su funcionamiento.

El único requisito de esta tecnología, deberá ser que transmita la información en tiempo real en todo momento, o a petición del personal autorizado de EL INTERAPAS.

En el Centro de Mando, se deberá considerar en la propuesta técnica–económica, los dispositivos necesarios, robustos, que permitan economías de escala, y la recepción de la información de todos y cada uno de  los datos que se recibirán de los puntos de control señalados en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA y sus anexos.

El módulo de telemetría de cada punto de control enviará directamente la información por el medio seleccionado, al concentrador y este la enviará tanto al centro de mando como a las redes de internet y/o intranet.

Se deben conocer en tiempo real el estado de funcionamiento de todas las estaciones remotas, visualizar esquemas sinópticos de funcionamiento, realizar informes de explotación, dar aviso por pantalla de las alarmas detectadas por el sistema y presentar gráficos con la evolución de las variables supervisadas

1.7.9  Instalación de los bienes a suministrar.

La instalación del macro medidor de gasto o caudal, del sensor de presión, sensor de parámetros eléctricos, sensor de calidad del agua, sensor de niveles en tanques y dispositivos de concentración, envió y recepción remota de información, deberán considerar todas las adecuaciones que EL PRESTADOR DE SERVICIOS considere necesarias y de acuerdo a las especificaciones técnicas recomendadas por los fabricantes, para que todos y cada uno de los elementos y dispositivos funcionen correctamente.

El costo global de la instalación de cada dispositivo y el detalle de los trabajos a realizar en cada punto de control, deberán estar considerados en la Propuesta de EL PRESTADOR DE SERVICIOS. El costo del suministro de los bienes adquiridos para cada punto de control debe de incluir: los macro medidor, sensor de presión, sensor de parámetros eléctricos, sensor de calidad del agua, sensor de niveles, válvulas de control remoto, cámara de vigilancia  y dispositivos de concentración, envió y recepción remota de información.

Para ello, EL LICITANTE deberá evaluar en campo, las necesidades reales en cada uno de los puntos de control que formarán parte del Sistema.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá realizar en presencia del SUPERVISOR DEL PROYECTO contratado por el FIDEICOMISO, las pruebas de funcionamiento de los bienes suministrados y las instalaciones realizadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, o alguna otra prueba que el propio SUPERVISOR DEL PROYECTO determine y acorde previamente con  el PRESTADOR DE SERVICIOS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS realizará visitas de campo para determinar las necesidades particulares en cada punto de medición y las adecuaciones que tengan que realizarse a la infraestructura existente.

Con los resultados  de esa visita, hará la propuesta global y especifica para cada uno de los puntos de muestreo señalados

EL INTERAPAS proporcionará la información necesaria, para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS ubique cada punto de muestreo.

Todos los trabajos a realizar deberán contar con pruebas de funcionamiento y estabilidad del sistema durante 8 días consecutivos (incluye las pruebas hidrostáticas necesarias para el funcionamiento de las adecuaciones a la infraestructura existente).

Las instalaciones realizadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberán contar con cero fugas de agua, y no se permitirá dejar cables eléctricos expuestos.

El suministro e instalación de los bienes señalados, debe considerar el costo de suministro y traslado de los recursos materiales y la mano de obra para su instalación (incluyendo viáticos o cualquier otra erogación requerida para el cumplimiento de los trabajos solicitados).

La propuesta económica deberá considerar el costo de la capacitación del manejo de los equipos suministrados del software y el hardware adquirido, así como el soporte técnico durante un período mínimo de 60 días.

1.7.10.- Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglo de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para los Plantas de Bombeo: Arreglos y modificaciones a las instalaciones electromecánicas y civiles actuales para su adaptación a las necesidades del proyecto y trámite y autorización de las señales de transmisión para recibir la información en el Puesto Central de Información.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar los suministros e instalaciones así como las obras requeridas para la instrumentación de la medición y control de los parámetros establecidos en las plantas de bombeo. Llevando a cabo para ello las actividades que se señalaron en el concepto No.2

1.8.- Equipamiento e instrumentación del Puesto Central de Información para captar y concentrar la información procedente de los centros de medición, control y transmisión de datos instalados en los pozos y plantas de bombeo. Incluye: Suministro e instalación de los equipos, instrumentos y accesorios, la adecuación a las instalaciones donde el Organismo disponga para establecer el Puesto Central.

La empresa deberá proporcionar el equipo, dispositivos, accesorios y el software y hardware necesario para la lectura y procesamiento de la información proveniente de los puntos de control hacia el centro de mando en el que se podrá visualizar la información en un panel de 62 pulgadas como mínimo. Así como del equipo requerido para el manejo apropiado de la información recibida tanto en este como en dos computadoras portátiles con la capacidad de conectarse al sistema de telecomunicaciones o telemetría sin necesidad de tener que cambiar o adaptar ningún elemento.

El software debe ser amigable al usuario y ofrecer cuando menos:

- Real configuración en línea, que permita configurar objetos sin interrumpir el funcionamiento del sistema.

- Debe contener un amplio catalogo de  objetos de clases: continuo, secuencial, control discreto, SPC, recolección histórica, etc.

- El sistema deberá ofrecer la posibilidad de acceder a la información por medio de una página web a la cual se podrá acceder por una clave de seguridad (password); ésta página deberá tener la capacidad de generar información estadística.

- Debe ser capaz de programar acciones con base en eventos y una capacidad amplia de modificar los parámetros del sistema.

- Registro de la información captada por todos los dispositivos señalados en los presentes términos de referencia, durante un período mínimo de 5 años

- Mantener la historia del proceso con exactitud y en forma automática, y debe ser capaz de generar reportes diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, de forma automática, por uno, varios o la totalidad de los puntos de control.

- Una descripción exacta de operaciones de puntos de medición y control en tiempo real.

- Conexión a una variedad de hardware en el campo e información instantánea, prioritariamente de alarmas,  en cualquier parte y en cualquier momento.

- Lectura o escritura de acceso a niveles de procesos, carpetas y objetos basados en niveles de seguridad, incluyendo activación de seguridad basada en direcciones de IP. De preferencia la misma seguridad para todos los usuarios.

- Recuperación de datos instantáneos e históricos del sistema a cualquier base de datos u hoja de cálculo. En resumen, nula pérdida de información.

- Redimensionamiento de objetos e importación de cualquier gráfico, incluyendo ambiente visual y Manual de operación y Ayuda.

- Capaz de programar alarmas y registro en base de datos de todos los eventos registrados.

El software deberá tener establecidas las herramientas para generar reportes diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, del funcionamiento de cada uno o de todos los puntos de control.

1.8.1  Instalación de los bienes a suministrar.

La instalación del macro medidor de gasto o caudal, del sensor de presión, sensor de parámetros eléctricos, sensor de calidad del agua, sensor de niveles en tanques y dispositivos de concentración, envió y recepción remota de información, deberán considerar todas las adecuaciones que EL PRESTADOR DE SERVICIOS considere necesarias y de acuerdo a las especificaciones técnicas recomendadas por los fabricantes, para que todos y cada uno de los elementos y dispositivos funcionen correctamente.

El costo global de la instalación de cada dispositivo y el detalle de los trabajos a realizar en el  Puesto Central de Información, deberán estar considerados en la Propuesta de EL PRESTADOR DE SERVICIOS. El costo del suministro de los bienes adquiridos debe de incluir la recepción remota de información.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá realizar en presencia del SUPERVISOR DEL PROYECTO contratado por el FIDEICOMISO, las pruebas de funcionamiento de los bienes suministrados y las instalaciones realizadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, o alguna otra prueba que el propio Supervisor determine.

1.9.- Puesta en operación del sistema de Automatización de los Pozos y Plantas de Bombeo, con la  captación correspondiente al   personal del Organismo

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, una vez que haya instalado los equipos y el software para su manejo y realizado las pruebas de funcionamiento del sistema en su conjunto, aprobado por el SUPERVISIÓN DEL PROYECTO y verificado por EL INTERAPAS, dará soporte técnico por 60 días para garantizar el adecuado funcionamiento y atender cualquier eventualidad que se presente en el sistema.

El proveedor deberá impartir un curso de capacitación al personal de EL INTERAPAS y a quien éste indique, relativo a la instalación, operación y mantenimiento, para explicar el funcionamiento de cada una de las partes del sistema y disipar cualquier duda que pudiera presentarse. El curso se deberá planear para realizar prácticas de campo y en instalaciones acordadas entra EL INTERAPAS y la empresa ganadora. En el curso debe proporcionarse a cada uno de los participantes todo el material y la información correspondiente.

La capacitación del personal de EL INTERAPAS para conocer dicho software deberá considerar tanto el manejo de la información y reportes que genera como los conocimientos básicos para garantizar el logro de los objetivos mencionados en el párrafo anterior.

EL  PRESTADOR DE SERVICIOS deberá ofertar una garantía mínima de cinco años en los equipos y en cualquiera de los componentes, salvo disposición expresa en contrario, incluyendo el software para el manejo de la información. De igual forma deberá garantizar todo el soporte técnico necesario durante el mismo período, para realizar todo tipo de reparaciones en plazos menores a 10 días o garantía de sustitución o préstamo de equipo igual en lo que se reparan piezas dañadas.

El software de EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá ser de tal manera que permita al organismo la actualización, adecuación o posible incorporación de nuevos puntos de medición.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS otorgará tres licencias de autorización, sin ninguna restricción, para el uso de los programas, que sean suficientes para cada uno de los equipos del centro de mando y terminales de consulta solicitados. Dichas licencias serán por tiempo indefinido o por lo menos de 16 años.

El proveedor deberá entregar manuales de operación, mantenimiento preventivo y manual de instalación, así como catálogos de partes y especificaciones particulares en su idioma original con una traducción simple al español.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberán considerar la elaboración y puesta en marcha de una página web que reciba los reportes o análisis que realice EL INTERAPAS y permita hacer consultas de dicha información en cualquier conexión de Internet, previo acceso autorizado por el sistema, lo que se traduce en que deberá contar con cuando menos 5 nombres de usuarios y claves de acceso autorizadas, que definirá el Organismo

Además, EL LICITANTE deberá presenta y considerar en el costo de su PROPOSICIÓN, los costos de mantenimiento, del sistema una vez instalado, prorrateado entre la vida útil del equipo (recomendado por el fabricante).

1.10.- Funciones y responsabilidades para LAS PARTES

Por último, para una mejor definición, se detalla en la siguiente tabla, las funciones a desarrollar y las responsabilidades de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y de EL INTERAPAS en el logro de las metas establecidas.

DERIVADO DE  UNA REPARTICION  DISTINTA DE REPONSABILIDAD ENTRE AREA REALITO Y AREA POZOS INTERAPAS DEBE VERIFICAR LO PLASMADO EN LA TABLA SIGUIENTE

| Funciones / Responsabilidades ÁREA DE POZOS | EL INTERAPAS con apoyo de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | P. Servicios |
| --- | --- | --- |
| Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Equipamiento e Instrumentación de la Medición y Transmisión de Datos de las Captaciones y Rebombeo al Puesto Central de Información | Supervisa y aprueba | Ejecuta y entrega |
| Tramites de permisos ante CFE, SCT, Municipios., etc. | Coordina | Tramita |
| Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglo de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para los 84 Pozos | Supervisa | Ejecuta |
| Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglo de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para las 19 Plantas de Bombeo. | Supervisa | Ejecuta |
| Equipamiento e instrumentación del Puesto Central de Información para captar y concentrar la información procedente de los centros de medición, control y transmisión de datos instalados en los pozos y plantas de bombeo. | Supervisa | Ejecuta |
| Pruebas del Sistema de Automatización de pozos y estaciones de bombeo | Coordina y supervisa | Ejecuta |
| Puesta en operación del sistema de Automatización de los Pozos y Plantas de Bombeo. | Supervisa | Ejecuta |
| Capacitación al personal de EL INTERAPAS | Recibe | Ejecuta |
| Entrega del sistema de Automatización de 84 pozos y 19 estaciones de bombeo | Aprueba y recibe | Entrega |
| Operación y Mantenimiento de los equipos de automatización durante el periodo del contrato | Opera y Mantiene | No Aplica |

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

  - Coordinación para el Desarrollo del Proyecto

- Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Equipamiento e Instrumentación de la Medición y Transmisión de Datos de las Captaciones y Rebombeo al Puesto Central de Información.

Antes de iniciar cualquier actividad, las Partes deberán tener cuantas reuniones sean necesarias, para definir las políticas y los procedimientos que regularán esta actividad, partiendo de que no es simplemente la instalación de los equipos de telemetría, sin todos los análisis de opciones de equipos de telemetría, el como ejecutar sus instalación, la coordinación con el personal operativo de EL INTERAPAS para no dejar sin servicios a los usuarios y que los pozos y estaciones de bombeo queden debidamente automatizados para retirar la gente que actualmente laboran como operadores de pozo y permitir que pasen a funciones estratégicas del organismo

Para ello EL PRESTADOR DE SERVICIOS programará cuantas reuniones sean necesarias, y será responsabilidad del Organismo proporcionar las instalaciones e involucrar a todas las áreas que tengan que ver con el adecuado desarrollo del proyecto.

EL INTERAPAS tendrá la responsabilidad de acudir con su personal involucrado, para presentar las políticas actuales del servicios, revisar las propuestas por EL LICITANTE GANADOR y dentro del plazo de 10 días posteriores a la presentación de las mismas, deberá aprobarlas u observarlas, en caso de que vencido el plazo no emita ningún comentario, se tendrán por aprobadas las propuestas.

EL LICITANTE GANADOR tiene por obligación poner a consideración el proyecto y programa general de los trabajos, la tecnología y soporte técnico de los equipos propuestos, la forma en que trabajará y  la coordinación con personal técnico de EL INTERAPAS.

EL INTERAPAS revisará y en su caso  aprobará la propuesta presentada del proyecto de automatización que proponga EL PRESTADOR DE SERVICIOS. Cuando esto suceda éste deberá de entregar el informe final del proyecto a satisfacción del organismo.

Para el Centro de Control de Operación, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de proporcionar a EL INTERAPAS las necesidades de espacio y personal para la operación, para lo cual EL INTERAPAS indicará los espacios disponibles y su ubicación, para que los considere en la elaboración de su proyecto, que será revisado y aprobado por el organismo.

En lo que se refiere a los trámites ante las dependencias correspondientes para realizar los trabajos, como son la CFE, SCT, Municipios, EL INTERAPAS será el responsable de llevar a cabo sus trámites y la obtención de los permisos correspondientes, para ello EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de proporcionar toda la información necesaria obtenida del proyecto, que permita hacer esta gestión.

El pago de estos trámites y permisos serán pagados  por EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

- Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglo de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para los Pozos, incluye: Arreglos y modificaciones a las instalaciones electromecánicas y civiles actuales para su adaptación a las necesidades del proyecto y trámite y autorización de las señales de transmisión para recibir la información en el Puesto Central de Información.

Ya aprobado por EL INTERAPAS el proyecto y el programa general de trabajo, se llevará la coordinación entre las partes para la ejecución de los mismos. Para esto, EL PRESTADOR DE SERVICIOS bajo su responsabilidad suministrará e instalará los equipos de automatización y telemetría acordados y realizará las adecuaciones a la infraestructura de los pozos y estaciones de bombeo.

Para evitar dejar sin servicio a los usuarios, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de contra con el personal y materiales suficientes y necesarios para su correcta ejecución y será responsabilidad de EL INTERAPAS  el apoyar y coordinar operativamente su ejecución durante todo el proceso. Para lo cual, EL PRESTADOR DE SERVICIOS hará la difusión y comunicación a los usuarios de  cada zona de influencia de cada pozo o estación de bombeo de acuerdo con el programa general de trabajos, EL INTERAPAS apoyará con su personal operativo a disminuir en lo posible las afectaciones del servicio.

EL INTERAPAS con el apoyo de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, será el responsable de la revisión y verificación de los trabajos y su correcta instalación, disponiendo de 30 días después de la terminación de la obra, para comunicar cualquier observación sobre estos trabajos, en caso de no hacerlo, se darán por aceptados.

Los trámites y pagos del permiso de autorización de las señales de transmisión será responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

- Suministro e instalación de los equipos, dispositivos, accesorios, piezas especiales y materiales que integran el arreglo de la instrumentación para la medición y control de los parámetros establecidos para los Plantas de Bombeo: Arreglos y modificaciones a las instalaciones electromecánicas y civiles actuales para su adaptación a las necesidades del proyecto y trámite y autorización de las señales de transmisión para recibir la información en el Puesto Central de Información.

Se seguirá el mismo procedimiento y coordinación del paso anterior.

- Equipamiento e instrumentación del Puesto Central de Información para captar y concentrar la información procedente de los centros de medición, control y transmisión de datos instalados en los pozos y plantas de bombeo. Incluye: Suministro e instalación de los equipos, instrumentos y accesorios, la adecuación a las instalaciones donde el Organismo disponga para establecer el Puesto Central.

En la ejecución de Centro de Control de Operación, EL PRESTADOR DE SERVICIOS comunicará a EL INTERAPAS de su proceso de ejecución y éste pondrá a disposición el espacio acordado en el proyecto, para su correcta instalación.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS será el responsable de la correcta ejecución de acuerdo con el proyecto aprobado por EL INTERAPAS y será en apego a los presentes lineamientos y sus especificaciones.

El INTERAPAS con el apoyo de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, será el responsable de la revisión y verificación de los trabajos y su correcta instalación, disponiendo de 30 días después de la terminación de la obra, para comunicar cualquier observación sobre estos trabajos, en caso de no hacerlo, será por aceptados.

Los trámites y pagos del permiso de autorización de las señales de transmisión será responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

- Puesta en operación del sistema de Automatización de los Pozos y Plantas de Bombeo, con la  capacitación correspondiente al personal del Organismo.

Para proceder a la puesta en operación, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de probar cada uno de los instrumentos en presencia de personal técnico de EL INTERAPAS y la supervisión externa, haciendo el procedimiento que marca las especificaciones técnicas establecidas y las normas oficiales, así como las recomendaciones de los fabricantes. En el caso de cualquier falla, el prestador se servicios procederá a realizar los ajustes o cambios necesarios para su correcto funcionamiento. Para llevar a cabo estas acciones, el personal de EL PRESTADOR DE SERVICIOS en conjunto con el personal operativo de EL INTERAPAS, se coordinarán para su correcta ejecución, con la finalidad de evitar que no se pueda prestar el servicio a los usuarios.

En el caso de estar todo correcto, EL PRESTADOR DE SERVICIOS dará  la capacitación al personal técnico que EL INTERAPAS indique por el periodo que acuerden ambas partes, para que a satisfacción del personal de EL INTERAPAS se reciba dicha capacitación.

El personal de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, pondrán en operación, el centro de control de operación,  los equipos sensores de medición y  equipos de telecomunicación, para verificar su correcta operación, con la supervisión y coordinación  del personal capacitado de EL INTERAPAS y de la supervisión externa.

Una vez probado y puesto en operación el equipo y ya verificado por EL INTERAPAS y la supervisión, éstos últimos tendrán un periodo de 15 días para presentar cualquier observación a los equipos y su funcionamiento, en caso de no hacerlo se dará por aceptado  los trabajos.

El procedimiento antes mencionado se deberá de realizar de acuerdo con el programa de pruebas y puesta en operación de cada uno de los pozos y estaciones de bombeo.

El prestador del Servicio tiene la obligación de estar operando el sistema total integral de automatización durante un periodo de 30 días, posterior a su conclusión, con la presencia del personal capacitado de EL INTERAPAS y la supervisión externa.

- Entrega del sistema de Automatización de 84 pozos y 19 estaciones de bombeo.

Una vez, puesto en operación el sistema integral de Automatización de los 84 pozos y las 19 estaciones de bombeo, con su centro de control de operación,  a satisfacción de EL INTERAPAS, EL PRESTADOR DE SERVICIOS hará la entrega oficial de este proyecto al INTERAPAS, donde se contará con el visto bueno de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. Para lo cual EL PRESTADOR DE SERVICIOS elaborará el ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN del proyecto y la presentará mediante escrito a EL INTERAPAS para su formalización. El Acta de la entrega-recepción se elaborará con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Capítulo  2.-

Rehabilitación y mejoramiento

Electromecánico de  pozos

2.1.	Objetivo del Proyecto

Mejorar las condiciones de funcionamiento y operación de los equipos electromecánicos de las fuentes de abastecimiento y cárcamos de bombeo, que permitirá obtener mejoras en los consumos de energía

2.2. 	Situación actual

Debido a la operación constante de los pozos profundos y de los equipos de bombeo instalados, se presentan desgastes y descomposturas normales por la antigüedad y los excesos en las cargas de trabajo a los que son sometidos.

Lo anterior provoca una reducción en la eficiencia de los equipos, lo cual se traduce en los siguientes problemas.

- Una baja eficiencia electromecánica, que trae como consecuencia un elevado costo en energía eléctrica;

- Altos costos de operación y mantenimiento;

- Pérdida de agua por la mala eficiencia en operación del pozo;

- Pérdida total en algunas ocasiones del pozo por colapsarse.

En este sentido, cabe señalar que en algunos de los pozos profundos que se encuentran en funcionamiento, la eficiencia electromecánica es de tan solo 15%, lo que implica altos costos de energía para la extracción del agua. De esta manera, dependiendo de las eficiencias de cada pozo, el costo de energía eléctrica varía de 0.60 pesos a 2.94 pesos por metro cúbico de agua extraída.

2.3. 	Proyecto

El programa consiste en la rehabilitación de pozos y sustitución de equipos de bombeo en 84 pozos profundos en el PERIODO DE INVERSIÓN. En las siguientes tablas se presentan los listados  de los pozos donde deberán de realizarse las acciones y obras encaminadas a la optimización de las eficiencias electromecánicas y el mejoramiento del funcionamiento de las instalaciones, divididos por el  tipo de acciones a realizarse en cada uno de ellos.

Este proyecto considera el reducir los egresos totales de EL INTERAPAS, mediante la reducción de costos de personal de vigilancia, energía eléctrica y mantenimiento, optimizar el aprovechamiento de los pozos  conforme a la máxima capacidad de producción de cada pozo de acuerdo al aforo se diseñara y realizará el equipamiento al 90 %.

Tabla 2.1 Pozos donde se deberá sustituir el equipo de bombeo e instalar el equipo de cloración, de acuerdo con el proyecto ejecutivo

Tabla 2.2 Pozos donde se deberá rehabilitar el pozo, sustituir el equipo de bombeo e  instalar el equipo de cloración, de acuerdo con el proyecto ejecutivo

EL PRESTADOR DE SERVICIOS enfocado al PROGRAMA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL INTERAPAS, deberá desarrollar en cumplimiento de los criterios, normas generales, directrices y alcances que establecen los presentes términos de referencia, las siguientes obras y acciones que están encaminadas a la optimización de las eficiencias electromecánicas y al mejoramiento del funcionamiento de las instalaciones, como medidas necesarias tanto para la reducción del consumo de energía eléctrica como la mejorar de la calidad de energía,  respectivamente.  Con la ejecución de dichas acciones y obras se estará en condiciones de reducir  el índice energético (Kwh/m3) y optimizar el aprovechamiento.

Tabla 2.3 Catalogo de Eventos de Rehabilitación de Pozos

| No. | Conceptos a ejecutar | Pozos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diagnóstico electromecánico de los equipos de bombeo de pozos, incluye: la medición de parámetros eléctricos, el análisis y evaluación de los resultados, la verificación e inspección de todos los elementos y dispositivos instalados y un informe por pozo que contenga las conclusiones y recomendaciones para el correcto funcionamiento de las instalaciones bajo una operación segura y confiable | 84 |
| 2 | Proyecto ejecutivo de las obras y acciones requeridas para optimizar las eficiencias electromecánicas y mejorar el funcionamiento de las instalaciones | 84 |
| 3 | Traslado, instalación y maniobras de maquinaria para la extracción, desinstalación e instalación del equipo de bombeo tipo sumergible, con columna de 120 a 250m. | 51 |
| 4 | Registro de video grabación del pozo para reconocimiento y valoración del estado de conservación del ademe del pozo. | 51 |
| 5 | Registro de verticalidad del pozo a toda la profundidad del mismo. | 51 |
| 6 | Pesca de objetos extraños en el interior del pozo, incluye todas las maniobras requeridas para tal fin | 5 |
| 7 | Desazolve, cepillado y pistoneo del pozo | 51 |
| 8 | Desarrollo y Aforo del pozo por un plazo de 72 horas efectivas de trabajo. | 51 |
| 9 | Toma del segundo video grabación del pozo para verificación del resultado de los trabajos ejecutados | 51 |
| 10 | Sifoneo con aire para la desincrustación de las ranuras del ademe | 51 |
| 11 | Suministro y colocación de aditivos químicos para lavado del pozo | 51 |
| 12 | Informe final de los trabajos ejecutados | 51 |

Tabla 2.4 Catalogo de Eventos de Sustitución de Equipos de Bombeo

| No. | Conceptos a ejecutar | Pozos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Traslado, instalación y maniobras de maquinaria para la extracción y desinstalación del equipo de bombeo tipo sumergible, con columna de 120 a 250m., incluye el envió del equipo desinstalado al almacén del Organismo. | 84 |
| 2 | Suministro e instalación de cuerpo de tazones completo, tipo turbina vertical lubricada con agua, impulsor cerrado, tazones vitrificados, tramo corto en la succión y colador cónico con eficiencia mínima del 82%, según proyecto. Incluye prueba y puesta en marcha e instalación de columna. | 34 |
| 3 | Suministro de columna con tubería de acero A-53 cedula 40, con cople reforzado y cuerda recta, con flecha pulida, rectificada y enderezada en acero, con manguillo de acero inoxidable y con cople de acero con porta chumacera de bronce y con bujes de neopreno, incluye tramo de columna para acoplamiento de bomba de iguales características, según proyecto. | 42 |
| 4 | Suministro e instalación de cabezal de descarga para una carga de 42,500 lbs., con sistema de estoperos para alta presión reforzado, con tubo de acoplamiento con cople reforzado, con flecha motriz de acero, con tuerca de ajuste y cuñero, con manguillo de acero inoxidable y niple roscado para el sistema de lubricación, según proyecto. | 42 |
| 5 | Suministro e instalación de bomba sumergible con eficiencia mínima del 76%, con motor fabricado en acero inoxidable e impulsores de bronce, motor robusto y con eficiencia mínima del 87%, según proyecto, incluye instalación de columna | 50 |
| 6 | Suministro e instalación de motor tipo vertical flecha hueca, jaula de ardilla, 4 polos a prueba de goteo con doble balero, con capacidad de carga axial del 300%, alto empuje y eficiencia Premium con eficiencia mínima del 94%, según proyecto. | 34 |
| 7 | Suministro e instalación de cableado canalizado en tubería conduit a las instalaciones que lo requieran según proyecto | 50 |
| 8 | Suministro e instalación de cable submarino del calibre según proyecto | 50 |
| 9 | Suministro e instalación de transformador de la capacidad, fases y voltaje requerida, incluye desinstalación y traslado al almacén de transformador desinstalado, según proyecto. | 84 |
| 10 | Suministro e instalación de cortacircuitos, apartarrayos, aisladores y todos los herrajes que se requieran según proyecto. | 74 |
| 11 | Suministro e instalación de piezas especiales, accesorios y válvulas para la construcción de tren de descarga, incluye: construcción de tres silletas de concreto reforzado para sostener tren de descarga y la interconexión con la línea de distribución, según proyecto y normas de la CONAGUA | 42 |
| 13 | Suministro e instalación de sonda neumática, según proyecto. | 84 |
| 14 | Suministro e instalación de equipo de corrección de factor de potencia, según proyecto, incluyendo: banco de capacitores instalados en gabinete con interruptor termo magnético, cableado y canalización en tubería licuatite. | 84 |
| 15 | Diagnóstico electromecánico de los equipos de bombeo de pozos, incluye: la medición de parámetros eléctricos, el análisis y evaluación de los resultados, con la finalidad de verificar la eficiencia electromecánica lograda del conjunto motor-bomba, la determinación del índice energético (Kwh/m3), el costo promedio de energía ($/Kwh) y el costo del m3 extraído, para lo cual se deberá de llevar a cabo el análisis después de que se cumpla un periodo de medición de CFE. | 84 |
| 16 | Informe final de los trabajos ejecutados | 84 |
| 17 | Arrancadores, relevadores de falla de fase, variadores de voltaje | 84 |

Tabla 2.5 Catalogo de Eventos de Cloración

| No. | Conceptos a ejecutar | Pozos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suministro e instalación de clorador de gas cloro con cambio automático de capacidad 12 Kg/día, con dos reguladores, unidad de auto cambio, rotametro e inyector montado en pared en tarima, kit de empaques, bote de amoniaco para pruebas, filtro "Y", manómetro de glicerina, manual de operación y capacitación | 84 |
| 2 | Suministro e instalación de bomba de cloración, tipo turbina regenerativa horizontal, capacidad según proyecto, incluye canalización con tubo conduit y base de solera para montar y controles eléctricos según proyecto. | 84 |
| 3 | Suministro e instalación de cilindro de cloro con capacidad según proyecto (150 lbs), incluyendo: el cloro y el equipo se seguridad en caja metálica | 84 |
| 4 | Suministro e instalación de sistema hidráulico y solución de cloro, incluye todos los materiales y piezas especiales necesarias para la toma de agua y retorno de solución de cloro a la red, según proyecto y el equipo de monitoreo de cloro residual. | 84 |
| 5 | Construcción de caseta de cloración de acuerdo con el proyecto y con apego a los requerimientos del Organismo, incluye : iluminación de la caseta con poste con lámpara suburbana con fotocelda integrada | 22 |

2.4.	Administración de los trabajos

EL INTERAPAS le encomienda a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la administración de toda la actividad de Rehabilitación y equipamiento electromecánico de los 84 pozos, para lo cual  EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá contratar el personal adicional que se requiera para el desarrollo de los trabajos señalados, pero en particular para el logro de las eficiencias establecidas.

Para lo anterior se presenta en la siguiente tabla el personal que actualmente se dedica a las actividades actuales del Organismo, y en la última columna las que EL INTERAPAS considera que se requieren para desarrollar el Proyecto. Sin embargo  EL LICITANTE deberá establecer en su PROPOSICIÓN las necesidades reales de recursos humanos, partiendo del personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, tomando en cuenta las etapas de ejecución.

La situación actual y el escenario con Proyecto en cuanto a las actividades a realizar son las siguientes:

Rehabilitación de pozos:

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | ÁREA EL REALITO | ÁREA DE POZOS No. De Empleados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico electromecánico de los equipos de bombeo de pozos | Diagnósticos | 0 ingenieros | 84 diagnósticos | No se require | 6 Ingenieros |
| Proyecto ejecutivo para optimizar las eficiencias electromecánicas de pozos | 0 | 0 empleados | 1 proyecto | No se require | 6 proyectos |
| Traslado, instalación y maniobras de maquinaria para la extracción, desinstalación e instalación del equipo de bombeo. | 0 | 0 ingeniero | 51 lotes | No se require | 1 coordinador 12 empleados |
| Registro de video grabación del pozo para reconocimiento y valoración del estado de conservación del ademe del pozo. | 0 | 0 personal | 51 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 3 ingenieros |
| Registro de verticalidad del pozo a toda la profundidad del mismo. | 0 | 0 personal | 51 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 3 ingenieros |
| Pesca de objetos extraños en el interior del pozo, incluye todas las maniobras requeridas para tal fin | 0 | 0 personal | 51 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 12 empleados |
| Desazolve, cepillado y pistoneo del pozo | 0 | 0 personal | 51 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 12 empleados |
| Desarrollo y Aforo del pozo por un plazo de 72 horas efectivas de trabajo. | 0 | 0 personal | 51 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 10 empleados aforadores |
| Toma del segundo video grabación del pozo para verificación del resultado de los trabajos ejecutados | 0 | 0 personal | 51 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 3 ingenieros |
| Sifoneo con aire para la desincrustación de las ranuras del ademe | 0 | 0 personal | 51 Lotes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 12 empleados |
| Suministro y colocación de aditivos químicos para lavado del pozo | 0 | 0 personal | 51 Lotes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 12 empleados |
| Informe final de los trabajos ejecutados | 0 | 0 personal | 51 Informes | No se require | Mismo 1 coordinador 3 ingenieros |

Equipamiento Electromecánico de Pozos:

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | ÁREA EL REALITO | ÁREA DE POZOS No. De Empleados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traslado, instalación y maniobras de maquinaria para la extracción y desinstalación del equipo de bombeo | 0 | 0 empleados | 84 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 12 empleados |
| Suministro e instalación de cuerpo de tazones completo, tipo turbina vertical lubricada con agua, según proyecto. | 0 | 0 empleados | 34 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 12 empleados |
| Suministro de columna con tubería de acero A-53 cedula 40, según proyecto. | 0 | 0 | 42 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 2 empleados |
| Suministro e instalación de cabezal de descarga según proyecto. | 0 | 0 personal | 42 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 12 empleados |
| Suministro e instalación de bomba sumergible con eficiencia mínima del 76%, según proyecto. | 0 | 0 personal | 50 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 12 empleados |
| Suministro e instalación de motor tipo vertical flecha hueca, eficiencia Premium con eficiencia mínima del 94%, según proyecto. | 0 | 0 personal | 34 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 12 empleados |
| Suministro e instalación de cableado, según proyecto | 0 | 0 personal | 50 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 9 empleados eléctricos |
| Suministro e instalación de cable submarino del calibre según proyecto | 0 | 0 personal | 50 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 9 empleados eléctricos |
| Suministro e instalación de transformador de la capacidad, según proyecto. | 0 | 0 personal | 84 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 9 empleados eléctricos |
| Suministro e instalación de cortacircuitos, apartarrayos, aisladores según proyecto. | 0 | 0 personal | 74 Lotes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 12 empleados |
| Suministro e instalación de piezas especiales, accesorios y válvulas para la construcción de tren de descarga, según proyecto y normas de la CONAGUA | 0 | 0 personal | 42 Lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 12 empleados paileros |
| Arrancadores, relevadores de falla de fase, variadores de voltaje | 0 | 0 personal | 84 Informes | No se require | Mismo 1 coordinador 9 empleados eléctricos |
| Suministro e instalación de sonda neumática, según proyecto. | 0 | 0 personal | 84 Informes | No se require | Mismo 1 coordinador Mismos 12 empleados |
| Suministro e instalación de equipo de corrección de factor de potencia, según proyecto | 0 | 0 personal | 84 Informes | No se require | Mismo 1 coordinador 9 empleados eléctricos |
| Diagnóstico electromecánico de los equipos de bombeo de pozos, incluye: la medición de parámetros eléctricos, el análisis y evaluación de los resultados, con la finalidad de verificar la eficiencia electromecánica, según proyecto | 0 | 0 personal | 84 Informes | No se require | Mismo 1 coordinador 9 empleados eléctricos |
| Informe final de los trabajos ejecutados | 0 | 0 personal | 84 Informes | No se require | Mismo 1 coordinador 3 ingenieros |

Equipamiento de Cloración de Pozos:

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | No se require | No. De Empleados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suministro e instalación de clorador de gas cloro, según proyecto | 0 | 0 empleados | 84 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 9 empleados cloración |
| Suministro e instalación de bomba de cloración, tipo turbina regenerativa horizontal, capacidad según proyecto | 0 | 0 empleados | 84 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 9 empleados cloración |
| Suministro e instalación de cilindro de cloro con capacidad según proyecto (150 lbs), incluyendo: el cloro y el equipo se seguridad en caja metálica | 0 | 0 empleados | 84 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 9 empleados cloración |
| Suministro e instalación de sistema hidráulico y solución de cloro, según proyecto | 0 | 0 empleados | 84 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 9 empleados cloración |
| Construcción de caseta de cloración de acuerdo con el proyecto y con apego a los requerimientos del Organismo, incluye : iluminación de la caseta con poste con lámpara suburbana con fotocelda integrada | 0 | 0 empleados | 84 lotes | No se require | Mismo 1 coordinador 9 empleados cloración |

En el caso del personal adicional en el escenario con Proyecto, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerarlo en su Proposición como mínimo, o bien, el que considere necesario para cumplimiento de la meta de eficiencia.

2.5.	Desarrollo de los Trabajos.

Para la ejecución de las acciones y obras materia de este proyecto de Rehabilitación y mejoramiento electromecánico de pozos, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá tomar en cuenta tanto para la elaboración de su PROPOSICIÓN como para la ejecución de los trabajos una vez que resulte ganador, la observancia, acatamiento y cumplimiento de todas las recomendaciones, procesos, mecanismos y demás especificaciones establecidas por parte de las autoridades normativas y operativas, mismas que  a continuación se enlistan:

- Guía para la evaluación de la eficiencia en equipos electromecánicos en operación para pozos profundos. Libro 22 del Manual de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) elaborado por la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA. Edición 1994

- Rehabilitación de Pozos. Libro 21 del Manual de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) elaborado por la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA. Edición 1994

- Operación de equipos electromecánicos en plantas de bombeo para agua potable y residual. Libro 19 del Manual de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) elaborado por la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA. Edición 1994

- Selección e Instalación de equipos de Macro medición. Libro 24 del Manual de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) elaborado por la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA. Edición 1994

- Especificaciones Generales para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisión Nacional del Agua, en su versión más actualizada vigente y, de manara supletoria, las especificaciones homólogas de EL INTERAPAS en su última edición, con excepción de los conceptos cuyas normas, lineamientos y procedimientos de suministro, instalación o construcción se encuentran consignados en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

Por otro lado, es importante señalar que para la sustentación de sus propuestas técnica y económica, las empresas que participen en la licitación del CPS relacionado al PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION el cual contempla la ejecución del proyecto: Rehabilitación y mejoramiento electromecánico de pozos, deben tomar en cuenta las siguientes condiciones particulares de ejecución:

Los trabajos de Rehabilitación y mejoramiento electromecánico de pozos, se habrán de realizar como su nombre lo indica en las fuentes de captación (pozos) que son la fuente de abastecimiento de la ZMSLP y que por lo tanto el paro de los equipos debe de realizarse de manera programada y escalonada, no dejando fuera de operación un número importante de pozos, como tampoco un grupo de pozos que abastezca a una zona determinada causando por consecuencia desabasto, lo anterior  puede ser causa de dificultad y atraso, que debe traducirse en factores de disminución de rendimiento y eficiencia en la ejecución de la obra.

La reparación de los daños que durante la ejecución y con motivo de los trabajos materia del contrato, se ocasionen a cualquiera de la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, será responsabilidad exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Durante el proceso de rehabilitación y sustitución de equipos en pozos, el paro del equipo en un frente de trabajo, no puede permanecer por un lapso mayor de 96 horas y, en caso de que esta condición no sea cumplida, los costos de operación y reparación de afectaciones, serán cubiertos con cargo a EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Para la ejecución de los trabajos de rehabilitación y sustitución de equipos de pozos, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe considerar jornadas de trabajo diarias, incluyendo sábados y domingos.

Dentro de la propuesta de rehabilitación y mejoramiento electromecánico de pozos, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá incluir los costos de los equipos, piezas, materiales, accesorios y mano de obra necesarios para la suspensión temporal del servicio de agua potable, en cada frente de trabajo.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe comprobar mediante documentación fehaciente, que dispone de equipos de reserva suficientes para evitar interrupciones y atrasos en la ejecución de los trabajos.

Al término de los trabajos en un pozo contemplado en el contrato de rehabilitación, de acuerdo con lo que apruebe la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá presentar con su informe de avance, los planos de obra terminada.

Ahora bien, si después de entregar a EL PRESTADOR DE SERVICIOS las especificaciones e iniciados los trabajos o durante la ejecución de los mismos se hace necesario hacer modificaciones o adiciones, EL INTERAPAS podrá ordenarlos y EL PRESTADOR DE SERVICIOS se obligara a ejecutarlos con las modificaciones indicadas sin que esto sea motivo de aumento en los precios unitarios, salvo excepciones en las que se trate de modificaciones o adiciones fundamentales y siempre que EL PRESTADOR DE SERVICIOS demuestre a satisfacción de EL INTERAPAS que en el conjunto de los trabajos, implique aumento a los costos.

Todos los materiales, procesos y construcciones, estarán sujetos a la inspección, examen y prueba por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, en cualquier tiempo durante la manufactura, desarrollo o después de su instalación y en cualesquiera de los lugares donde se encuentren o elaboren.

EL INTERAPAS tendrá derecho a rechazar todo el material o mano de obra defectuosa o que no se realice y exigir su corrección o reposición.

Las consecuencias de la mano de obra defectuosa o que no cumpla con la entera satisfacción para la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, deberán ser corregidas en forma satisfactoria y los materiales desechados deberán de ser retirados del sitio de trabajo prontamente y reemplazarlos por material apropiado, sin que EL PRESTADOR DE SERVICIOS tenga por este motivo derecho a reclamación.

Si EL PRESTADOR DE SERVICIOS no procede con diligencia a reemplazar el material desechado a corregir los defectos de la mano de obra, EL INTERAPAS quedará facultada para exigir a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, su correcta ejecución, y en caso omiso por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, se estará a las disposiciones del CPS en materia de aplicación de penas convencionales por incumplimiento en los términos del CPS y sus Anexos.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS proporcionará oportunamente todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para la supervisión segura y conveniente, y para la ejecución de todas las pruebas que necesite realizar la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. Todas las inspecciones y pruebas hechas por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO se ejecutarán de tal manera que no demoren innecesariamente el trabajo.

Si se considera necesario o razonable por EL INTERAPAS, en cualquier tiempo, antes de la aceptación final de todo trabajo, examinar la obra ya terminada, removiendo o desinstalando parte de la misma, EL PRESTADOR DE SERVICIOS, a solicitud escrita, debe suministrar con diligencia todas las facilidades, mano de obra y materiales para este fin; si se encuentra que los trabajos son defectuosos o materialmente inaceptables debido a falla o negligencia de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, éste estará sujeto a las penas convencionales según lo establecido en el CPS y sus Anexos.

Sin  embargo, si se encuentra que el trabajo satisface los requisitos de las especificaciones, el costo sumado de la mano de obra y materiales que hayan sido necesarios para la inspección y reposición se le reintegrará a EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

La inspección para la aceptación final de los materiales y de los artículos de fabricación que tenga que formar parte de los trabajos, se efectuará en los sitios de la instalación.

Si el trabajo no llena los requisitos indicados en las especificaciones u ordenados por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, se considere como defectuoso,  la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO podrá ordenar que se repare, o que se sustituya el trabajo realizado.

En caso de que EL PRESTADOR DE SERVICIOS no proceda a cumplir con la orden correspondiente en un termino de quince días, EL INTERAPAS podrá proceder por si misma a reparar, demoler, o reconstruir el trabajo según sea el caso, y lo que importen estas operaciones se le deducirá a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, obteniéndolo de sus garantías.

Se considera como trabajo rechazado y, por consiguiente, no se medirá ni se pagará, aquel que se haya ejecutado antes de que hayan sido dados los lineamientos y los tiempos necesarios conforme a las especificaciones o cualquier trabajo que se haga sin autorización escrita de la supervisión de EL INTERAPAS, debiendo ser demolido por cuenta de EL PRESTADOR DE SERVICIOS si esto se considere necesario.

No tendrá derecho EL PRESTADOR DE SERVICIOS a percibir compensación alguna por la ejecución del trabajo rechazado. La ejecución correcta del trabajo que haga después EL PRESTADOR DE SERVICIOS conforme a los planos y especificaciones u órdenes de EL INTERAPAS le será pagado conforme a lo establecido en su propuesta economica.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe considerar que durante el período de ejecución  de los trabajos, los tiempos para  la realización de los mismos son relevantes por lo que debe considerar lo anterior dentro de los rendimientos del equipo y mano de obra a utilizar con el objeto de garantizar que dichos trabajos se ejecutarán en los tiempos solicitados por EL INTERAPAS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe proporcionar  todo el equipo y accesorios necesarios en cuanto a equipo de seguridad y protección tanto a los trabajadores como a los transeúntes; así como de imagen y atención, botas, chalecos con los logotipos de EL INTERAPAS y de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, gafete, cascos, etc. Así como todo lo que concierne a la buena imagen y servicio personalizado ya que en caso contrario puede ser motivo de rescisión de contrato.

Es importante señalar que EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá dejar instalados equipos con eficiencias electromecánicas del conjunto motor – bomba, con valores superiores o de mínimo iguales a los que a  continuación se señalan:

- Para el suministro e instalación de bomba sumergible con eficiencia mínima del 76%, con motor fabricado en acero inoxidable e impulsores de bronce, motor robusto y con eficiencia mínima del 87%, según proyecto, incluye instalación de columna.

- Para el suministro e instalación de cuerpo de tazones completo, tipo turbina vertical lubricada con agua, impulsor cerrado, tazones vitrificados, tramo corto en la succión y colador cónico con eficiencia mínima del 82%, según proyecto. Incluye prueba y puesta en marcha e instalación de columna.

- Para el suministro e instalación de motor tipo vertical flecha hueca, jaula de ardilla, 4 polos a prueba de goteo con doble balero, con capacidad de carga axial del 300%, alto empuje y eficiencia Premium con eficiencia mínima del 94%, según proyecto.

2.6.	Funciones y Responsabilidades de LAS PARTES

Por último, para una mejor definición, se detalla en la siguiente tabla, las funciones a desarrollar y las responsabilidades de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y del Interapas en el logro de las metas establecidas:

Rehabilitación de pozos:

| Funciones / Responsabilidades ÁREA DE POZOS | EL INTERAPAS con apoyo de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | P. Servicios |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico electromecánico de los equipos de bombeo de pozos | Supervisa y aprueba | Ejecuta y entrega |
| Proyecto ejecutivo para optimizar las eficiencias electromecánicas de pozos | Supervisa y Aprueba | Ejecuta y propone |
| Traslado, instalación y maniobras de maquinaria para la extracción, desinstalación e instalación del equipo de bombeo. | Supervisa | Ejecuta |
| Registro de video grabación del pozo para reconocimiento y valoración del estado de conservación del ademe del pozo. | Supervisa | Ejecuta |
| Registro de verticalidad del pozo a toda la profundidad del mismo. | Supervisa | Ejecuta |
| Pesca de objetos extraños en el interior del pozo, incluye todas las maniobras requeridas para tal fin | Supervisa | Ejecuta |
| Desazolve, cepillado y pistoneo del pozo | Supervisa | Ejecuta |
| Desarrollo y Aforo del pozo por un plazo de 72 horas efectivas de trabajo. | Supervisa | Ejecuta |
| Toma del segundo video grabación del pozo para verificación del resultado de los trabajos ejecutados | Supervisa | Ejecuta |
| Sifoneo con aire para la desincrustación de las ranuras del ademe | Supervisa | Ejecuta |
| Suministro y colocación de aditivos químicos para lavado del pozo | Supervisa | Ejecuta |
| Informe final de los trabajos ejecutados | Revisa, aprueba y recibe | Ejecuta y entrega |

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Equipamiento electromecánico de pozos:

| Funciones / Responsabilidades | EL INTERAPAS con apoyo de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | P. Servicios |
| --- | --- | --- |
| Traslado, instalación y maniobras de maquinaria para la extracción y desinstalación del equipo de bombeo | Supervisa | Ejecuta |
| Suministro e instalación de cuerpo de tazones completo, tipo turbina vertical lubricada con agua, según proyecto. | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro de columna con tubería de acero A-53 cedula 40, según proyecto. | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de cabezal de descarga según proyecto. | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de bomba sumergible con eficiencia mínima del 76%, según proyecto. | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de motor tipo vertical flecha hueca, eficiencia Premium con eficiencia mínima del 94%, según proyecto. | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de cableado, según proyecto | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de cable submarino del calibre según proyecto | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de transformador de la capacidad, según proyecto. | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de cortacircuitos, apartarrayos, aisladores según proyecto. | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de piezas especiales, accesorios y válvulas para la construcción de tren de descarga, según proyecto y normas de la CONAGUA | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Arrancadores, relevadores de falla de fase, variadores de voltaje | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de sonda neumática, según proyecto. | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de equipo de corrección de factor de potencia, según proyecto | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Diagnóstico electromecánico de los equipos de bombeo de pozos, incluye: la medición de parámetros eléctricos, el análisis y evaluación de los resultados, con la finalidad de verificar la eficiencia electromecánica, según proyecto | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Informe final de los trabajos ejecutados | Revisa, aprueba y recibe | Ejecuta y entrega |

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Cloración de pozos:

| Funciones / Responsabilidades | EL INTERAPAS con apoyo de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | P. Servicios |
| --- | --- | --- |
| Suministro e instalación de clorador de gas cloro, según proyecto | Supervisa y aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de bomba de cloración, tipo turbina regenerativa horizontal, capacidad según proyecto | Supervisa y Aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de cilindro de cloro con capacidad según proyecto (150 lbs), incluyendo: el cloro y el equipo se seguridad en caja metálica | Supervisa y aprueba | Ejecuta |
| Suministro e instalación de sistema hidráulico y solución de cloro, según proyecto | Supervisa y aprueba | Ejecuta |
| Construcción de caseta de cloración de acuerdo con el proyecto y con apego a los requerimientos del Organismo, incluye : iluminación de la caseta con poste con lámpara suburbana con fotocelda integrada | Supervisa y recibe | Ejecuta |

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

2.7.	Coordinación para el Desarrollo del Proyecto

2.7.1.- Diagnóstico electromecánico de los equipos de bombeo de pozos.

Antes de iniciar cualquier actividad de este proyecto, las Partes deberán tener cuantas reuniones sean necesarias, para definir las políticas y los procedimientos que regularán esta actividad, partiendo de que no es simplemente la rehabilitación y equipamiento electromecánico, sin todos los análisis de opciones de equipos de bombeo acorde a las condiciones de los pozos, el como ejecutar su correcta instalación, la coordinación con el personal operativo de EL INTERAPAS para no dejar sin servicios a los usuarios y que los pozos y sus equipos de bombeo queden debidamente funcionando.

Para ello EL PRESTADOR DE SERVICIOS programará cuantas reuniones sean necesarias, y será responsabilidad del Organismo proporcionar las instalaciones e involucrar a todas las áreas que tengan que ver con el adecuado desarrollo del proyecto.

Para realizar el diagnostico de los pozos y sus instalaciones electromecánicas, EL PRESTADOR DE SERVICIOS presentará un programa de ejecución y procedimiento a realizar, el cual será revisado y aprobado en su caso por EL INTERAPAS.

Con base en este programa, el personal de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, procederá a realizar el diagnóstico, para lo cual personal de EL INTERAPAS pondrá a disposición de EL PRESTADOR DE SERVICIOS todas las instalaciones donde se efectuaran los trabajos, haciendo del conocimiento del personal operativo de los pozos de estas acciones y su programa de trabajo.

Se llevará la coordinación correspondiente entre el personal de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y de operación de EL INTERAPAS para proceder a efectuar el diagnostico, evitando en lo posible la falta de servicio de agua potable.

Todos los trabajos será supervisados y coordinados por el personal de EL INTERAPAS y de la supervisión externa.

Una vez concluidos el diagnóstico, el prestador del servicio, lo presentará a EL INTERAPAS para su revisión y aprobación. Este tendrá un periodo de 15 días para hacer las observaciones correspondientes.

Una vez aprobado el diagnostico servirá de base para la elaboración del proyecto ejecutivo.

2.7.2.- Proyecto ejecutivo para optimizar las eficiencias electromecánicas de pozos

Con base en el diagnostico electromecánico, EL PRESTADOR DE SERVICIOS elaborará el proyecto ejecutivo para la optimización de los pozos y sus equipos de bombeo.

El proyecto será puesto a consideración del personal de EL INTERAPAS y de la supervisión externa, para su revisión y en su caso aprobación.

Es importante señalar, que debido a que se elaborará el proyecto con las particularidades de cada pozo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS podrá ir entregando avances del proyecto ejecutivo a la supervisión externa y personal de EL INTERAPAS para su revisión y aprobación en su caso, para que al finalizar lo integre en el informe final.

El personal de EL INTERAPAS será el responsable de autorizar el proyecto ejecutivo y EL PRESTADOR DE SERVICIOS iniciará los trabajos una vez que haya sido aprobado éste.

2.7.3.- Traslado, instalación y maniobras de maquinaria para la extracción, desinstalación e instalación del equipo de bombeo.

Para proceso de inicio de trabajos EL PRESTADOR DE SERVICIOS en coordinación con personal de operación de EL INTERAPAS establecerán el programa de ejecución, a sabiendas de que no se debe de dejar de brindar el servicio a la ciudadanía.

Para los traslados del equipo de la rehabilitación de los pozos y equipos de bombeo, los permisos correspondientes correrán a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y EL INTERAPAS apoyara en la gestión de los mismos ante las dependencias correspondientes.

En cada pozo donde se vaya a realizar los trabajos de desinstalación de los equipos de bombeo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá estar debidamente coordinado con personal de operación de EL INTERAPAS para su ejecución, con el apoyo de la supervisión externa.

2.7.4.- Programa de rehabilitación de pozos de acuerdo con el proyecto ejecutivo y los alcances de estos términos de referencia.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de presentar a la aprobación del personal de EL INTERAPAS el programa de trabajo de rehabilitación de pozos, y una vez aprobado, se coordinarán entre ambos para la correcta ejecución.

El prestador se servicios es el responsable de la correcta ejecución de los trabajos de rehabilitación de los pozos y el personal de EL INTERAPAS será el responsable de poner a su disposición la infraestructura, el apoyo y la coordinación para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS cumpla con el programa autorizado.

El personal de EL INTERAPAS con apoyo de la supervisión externa realizarán la supervisión de los trabajos.

Una vez concluido  los trabajos en cada pozo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS entregará los trabajos realizados al personal de EL INTERAPAS, mediante un informe a detalle y considerando los resultados y la propuesta del equipamiento de bombeo.

Posterior a la rehabilitación de cada pozo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS instalará el equipo de bombeo existente, mientras se suministra el equipo que se apruebe por EL INTERAPAS, derivado de los resultados de la rehabilitación del pozo.

2.7.5.- Programa de equipamiento electromecánico de pozos de acuerdo con el proyecto ejecutivo y los alcances de estos términos de referencia.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de presentar a la aprobación del personal de EL INTERAPAS el programa de trabajo de equipamiento electromecánico de pozos, y una vez aprobado, se coordinarán entre ambos para la correcta ejecución.

EL PRESTADOR SE SERVICIOS es el responsable del suministro e instalación del los equipos de bombeo acordes a los resultados de la rehabilitación y los proyectos ejecutivo autorizados. El personal de Interapas será el responsable de poner a su disposición la infraestructura, el apoyo y la coordinación para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS cumpla con el programa autorizado.

El personal de EL INTERAPAS con apoyo de la supervisión externa realizarán la supervisión de los trabajos.

Una vez concluido  los trabajos en cada pozo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS entregará los trabajos realizados al personal de EL INTERAPAS, mediante un informe a detalle y considerando los resultados de las pruebas de las eficiencias electromecánicas conforme especificaciones, el proyecto establecido y los presentes términos de referencia.

2.7.6.- Entrega del Trabajos.

Una vez, concluido los trabajos de rehabilitación y equipamiento electromecánico de cada pozo, ya operando a satisfacción del personal de EL INTERAPAS y de la supervisión, EL PRESTADOR DE SERVICIOS hará la entrega oficial de estos trabajos al INTERAPAS, donde se contará el visto bueno de la supervisión externa. Para lo cual el prestador del servicio presentará mediante escrito la solicitud de la recepción y el SUPERVISOR DEL PROYECTO elaborará el Acta de la entrega-recepción parcial de cada pozo, correspondiente para este proyecto, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Al término de los trabajos de los 84 pozos, se elaborará el Acta de Entrega-Recepción integral de este Proyecto, en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Capítulo  3.-

Sectorización y rehabilitación

De redes de distribución

  - Objetivo del Proyecto

Esta OBRA está considerada exclusivamente dentro de la ÁREA EL REALITO, donde el Prestador de Servicios debe de ejecutar la construcción de la infraestructura de las redes, tanques de regulación y distritos hidrométricos para la correcta distribución del agua potable proveniente del Sistema El Realito, el reforzamiento y la rehabilitación de las redes de distribución para la recuperación de las pérdidas de agua. Rehabilitar la infraestructura para la recuperación de caudales, permitirá economías en los consumos de energía eléctrica y genera menos interrupciones de suministro y menos desgaste de la infraestructura. Al finalizar el periodo de Inversión, el Prestador de Servicios deberá operar los sectores de redes  sistema de abastecimiento de El Realito para llegar a la eficiencia física requerida del 72% en el quinto año del CPS.

3.2. Situación actual

La red de agua potable de la ZMSLP, está conformada por el área metropolitana de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Debido a que no se cuenta con una sectorización de la red, no se tiene un control adecuado del flujo de agua y existen zonas con problemas de baja presión, por lo que debido a la restricción del sistema su consumo de agua es menor.

Lo anterior, aunado a que la antigüedad promedio de las redes de distribución es superior a 35 años de operación continua, lo que ocasiona una serie de problemas entre los que se pueden resumir los siguientes:

- Altos consumos de energía;

- Grandes recorridos de agua;

- Problemas de baja presión en algunas zonas de la ciudad;

- Pérdidas de agua derivadas del alto índice de rupturas de la tubería

- Tandeos en diversas zonas de la ZMSLP

Como se señaló anteriormente uno de los problemas principales es el alto número de rupturas existentes en la red. En este sentido, de acuerdo a información proporcionada por el Organismo Operador en el último año se realizaron 560 reparaciones en tuberías con una antigüedad superior a 35 años.

3.3 Proyecto

Con el fin proporcionar el servicio de agua potable en un estado de equidad, mejorando sustancialmente la distribución del agua en la zona de estudio, evitando zonas con bajas presiones o faltas de agua, así como cambios bruscos y repentinos de las presiones de operación en la red de distribución, el programa de inversiones incluye un proyecto de  sectorización y reforzamiento de redes. Con este proyecto, se pretende además recuperar un volumen de agua a través del control de presiones en las horas de mínimo consumo (noche) y la sustitución de la red de distribución con alta incidencia de fugas.

El proyecto contempla la implementación de la sectorización de la red primaria  en zonas de influencia de presión y la construcción de distritos hidrométricos integrados en la red secundaria, ubicando estaciones de control tanto de presiones como de gastos que permitan monitorear y supervisar el funcionamiento de los diferentes sectores y distritos respectivamente.

Para que el proyecto se materialice deben de llevarse a cabo acciones y obras que permitan el control y administración del recurso y en consecuencia las mejoras en la prestación del servicio. Dichas acciones son: La actualización del catastro de la infraestructura, la modelación hidráulica de la red de distribución y el proyecto ejecutivo de la sectorización e implementación de distritos hidrométricos y las obras necesarias entre las que se encuentran: la adecuación de la red de distribución primaria y secundaria mediante líneas de conducción y alimentación, interconexiones, líneas de reforzamiento, instalación de válvulas de control de presiones y de macro medidores en estaciones de control, instalación de válvulas de seccionamiento con su respectiva caja de operación,   tanques de almacenamiento y regulación de agua potable y equipamiento de plantas de bombeo según el proyecto ejecutivo que se elabore.

Se deberá considerar el automatizar válvulas principales de distritos y sectores hidráulicos y tanques de distribución.

Cabe señalar que este programa incluye la sustitución de tuberías con antigüedad promedio superior a los 35 años en zonas donde se reportan los mayores niveles de incidencias de fugas en el sistema. Sin embargo las obras de reposición y sustitución de la red de distribución, destinadas a elevar la eficiencia física y mejorar la continuidad y calidad del suministro, continúan a la zaga con respecto a los objetivos de eficiencia en la prestación del servicio a los usuarios de mayor antigüedad, lo cual en gran parte tiene como origen la lentitud del avance en la instalación de la nueva infraestructura de agua potable, por procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto, en un medio con alta densidad de tránsito, infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, que hacen ineludible la ejecución de costosos y complicados trabajos como son, excavaciones, plantillas, rellenos, ademes, ruptura y reposición de pavimentos, dispositivos de protección y seguridad en excavaciones y señalamientos.

Con el empleo de  equipos de tecnología avanzada, aplicables a la instalación de tuberías flexibles de diámetro medianos por procedimientos de rápido avance y mínimo costo, como es el denominado de Perforación Direccional, que penetra horizontalmente en el terreno, dotado de herramientas y accesorios para excavar e introducir las tuberías, con un aditamento de control direccional, para garantizar el correcto alineamiento en la trayectoria de instalación de la tubería, o el de Instalación de tubería, por destrucción o reventamiento (cracking),  es posible obtener un significativo ahorro en la sustitución o reposición de las líneas de agua potable existentes, dentro del perímetro de una metrópoli con alta densidad de tránsito, infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, si se considera que con su aplicación, se evitan los costosos y complicados trabajos propios del sistema usual de  excavación a cielo abierto.

En vista de lo expuesto, EL INTERAPAS ha considerado necesario y conveniente ejecutar los trabajos de sustitución de líneas de agua potable, con empresas especializadas en la aplicación de métodos y en el empleo de equipos de tecnología avanzada, como los descritos en el párrafo precedente, para la reposición de líneas hidráulicas por procedimientos modernos de rápido avance y mínimo costo, que permitan acceder a las condiciones deseables de velocidad y eficiencia, para hacer más rápida y expedita la instalación de las redes, evitando la forma tradicional de construcción, con excavación de zanjas e instalación de tuberías a cielo abierto.

Para mayor abundamiento, el empleo del equipo de Perforación Direccional o el de reventamiento por EL PRESTADOR DE SERVICIOS que sea contratada para la ejecución de estos trabajos, operado por personal especializado, con su eficiencia y alto rendimiento, permitirá acelerar la reposición de las líneas de distribución de agua potable existentes con mayor incidencia de fugas, de manera que EL INTERAPAS esté en posibilidad de vencer, en el corto plazo, el rezago en la renovación o sustitución de  las redes, para satisfacer sin deficiencias las demandas de los sectores usuarios más antiguos del sistema.

Por lo tanto, el proyecto consiste en la construcción de sectores de presión con la construcción también de sus respectivos distritos hidrométricos implementados en la red distribución secundaria.  Estos sectores considerados en el proyecto de sectorización existente (cinco) abarcan una superficie de 3,450 Ha. donde se asienta una población de 385,380 habitantes de la ZMSLP con un total de 92,860 tomas domiciliarias, que demandan un caudal de agua poco más de 1.0 m3/seg., tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3.1 Sectores de la Zona de Estudio

| Zona | Área (Ha) | Población 2010 | Demanda l.p.s. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 631.86 | 78,394 | 190 |
| 2 | 1,333.32 | 177,629 | 475 |
| 3 | 436.55 | 38,894 | 104 |
| 4 | 133.00 | 12,770 | 39 |
| 5 | 914.03 | 77,693 | 252 |
| Suma | 3,448.76 | 385,380 | 1,060 |

Por lo que toca a las obras que se requieren para llevar a cabo la sectorización de las cinco zonas, mismas que proporcionarán los elementos para  medir y controlar la operación dentro de los sectores, en el proyecto de sectorización con el que actualmente cuenta EL INTERAPAS se plantea una serie de obras que para esta licitación deben de considerarse  como referencia y punto de partida de  lo que se necesitará para el logro de los objetivos de este proyecto. En la siguiente tabla se presenta las obras estimadas en cada uno de los cinco sectores que están dentro de la zona de estudio

Tabla 3.2 Obras requeridas para la Sectorización (estimadas)

| Sectores | Requerimiento de Infraestructura |
| --- | --- |
|  | Líneas de Agua (km) | Sustitución de Redes (Km) | Tanques ( Cant-m3 totales) | Estaciones de Control | Equipamiento de Plantas de Bombeo | Sectores | Distritos Hidrométricos |
| Sector 1 | 19 | 5 | 3 | 2,250 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Sector 2 | 54 | 11 | 8 | 5,300 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| Sector 3 | 1 | 4 | 1 | 1,200 | 1 | 1 | 1 |  |
| Sector 4 | 4 | 2 | 1 | 450 | 1 | 1 | 1 |  |
| Sector 5 | 30 | 7 | 7 | 2,600 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| Total | 108 | 29 | 20 | 11,800 | 23 | 20 | 5 | 18 |

EL PRESTADOR DE SERVICIOS responsable de la ejecución de los servicios enfocados al PROGRAMA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL INTERAPAS, deberá desarrollar en cumplimiento de los criterios, normas generales, directrices y alcances que establecen los presentes términos de referencia, las siguientes obras y acciones que están encaminadas a la sectorización y rehabilitación de la red de distribución, con el objeto de mejorar la distribución y recuperar el agua que se pierde en el sistema de distribución de la zona de estudio de la ZMSLP, mejorando de esta manera la prestación del servicio y la eficiencia física del sistema al disminuir el volumen perdido por fugas.

Tabla 3.3 Catalogo de Eventos de Sectorización y Rehabilitación de la Red de Distribución.

| No | Conceptos a Ejecutar | Unidad | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento y Actualización del inventario de la Infraestructura de Agua Potable en la ZMSLP | Estudio | 1 |
| 2 | Elaboración del Plan Hidráulico de la Infraestructura Principal y Sectorización de la Red de Agua Potable de la ZMSLP | Estudio | 1 |
| 3 | Elaboración de Proyecto Ejecutivo de la Sectorización. Incluye: los proyectos ejecutivos de los Distritos Hidrométricos y de las Estaciones de Control, de los Tanques y del Equipamiento Electromecánico de las Plantas de Bombeo, localizados en la Zona de Estudio | Proyecto | 5 |
| 4 | Construcción del Asilamiento de Sector. Incluye: El aislamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción y reforzamiento por procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto y con toda la obra civil correspondiente y el señalamiento de protección y encauzamiento, según proyecto ejecutivo. |  |  |
| 4.1 | Sector 1: Oriente | Sector | 1 |
| 4.2 | Sector 2: Termal- San Leonel | Sector | 1 |
| 4.3 | Sector 3: Satélite | Sector | 1 |
| 4.4 | Sector 4: Balcones del Valle | Sector | 1 |
| 4.5 | Sector 5: Poniente | Sector | 1 |
| 5 | Construcción de Tanques de Regulación. Incluye: Suministro e instalación de todas las piezas especiales para el armado de la fontanería de llegada y salida del tanque; el suministro e instalación del macro medidor y la construcción de la barda perimetral. | Tanque | 20 |
| 6 | Construcción de Crucero de Control, integrado por una válvula automática reductora de presión equipada con dos pilotos de control; sensor de presiones; medidor de flujo con dispositivo de transmisión de información en tiempo real. Incluye: la construcción de la caja especial con toda la obra civil correspondiente y el suministro e instalación de todas las piezas especiales y válvulas de seccionamiento para el armado del crucero tipo by-pass, la UTR y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requieran. | Crucero | 23 |
| 7 | Construcción de Distritos Hidrométricos. Incluye: El aislamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción, alimentación e interconexión por procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto y ejecutando toda la obra civil correspondiente y el señalamiento de protección y encauzamiento, según proyecto ejecutivo. |  |  |
| 7.1 | Distrito Hidrométrico 1 del Sector 1 | D.H. | 1 |
| 7.2 | Distrito Hidrométrico 2 del Sector 1 | D.H. | 1 |
| 7.3 | Distrito Hidrométrico 3 del Sector 1 | D.H. | 1 |
| 7.4 | Distrito Hidrométrico 1 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 7.5 | Distrito Hidrométrico 2 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 7.6 | Distrito Hidrométrico 3 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 7.7 | Distrito Hidrométrico 4 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 7.8 | Distrito Hidrométrico 5 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 7.9 | Distrito Hidrométrico 6 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 7.10 | Distrito Hidrométrico 7 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 7.11 | Distrito Hidrométrico 8 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 7.12 | Distrito Hidrométrico 1 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 7.13 | Distrito Hidrométrico 2 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 7.14 | Distrito Hidrométrico 3 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 7.15 | Distrito Hidrométrico 4 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 7.16 | Distrito Hidrométrico 5 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 7.17 | Distrito Hidrométrico 6 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 7.18 | Distrito Hidrométrico 7 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 8 | Puesta en operación del distrito hidrométrico a través de mediciones de consumo, control de presiones diurnas y nocturnas, y estimación de volúmenes recuperados de acuerdo con los TR. | D.H. | 20 |
| 9 | Detección y localización de fugas en tomas, red de distribución y cajas de válvulas, mediante la utilización de equipos prelocalizadores, de detección indirecta y detección directa, llevándose a cabo dentro de los distritos hidrométricos aislados. |  |  |
| 9.1 | Distrito Hidrométrico 1 del Sector 1 | D.H. | 1 |
| 9.2 | Distrito Hidrométrico 2 del Sector 1 | D.H. | 1 |
| 9.3 | Distrito Hidrométrico 3 del Sector 1 | D.H. | 1 |
| 9.4 | Distrito Hidrométrico 1 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 9.5 | Distrito Hidrométrico 2 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 9.6 | Distrito Hidrométrico 3 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 9.7 | Distrito Hidrométrico 4 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 9.8 | Distrito Hidrométrico 5 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 9.9 | Distrito Hidrométrico 6 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 9.10 | Distrito Hidrométrico 7 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 9.11 | Distrito Hidrométrico 8 del Sector 2 | D.H. | 1 |
| 9.12 | Sector 3: Satélite | D.H. | 1 |
| 9.13 | Sector 4: Balcones del Valle | D.H. | 1 |
| 9.14 | Distrito Hidrométrico 1 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 9.15 | Distrito Hidrométrico 2 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 9.16 | Distrito Hidrométrico 3 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 9.17 | Distrito Hidrométrico 4 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 9.18 | Distrito Hidrométrico 5 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 9.19 | Distrito Hidrométrico 6 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 9.20 | Distrito Hidrométrico 7 del Sector 5 | D.H. | 1 |
| 10 | Sustitución de red de distribución empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros medianos, como el de Perforación Direccional y el de Reventamiento (cracking). Incluye: sondeos exploratorios para localizar tuberías; el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad de 3" a 12" de diámetro; Suministro e instalación de piezas especiales (stubend) acopladas por termofusión y piezas especiales de fofo y PVC; demolición y construcción de cajas de válvulas, el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera y toda la obra civil correspondiente. | Km | 29 |
| 11 | Equipamiento electromecánico de las estaciones de bombeo. Incluye: Desinstalación de equipo existente; suministro e instalación de equipos de bombeo con potencias de 5 a 25 h.p., construcción y adecuación de múltiples de descarga con el suministro e instalación de todas las piezas que se requieran, adecuaciones a la obra civil de los cárcamos y a la subestación y en caso de requerirse suministro e instalación de arrancadores y transformadores de 5 a 30 kva. y cableado en general. | P.B. | 20 |

3.4. Administración de los trabajos

EL INTERAPAS le encomienda a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la Construcción y administración de toda la actividad de Sectorización de los 5 sectores hidráulicos antes indicados con toda la infraestructura necesaria, hasta su calibración y cumplimiento de las metas de las eficiencias establecidas, para lo cual  EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá contratar el personal adicional que se requiera para el desarrollo de los trabajos señalados.

Para lo anterior se presenta en la siguiente tabla el personal que actualmente se dedica a las actividades actuales del Organismo, y en la última columna las que EL INTERAPAS considera que se requieren para desarrollar el Proyecto. Sin embargo  EL LICITANTE deberá establecer en su PROPOSICIÓN las necesidades reales de recursos humanos, partiendo del personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, tomando en cuenta las etapas de ejecución.

La situación actual y el escenario con Proyecto en cuanto a las actividades a realizar son las siguientes:

3.5. Sectorización y sustitución de redes de distribución:

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | ÁREA EL REALITO No. de Empleados | ÁREA DE PO No. de Empleados ZOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento y Actualización del inventario de la Infraestructura de Agua Potable en la ZMSLP | Estudio base | 0 ingenieros | Estudio de la ZMSLP | 1 coordinador 6 Ingenieros Y 4 brigadas de topografía | No se requiere |
| Elaboración del Plan Hidráulico de la Infraestructura Principal y Sectorización de la Red de Agua Potable de la ZMSLP | Anteproyecto general | 0 empleados | 1 Estudio de la ZMSLP | Mismo 1 coordinador y mismos 6 Ingenieros | No se requiere |
| Elaboración de Proyecto Ejecutivo de la Sectorización. Incluye: los proyectos ejecutivos de los Distritos Hidrométricos y de las Estaciones de Control, de los Tanques y del Equipamiento Electromecánico de las Plantas de Bombeo, localizados en la Zona de Estudio | 1 Anteproyecto | 0 ingeniero | Proyecto 5 Sectores | Mismo 1 coordinador y mismos 6 Ingenieros | No se requiere |
| Construcción del Asilamiento de Sector. Incluye: El aislamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción y reforzamiento por procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto y con toda la obra civil correspondiente y el señalamiento de protección y encauzamiento, según proyecto ejecutivo. |  |  |  |  | No se requiere |
| Sector 1: Oriente | 0 | 0 personal | 1 Sector | Mismo 1 coordinador 2 ingenieros y mano de obra para la construcción | No se requiere |
| Sector 2: Termal- San Leonel | 0 | 0 personal | 1 Sector | Mismo 1 coordinador 2 ingenieros y mano de obra para la construcción | No se requiere |
| Sector 3: Satélite | 0 | 0 personal | 1 Sector | Mismo 1 coordinador 2 ingenieros y mano de obra para la construcción | No se requiere |
| Sector 4: Balcones del Valle | 0 | 0 personal | 1 Sector | Mismo 1 coordinador, 1 ingeniero y mano de obra para la construcción | No se requiere |
| Sector 5: Poniente | 0 | 0 personal | 1 Sector | Mismo 1 coordinador, 2 ingenieros y mano de obra para la construcción | No se requiere |
| Construcción de Tanques de Regulación. Incluye: Suministro e instalación de todas las piezas especiales para el armado de la fontanería de llegada y salida del tanque; el suministro e instalación del macro medidor y la construcción de la barda perimetral. | 0 | 0 personal | 20 Tanques | Mismo 1 coordinador Mismos 9 ingenieros y mano de obra para construcción | No se requiere |
| Construcción de Crucero de Control, integrado por una válvula automática reductora de presión equipada con dos pilotos de control; sensor de presiones; medidor de flujo con dispositivo de transmisión de información en tiempo real. Incluye: la construcción de la caja especial con toda la obra civil correspondiente y el suministro e instalación de todas las piezas especiales y válvulas de seccionamiento para el armado del crucero tipo by-pass, la UTR y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requieran. | 0 | 0 personal | 23 cruceros | Mismo 1 coordinador Mismos 9 ingenieros y mano de obra para construcción | No se requiere |
| Construcción de Distritos Hidrométricos. Incluye: El aislamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción, alimentación e interconexión por procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto y ejecutando toda la obra civil correspondiente y el señalamiento de protección y encauzamiento, según proyecto ejecutivo. | 0 | 0 personal | 18 D.H. | Mismo 1 coordinador Mismos 9 ingenieros y mano de obra para construcción | No se requiere |
| Puesta en operación del distrito hidrométrico a través de mediciones de consumo, control de presiones diurnas y nocturnas, y estimación de volúmenes recuperados de acuerdo con los TR. | Operación de redes | 6 personal de operación | 18 D.H. | Mismo 1 coordinador Mismos 9 ingenieros y mano de obra para construcción | No se requiere |
| Detección y localización de fugas en tomas, red de distribución y cajas de válvulas, mediante la utilización de equipos prelocalizadores, de detección indirecta y detección directa, llevándose a cabo dentro de los distritos hidrométricos aislados. | 0 | 0 personal | 20 D.H. | 1 Subcoordinador 6 ingenieros 8 brigadas de detección | No se requiere |
| Sustitución de red de distribución empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros medianos, como el de Perforación Direccional y el de Reventamiento (cracking). Incluye: sondeos exploratorios para localizar tuberías; el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad de 3" a 12" de diámetro; Suministro e instalación de piezas especiales (stubend) acopladas por termofusión y piezas especiales de fofo y PVC; demolición y construcción de cajas de válvulas, el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera y toda la obra civil correspondiente. | 0 | 0 personal | 29 Km | Mismo 1 coordinador Mismos 9 ingenieros y mano de obra para construcción | No se requiere |
| Equipamiento electromecánico de las estaciones de bombeo. Incluye: Desinstalación de equipo existente; suministro e instalación de equipos de bombeo con potencias de 5 a 25 h.p., construcción y adecuación de múltiples de descarga con el suministro e instalación de todas las piezas que se requieran, adecuaciones a la obra civil de los cárcamos y a la subestación y en caso de requerirse suministro e instalación de arrancadores y transformadores de 5 a 30 kva. y cableado en general. | 0 | 0 personal | 20 P.B. | 1 subcoordinador 4 ing. Electromecánicos Mano de obra para su equipamiento | No se requiere |

En el caso del personal adicional en el escenario con Proyecto, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerarlo en su Proposición como mínimo, o bien, el que considere necesario para el cumplimiento de las metas de eficiencias en forma y plazo.

Desarrollo de Actividades

En la ejecución de la obra que es materia de esta  licitación se aplicarán las Especificaciones Generales para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisión Nacional del Agua, en su versión más actualizada vigente y, de manera supletoria, las especificaciones homólogas de EL INTERAPAS en su última edición, con excepción de los conceptos cuyas normas, lineamientos y procedimientos de suministro, instalación o construcción se encuentran consignados en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

El objeto de estas especificaciones técnicas es definir las acciones cuya realización se debe de efectuar en cada uno de los conceptos y establecer las normas oficiales mexicanas a las que debe sujetarse su ejecución, de manera que permita reglamentar el trabajo ejecutado y establecer las bases bajo las cuales se evaluará a EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS sobre los trabajos ejecutados.

Por otro lado, es importante señalar que para la sustentación de sus propuestas técnica y económica, las empresas que participen en la licitación del CPS de PROGRAMA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL INTERAPAS el cual contempla la ejecución del proyecto: Sectorización y rehabilitación de redes de distribución, deben tomar en cuenta las siguientes condiciones particulares de ejecución:

Los trabajos de Sectorización y Rehabilitación de Redes de Distribución, se habrán de realizar en parte del sector central de la ciudad, donde se tiene una alta densidad de tránsito, infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, así como de monumentos y obras de valor histórico, lo cual puede ser causa de dificultad y atraso, que debe traducirse en factores de disminución de rendimiento y eficiencia en la ejecución de la obra.

La reparación de los daños que durante la ejecución y con motivo de los trabajos materia del CPS, se ocasionen a la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano así como al patrimonio histórico de la ciudad, será responsabilidad exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Durante el proceso de sustitución de redes y construcción de cruceros, el servicio de agua potable en un frente de trabajo, no puede permanecer suspendido por un lapso mayor de 24 horas y, en caso de que esta condición no sea cumplida, los costos de operación y reparación de afectaciones, serán cubiertos con cargo a EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Para la ejecución de los trabajos de sectorización y sustitución de redes, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe considerar jornadas de trabajo diarias de día y de noche, incluyendo sábados y domingos.

Dentro de la propuesta de sectorización y sustitución de redes, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá incluir los costos de las piezas, materiales, accesorios y mano de obra necesarios para la suspensión temporal del servicio de agua potable, en cada frente de trabajo, manteniendo informado a EL INTERAPAS.

Las instalaciones temporales de señalamiento y seguridad, como son las barreras y las paletas, utilizadas durante los trabajos de sustitución, deberán ser renovadas atendiendo a su estado físico y a las indicaciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, con el objeto de mantenerlas en buenas condiciones de uso, sin que esto sea motivo de un cargo adicional del concepto correspondiente.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe comprobar mediante documentación fehaciente, que dispone de equipos de reserva suficientes para evitar interrupciones y atrasos en la ejecución de los trabajos.

Al término de los trabajos en un sector parcial o en una colonia, del área asignada en el CPS, de sectorización y sustitución de redes, de acuerdo con lo que apruebe la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá presentar con su informe de avance, los planos de obra terminada, señalando los cambios o modificaciones que se hayan presentado con respecto al proyecto ejecutivo previamente elaborado por EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Ahora bien, si después de entregar a EL PRESTADOR DE SERVICIOS las especificaciones e iniciados los trabajos o durante la ejecución de los mismos se hace necesario hacer modificaciones o adiciones, EL INTERAPAS podrá ordenarlos y EL PRESTADOR DE SERVICIOS se obligara a ejecutarlos con las modificaciones indicadas sin que esto sea motivo de aumento en los precios, salvo excepciones en las que se trate de modificaciones o adiciones fundamentales y siempre que EL PRESTADOR DE SERVICIOS demuestre a satisfacción de EL INTERAPAS que en el conjunto de los trabajos, implique aumento a los costos.

Todos los materiales y equipos deberán de dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas o las supletorias  Internacionales aplicables. Los  procesos y construcciones, estarán sujetos a la inspección, examen y prueba por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO en cualquier tiempo durante la manufactura, desarrollo o después de su instalación y en cualesquiera de los lugares donde se encuentren o elaboren.

EL INTERAPAS tendrá derecho a rechazar todo el material o mano de obra defectuosa o que no se realice y exigir su corrección o reposición.

Las consecuencias de la mano de obra defectuosa o que no cumpla con la entera satisfacción para la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, deberán ser corregidas en forma satisfactoria y los materiales desechados deberán de ser retirados del sitio de trabajo prontamente y reemplazarlos por material apropiado, sin que EL PRESTADOR DE SERVICIOS tenga por este motivo derecho a reclamación.

Si EL PRESTADOR DE SERVICIOS no procede con diligencia a reemplazar el material desechado a corregir los defectos de la mano de obra, EL INTERAPAS quedará facultada para exigir a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, su correcta ejecución, y en caso omiso por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, se estará a las disposiciones del CPS en materia de aplicación de penas convencionales por incumplimiento en los términos de la cláusula décima novena del mismo.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS proporcionará oportunamente todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO segura y conveniente, y para la ejecución de todas las pruebas que necesite realizar la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. Todas las inspecciones y pruebas hechas por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO se ejecutarán de tal manera que no demoren innecesariamente el trabajo.

Si se considera necesario o razonable por EL INTERAPAS, en cualquier tiempo, antes de la aceptación final de todo trabajo, examinar la obra ya terminada, removiendo o desinstalando parte de la misma, EL PRESTADOR DE SERVICIOS, a solicitud escrita, debe suministrar con diligencia todas las facilidades, mano de obra y materiales para este fin; si se encuentra que los trabajos son defectuosos o inaceptables debido a falla o negligencia de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, éste estará sujeto a las penas convencionales establecidas en la cláusula décimo novena del CPS. Sin  embargo, si se encuentra que el trabajo satisface los requisitos de las especificaciones, el costo sumado de la mano de obra y materiales que hayan sido necesarios para la inspección y reposición se le reintegrará a EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

La inspección para la aceptación final de los materiales y de los artículos de fabricación que tenga que formar parte de los trabajos, se efectuará en los sitios de la instalación.

Si el trabajo no llena los requisitos indicados en las especificaciones u ordenados por la supervisión, se considere como defectuoso,  la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO podrá ordenar que se repare, o que se sustituya el trabajo realizado.

En caso de que EL PRESTADOR DE SERVICIOS no proceda a cumplir con la orden correspondiente en un termino de cinco  días, EL INTERAPAS podrá proceder por si misma a reparar, demoler, o reconstruir el trabajo según sea el caso, y lo que importen estas operaciones se le deducirá a EL PRESTADOR DE SERVICIOS en la estimación correspondiente.

Se considera como trabajo rechazado y, por consiguiente, no se medirá ni se pagará, aquel que se haya ejecutado antes de que hayan sido dados los lineamientos y los tiempos necesarios conforme a las especificaciones o cualquier trabajo que se haga sin autorización escrita de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO de EL INTERAPAS, debiendo ser demolido por cuenta de EL PRESTADOR DE SERVICIOS si esto se considere necesario.

No tendrá derecho EL PRESTADOR DE SERVICIOS a percibir compensación alguna por la ejecución del trabajo rechazado. La ejecución correcta del trabajo que haga después EL PRESTADOR DE SERVICIOS conforme a los planos y especificaciones u órdenes de EL INTERAPAS le será pagado a los precios pactados.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe considerar que durante el período de ejecución  de los trabajos, los tiempos para  la realización de los mismos son relevantes por lo que debe considerar lo anterior dentro de los rendimientos del equipo y mano de obra a utilizar con el objeto de garantizar que dichos trabajos se ejecutarán en los menores tiempos posibles, así como el correspondiente impacto que tendrán los rendimientos del personal y equipo en tales condiciones que directamente se reflejan en los costos y que deben tener las previsiones correspondientes.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe proporcionar  todo el equipo y accesorios necesarios en cuanto a equipo de seguridad y protección tanto a los trabajadores como a los transeúntes; así como de imagen y atención, botas, chalecos con los logotipos de EL INTERAPAS y de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, gafete, cascos, etc. Así como todo lo que concierne a la buena imagen y servicio personalizado ya que en caso contrario puede ser motivo de la aplicación  de sanciones correspondientes.

A continuación se presenta una guía de los trabajos que deberán desarrollarse para el logro de  todas y cada una de las ACCIONES Y OBRAS que deberá de ejecutar  EL PRESTADOR DE SERVICIOS para recuperar el volumen perdido en las fugas que se presentan en los distritos hidrométricos de la zona de estudio y en consecuencia incrementar en DOS PUNTOS PORCENTUALES (2.0 %) el volumen de agua facturado, para incrementar las eficiencia del IGE del 32.48% al 62.48% al finalizar el CPS.

Tomando en cuenta que esta guía es enunciativa más no limitativa, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá presentar en su propuesta técnica, la metodología detallada que aplicará en el desarrollo y ejecución de los conceptos señalados en estos términos de referencia o de alguna  acción adicional (basada en su experiencia en trabajos similares al que se plantea en este contrato) que considere necesaria ejecutar para el logro del objetivo planteado en esta partida. En este caso la propuesta de EL LICITANTE será valorada y en su caso considerado para la evaluación de su propuesta técnica.

EL INTERAPAS, se ha fijado como metas:

- Mejorar el servicio de agua a los usuarios

- Incrementar y controlar los niveles de eficiencia física,

- Incrementar y controlar los niveles de eficiencia comercial,

- Incrementar el tiempo de suministro a los diversos distritos,

- Mejorar las presiones en la red de distribución.

Todo esto con el fin de proporcionar un mejor servicio a los usuarios y promover un uso más eficiente y moderado entre la ciudadanía, dotando de una cantidad suficiente de agua en las redes de tal manera que no se propicie el dispendio de agua, pero tampoco se de un servicio que esté por debajo de las expectativas justas de la población.

Ante esta perspectiva, es necesaria la ejecución de proyectos para el mejoramiento de la  eficiencia global, ya que el logro del objetivo depende de que se lleven a cabo de manera coordinada dentro de la zona de estudio acciones tanto de sectorización y recuperación de volúmenes perdidos (sustitución de tomas y redes) como de instalación de micromedidores, actualización del padrón de usuarios, corrección de incidencias (tomas no autorizadas, usos no autorizados, etc.)  y modificación de rutas y procedimientos para la toma de lecturas y entrega de recibos  entre otras.

Por lo tanto se debe considerar la planeación de acciones pero también el establecimiento de un programa de seguimiento y mantenimiento de las eficiencias alcanzadas en cada uno de los distritos hidrométricos de este proyecto, las cuales deberán establecerse en su propuesta de EL LICITANTE y deberán ser avaladas por EL INTERAPAS. En el entendido que el Índice de Perdidas Física (IPEF) en cada distrito hidrométrico en ningún caso debe ser mayor al 25%.

Entre las actividades que EL PRESTADOR DE SERVICIOS habrá de realizar, se encuentran:

- Planeación de acciones de incremento y control de la eficiencia global.

- Actualización y Levantamiento del total del catastro hidráulico de las redes primarias de agua potable de la ZMSLP, digitalizado  en AUTOCAD  y el software e implementación para su manejo en el Sistema de Información Geográfico debiendo suministrar cinco licencias y la capacitación del uso del mismo. Esta información debe estar georeferenciada a una red geodésica que EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de efectuar con la ubicación de 30 coordenadas mediante el sistema de Posicionamiento Global (GPS).

- Elaboración del Programa Hidráulico de la Infraestructura y Sectorización de la Red de Agua Potable, con modelación hidráulica de toda la red primaria, calibrado con mediciones en campo de gasto y presión con hidrómetros; suministro e implementación de software de simulación hidráulica dinámica con tres licencias y capacitación en simulación hidráulica para que el Organismo pueda dar continuidad al análisis de los trabajos realizados.

- Elaboración de los  proyecto de sectores y distritos hidrométricos en la zona de estudio, con base a las propuestas de mejora operativa seleccionadas en la modelación hidráulica.

- Obra civil para realizar el aislamiento físico de cada sector y distrito solicitado, así como para establecer las estaciones de medición y control de gasto y presión.

- Evaluación potencial de sus pérdidas

- Medición global de consumos (ingreso y consumo dentro del D.H.) y balance

- Reducción de los  niveles de pérdidas de agua  a través del control de presiones

- Reducción de los niveles de pérdidas de agua a través de la localización y detección de fugas y su reparación (sustitución de tomas y rehabilitación de redes)

- Cuantificar la reducción de pérdidas lograda con las acciones efectuadas.

- Calibración y entrega  a EL INTERAPAS de los distritos hidrométricos funcionando.

A continuación se describe la secuencia que se recomienda para los eventos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá llevar a cabo con miras al logró del objetivo planteado en este proyecto.

Por única vez se procederá a elaborar un programa integral de incremento y control de eficiencia, para lo cual se requerirá hacer un balance de agua de la zona de estudio y un diagnóstico de acciones de control de eficiencia (control de pérdidas de agua) que actualmente lleva el Organismo Operador. Dentro de este plan se cuantificarán los costos respectivos  por estas acciones y el costo unitario de producción de agua potable en el sistema ($/m3), debido a que la comparación de ambos costos permite obtener el punto de equilibrio económico, mismo que sirve para determinar hasta donde se considera rentable la reducción y control de pérdidas de agua, basándose en el documento intitulado “Planeación de Acciones de Incremento y Control de la Eficiencia de Sistemas de Agua Potable” desarrollado por el IMTA y la CONAGUA.

Enseguida se realizará el levantamiento del catastro técnico, mismo que será  digitalizado y georeferenciado al sistema GPS. Este catastro constará de la información de las fuentes de captación, tanques de regularización, plantas de bombeo, líneas de conducción y redes de agua potable, incluyendo la información de las cajas de válvulas que se ubican en la ZMSLP, toda esta información se digitalizará conforme a la simbología vigente, en la normatividad respectiva.

Una vez obtenida la información del inventario de la infraestructura de Agua Potable de la ZMSLP, se deberá elaborar el “Programa Hidráulico de la Infraestructura Principal y Sectorización de la Red de Agua Potable de la ZMSLP”, con el cual se fijará una alternativa para la distribución del agua del sistema de la ZMSLP.

Se obtendrá un modelo en periodos extendidos de simulación hidráulica y se efectuarán las simulaciones de funcionamiento de los sectores, tomando en cuenta  las dos condiciones de operación que se pueden presentar durante el periodo de ejecución, las cuales son:

1.- En condiciones actuales con bombeos de los pozos directo a la red o a las plantas de bombeo; y de las plantas de bombeo a los tanques existentes o de proyecto.

2.- En condiciones futuras (corto plazo) con la entrada en operación del sistema de El Realito en su ÁREA de influencia, con su respectiva alimentación directa de los tanques maestros a las plantas de bombeo o a los tanques existentes o de proyecto según las cargas disponibles.

Con base en los resultados se elaborarán los proyectos ejecutivos correspondientes de los sectores y distritos hidrométricos de la zona de estudio de influencia de El Realito. Para la elaboración de los proyectos ejecutivos EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo la modelación hidráulica de los distritos hidrométricos, mismos que tendrán como objetivo mejorar la operación hidráulica dentro de ellos.

Una vez que se tenga el proyecto deberán de llevarse a cabo por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS todos  los trabajos de obra civil que se ejecutarán en cada sector y en cada distrito de la zona de estudio, los cuales pueden ser según el proyecto del que se trate, los siguientes: aislamiento físico mediante la construcción de cajas de válvulas e instalación de válvulas de seccionamiento limítrofes, conexiones y desinstalaciones de líneas primarias o secundarias; construcción de estaciones de control equipadas con válvulas de control de presiones y macromedidor, que deberán de contar con dispositivos de transmisión de datos en tiempo real y unidad de transmisión de datos (UTR) con toda su instalación; construcción de líneas de conducción, alimentación e interconexión, así como reforzamiento de líneas para el manejo adecuado del agua; equipamiento electromecánico de las plantas de bombeo  y construcción de tanques de regularización para asegurar el volumen demandado en cada distrito.

Ya con los sectores aislados y técnicamente preparados para operar, se deberá de llevar a cabo una evaluación potencial de sus pérdidas a través de la medición de consumos y evaluación de sus consumos mínimos nocturnos, evaluando de esta manera la  eficiencia de inicio de los distritos hidrométricos que están dentro de la zona de estudio.

Es importante señalar que durante esta etapa del proceso los trabajos se deberán realizar en forma coordinada con las acciones de instalación de micro medidores, actualización del padrón de usuarios, corrección de incidencias (tomas no autorizadas, usos no autorizados, etc.).

Posteriormente se deberá de llevar a cabo el control de presiones diurnas y nocturnas, calibrando las válvulas de acuerdo con los resultados de las mediciones de consumos. Con el control de presiones se deberá reducir sustancialmente las pérdidas físicas dentro de los distritos hidrométricos, debiéndose hacer las mediciones necesarias para evaluar los volúmenes demandados, consumidos y recuperados en el D.H.

A continuación se deberá reducir las pérdidas de agua por distrito, mediante la detección y localización de las fugas, utilizando tanto equipos de pre-localización de fugas, como de detección indirecta y directa de fugas, bajo el procedimiento establecido por EL PRESTADOR DE SERVICIOS. Debiendo sustituir las tomas con fuga, y las tomas  de tramos de tuberías con alta incidencia de fugas empleando equipos de tecnología avanzada de mínima excavación y rápido avance, así mismo EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de rehabilitar las líneas de distribución que se tengan identificadas o que el reporte de la detección señale que existe un número considerables de fallas que amerite sustituir todo el tramo en lugar de reparar las fugas, trabajo que también deberá de realizarse empleando equipos de tecnología avanzada de Perforación Direccional o de Reventamiento (cracking). De igual forma EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá reparar todas las fugas que se presenten en las válvulas y en la red de distribución, incluyendo para esto el suministro de todos los materiales necesarios para corregir las fallas. De esta manera se llevará a cabo la reducción del volumen perdido.

Posteriormente EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos en todo el proceso descrito anteriormente para cada uno de los distritos hidrométricos, a través de las últimas mediciones de consumos antes de ser entregados por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS a EL INTERAPAS para su operación. Los resultados obtenidos en las últimas mediciones deberán de compararse con los resultados obtenidos en las primeras mediciones antes del control de presiones, y el resultado que se obtenga de esta comparación será el volumen recuperado en cada distrito hidrométrico y en toda  la zona de estudio del proyecto.

Y por último EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar un informe final de todas las actividades y resultados derivados del presente proyecto.

Una vez señalado lo anterior, se presenta la guía que EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de considerar para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, que tiene su referencia en la tabla 3.3 de estos términos. Dejando abierta la posibilidad de llevar a cabo acciones no previstas en estos términos de referencia, propuestas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, con las cuales se acelere el logro de los objetivos del proyecto, mismas que deberán estar bien establecidas en su propuesta técnica dentro de su metodología, la cual será valorada y en su caso considerada para la evaluación  de su propuesta técnica

3.6. Guía de los trabajos de Sectorización y Rehabilitación de Redes de Distribución

3.6.1.- Levantamiento y actualización del inventario de la infraestructura de agua potable de la ZMSLP

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar el levantamiento del catastro de toda la Zona Metropolitana de San Luís Potosí  (ZMSLP), y la actualización del inventario de la infraestructura mediante las siguientes actividades:

- Levantamiento de las fuentes de abastecimiento

- Levantamiento de tanques y cárcamos de rebombeo

- Levantamiento de la red de agua potable

- Levantamiento de cajas de válvulas

- Configuración de la red y elaboración de Planos Digitales y Sistema de Información Geográfico.

- Elaboración de base de datos para  manejo oportuno de la información.

- Capacitación en el manejo del Sistema de Información Geográfico y entrega de licencias.

- Elaboración del documento final

Para el logro del objetivo EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo el siguiente procedimiento, tomando en cuenta que este es enunciativo  más no limitativo.

- Recopilación y análisis de la información del catastro existente

- Recopilación y análisis de la información en dependencias normativas (CONAGUA, CEA, Municipios, INEGI, gas natural, y PEMEX)

- Visitas de campo para  reconocimiento de la infraestructura existente en la ZMSLP.

- Levantamiento físico de los elementos del sistema de abastecimiento de agua potable de la ZMSLP (captaciones, tanques y plantas de bombeo), utilizando fichas técnicas previamente diseñadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS y aprobadas por EL INTERAPAS.

- Levantamiento físico de cajas de operación de válvulas en cualquier estado en el que se encuentren (azolvadas, inundadas, encarpetadas, etc.) utilizando fichas técnicas previamente diseñadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS y aprobadas por EL  INTERAPAS.

- Localización de tuberías de agua potable y tapas de cajas de válvulas utilizando equipos  no destructivos.

- Sondeos para revisar catastro, como último recurso una vez que no se hayan localizado las tuberías por medio de la utilización de los equipos para detección de tuberías.

- Procesamiento de información, con una base de dados diseñada por EL PRESTADOR DE SERVICIOS para almacenar y posteriormente consultar de manera ágil y oportuna la información de cada crucero, incluyendo sus fotografías, así como poder obtener resúmenes de información de diferentes campos.

- Elaboración de planos digitales de las redes de distribución y de las líneas de conducción en Autocad y Sistema de Información Geográfico, que incluya toda la información de todos los elementos levantados del sistema de abastecimiento de la  ZMSLP  con sus respectivas georeferenciaciones.

- Capacitación en el manejo del Sistema de Información Geográfico, entrega de licencias y entrega de información.

3.6.2.- Elaboración del Programa Hidráulico de la Infraestructura Principal y Sectorización de la Red de Agua Potable  de la ZMSLP

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar el Programa Hidráulico de la Infraestructura y la Sectorización con el objeto de contar con una planeación hidráulica basada en una modelación del sistema, que optimice la operación hidráulica y permita controlar y reducir las fugas en  todo el sistema de abastecimiento de la ZMSLP. Llevando a cabo para ello las siguientes actividades:

- Recopilación de información técnica relacionada con las fuentes de abastecimiento, tanques de almacenamiento y regulación, material y antigüedad media de las tuberías, longitudes y diámetros de las tuberías, curvas de las bombas, horarios de servicio, etc.

- Recopilación de información cartográfica y topográfica de la ZMSLP y preparación de los planos para meterlos en el software de simulación, incluyendo claramente la localización de válvulas existentes, asignación de cotas topográficas a cada nodo.

- Importación de la información de la red al sistema de modelación hidráulica de última tecnología. Este  sistema de modelación debe de considerar la información de la base de datos de los usuarios del Sistema Comercial.

- Determinación de datos básicos o de proyecto (actuales y a un horizonte de 20 años).

- Ejecución de al menos 4 escenarios de modelación Hidráulica en un programa especializado;  en condiciones actuales, a corto plazo (con mejoras operativas) y bajo dos escenarios de proyecto (sin el agua del Realito y con el agua del Realito), realizando 2 alternativas por simulación, con la utilización de un software de simulación hidráulica de última tecnología. Con relación a las simulaciones de mejoras operativas y de proyecto, se deberá simular la red en condiciones de sectorización por distrito, considerando que mejorará la eficiencia física, el ANC se ha disminuido, por lo que la dotación de cada distrito disminuye y en función del crecimiento poblacional el gasto a considerar para el análisis se modifica. En todas las alternativas se proponen, a manera de anteproyecto, las obras y acciones necesarias para restablecer las condiciones de servicio que fueren afectadas como consecuencia de la sectorización, esto es, garantizar que las condiciones de gasto y presión se cumplan en toda la red, de acuerdo con los criterios establecidos por EL INTERAPAS.

- Campaña de medición en campo de variables (caudal y presión) para comprobar que la modelación en condiciones actuales sea muy cercana a la realidad de campo y partir de un modelo calibrado para las otras tres condiciones de proyecto. Estas mediciones se deberán de llevar acabo con hidrómetros.

- Selección de la alternativa con el mayor beneficio y el menor costo para cada escenario simulado.

- Elaboración de planos de la planeación de los sectores en la ZMSLP

Para el logro del objetivo EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo el siguiente procedimiento, tomando en cuenta que este es enunciativo  más no limitativo.

- Recopilación de toda  la información técnica disponible de las fuentes de captación, tanques de regularización, plantas de bombeo y materiales de las líneas de conducción.

- Recopilación de toda la información cartográfica y topográfica existente, realizando los ajustes que se requieran para el aprovechamiento de la información obtenida en campo (vértices GPS).

- Obtención en campo de los histogramas de consumos de los diferentes usuarios del servicio, mediante la toma de lectura a micro medidores calibrados, a lo largo del  día y durante un periodo determinado que permita obtener tanto el comportamiento de la demanda diaria como los consumos per-cápita de los diferentes usuarios.

- Recopilación de la información de volumen perdido en el sistema de distribución, incidencia de fugas por colonia o sector comercial.

- Determinación de las demandas y balance hidráulico por sector, para las condiciones actuales y para el horizonte de planeación.

- Captura de información en el modelo de simulación, incluye la importación de la información del paquete utilizado como  sistema de información geográfico al software que empleé EL PRESTADOR DE SERVICIOS  para la modelación hidráulica.

- Implementación de las estaciones de medición, para obtener la información de los parámetros a calibrar en el modelo (gasto y presión). Se deberán instalar, según la ubicación arrojada por el modelo de simulación hidráulica y deberán tener la opción de disminuir la presión en dos horarios distintos (diurno y nocturno). EL PRESTADOR DE SERVICIOS será responsable de calibrar adecuadamente los equipos. Los hidrómetros deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

Hidrómetro reductor de presión de doble consigna.

Cuerpo y actuador de hierro nodular.

Cuerpo tipo globo.

Conexiones bridadas tipo ANSI.

Registro de medición encapsulado con transmisión magnética.

Corrector de bajos flujos (“V port”) en bronce.

Actuador de cámara simple.

Con doble piloto de control reductores de presión.

Controlador para manipular 2 horarios diarios los 365 días del año con protección IP-68,  operado con 2 baterías de 9 Volts.

- Toma de lectura de los parámetros a calibrar en los puntos de interés, así como  toma de lectura de la presión en diferentes horarios y en diferentes zonas, según lo requiera el modelo, para calibrarlo y validarlo.

- En una primera aproximación, EL INTERAPAS considera que la red de la zona de influencia del Realito se puede dividir en 5 sectores, y por ello se elaboró un balance preliminar sobre los mismos, proyecto que deberá de tomar como referencia EL PRESTADOR DE SERVICIOS para elaborar su propia propuesta de sectores y llevar acabo en ellos la modelación hidráulica de la red en condiciones actuales, a corto plazo y bajo dos escenarios de proyecto (2 alternativas por simulación), utilizando software de simulación hidráulica de última tecnología y efectuando la calibración del modelo con datos de campo para las condiciones actuales.

- Selección de la alternativa para la condición “Corto Plazo” y las de “Proyecto”, con mayor beneficio y menor costo con el fin de realizar el proyecto ejecutivo para la creación y equipamiento adecuado de los  distritos hidrométricos. En dicho proyecto se deberá especificar las acciones de obra civil que deben implementarse para conformar y aislar los sectores, así como las condiciones necesarias que deben cumplirse para instrumentar adecuadamente el distrito para la medición, control de presiones y mejoramiento de la distribución del servicio.

- Capacitación al personal de EL INTERAPAS en el manejo del modelo hidráulico que utilizará y suministrará EL PRESTADOR DE SERVICIOS con tres licencias.

- Elaboración de planos conteniendo los resultados de la modelación.

- Informe final de la modelación hidráulica

3.6.3.- Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Sectorización. Incluye: los proyectos ejecutivos de los Distritos Hidrométricos y de las Estaciones de Control, de los Tanques y del Equipamiento Electromecánico de las Plantas de Bombeo, localizados en la Zona de Estudio.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar los Proyectos Ejecutivos de la Sectorización y de los Distritos Hidrométricos en los que se haya dividido los sectores de la zona de influencia del Realito, previa modelación de estos últimos, con el objeto de contar con los elemento con los cuales se pueda ejecutar la obra requerida para materializar la planeación hidráulica de la mencionada zona de estudio de la ZMSLP.

El proyecto deberá de indicar la ubicación y especificaciones de instalación de macro medidores en las entradas y salidas de cada uno de los distritos,  evaluará la mejor opción para controlar la distribución del agua , esto mediante el análisis de la instalación de válvulas de control (reguladoras de gasto,  reguladoras de presión, sostenedoras, etc.), hidrómetros y/o variadores de velocidad, establecerá las posibles ampliaciones de redes y la sustitución o reparación de válvulas limítrofes que no funcionen.

En el proyecto se incluirá la selección de todos y cada uno de los equipos, designando su diámetro, presión de entrada y salida, etc. Esto con la finalidad de que los equipos seleccionados no queden sub o sobredimensionados, para lo cual EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo las siguientes actividades:

- Recopilación de información técnica relacionada con las fuentes de abastecimiento, tanques de almacenamiento y regulación, material y antigüedad media de las tuberías, etc.

- Recopilación de toda la información cartográfica y topográfica existente, realizando los ajustes que se requieran para el aprovechamiento de la información en combinación con la obtenida en campo (vértices GPS).

- Determinación de datos básicos o de proyecto para cada uno de los distritos hidrométricos (actuales y a un horizonte de 20 años).

- Simulación hidráulica de la red con 4 escenarios de modelación Hidráulica en un programa especializado;  en condiciones actuales, a corto plazo (con mejoras operativas) y bajo dos escenarios de proyecto (sin el agua del Realito y con el agua del Realito), realizando 2 alternativas por simulación,

- Campaña de medición en campo de variables (caudal y presión) para comprobar que la modelación en condiciones actuales sea muy cercana a la realidad de campo y partir de un modelo calibrado para las otras tres condiciones de proyecto.

- Selección de la alternativa con el mayor beneficio y el menor costo para cada escenario simulado.

- Proyecto ejecutivo de los Sectores en los que se haya dividido la zona de estudio

- Proyecto Ejecutivo de los Distritos Hidrométricos en los que se haya dividido cada Sector de la Zona de Estudio

- Proyecto Ejecutivo de los Cruceros de Control

- Proyecto Ejecutivo de los Tanques de Regulación

- Proyecto Ejecutivo de las Plantas de Bombeo, incluyendo obra civil y electromecánica.

Para el logro del objetivo EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo el siguiente procedimiento, tomando en cuenta que este es enunciativo  más no limitativo.

- Recopilación de toda  la información técnica disponible de las fuentes de captación, tanques de regulación, plantas de bombeo y materiales de las líneas de conducción.

- Recopilación de toda la información cartográfica y topográfica existente, realizando los ajustes que se requieran para el aprovechamiento de la información obtenida en campo (vértices GPS).

- Determinación de las demandas y balance hidráulico por distrito hidrométrico, para las condiciones actuales y para el horizonte de planeación.

- Captura de información en el modelo de simulación, incluye la importación de la información del paquete utilizado como  sistema de información geográfico al software que empleé EL PRESTADOR DE SERVICIOS  para la modelación hidráulica.

- Implementación de las estaciones de medición, para obtener la información de los parámetros a calibrar en el modelo (gasto y presión), localizadas en los puntos de interés que requiera el modelo y de acuerdo con la experiencia de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

- Toma de lectura de los parámetros a calibrar en los puntos de interés, así como  toma de lectura de la presión en diferentes horarios y en diferentes zonas, según lo requiera el modelo, para calibrarlo y validarlo.

- En una primera aproximación, EL INTERAPAS considera que 3  de los sectores de  la zona de influencia del Realito se pueden dividir en 18 distritos  hidrométricos,  y dos sectores quedarían sin división en distritos, requiriéndose de simular los 18 distritos hidrométricos, ya que los otros dos sectores quedaron simulados en el concepto 2 de esta guía de trabajos. Esta división en células o distritos hidrométricos que tiene EL INTERAPAS debe de ser tomada como referencia por EL PRESTADOR DE SERVICIOS para elaborar su propia propuesta de distritos  y llevar acabo en ellos la modelación hidráulica de la red en condiciones actuales, a corto plazo y bajo dos escenarios de proyecto (2 alternativas por simulación), efectuando la calibración del modelo con datos de campo para la condición actual.

- Selección de la alternativa para la condición “Corto Plazo” y la de “Proyecto” (con y sin El Realito).

- Elaboración de planos conteniendo los resultados de la modelación de los distritos.

- Elaboración de los proyectos ejecutivos de cada una de las obras requeridas según los resultados de las simulaciones seleccionadas, tanto para los sectores como para los distritos hidrométricos (líneas de reforzamiento, válvulas limítrofes, crucero de control, tanques de regulación, plantas de bombeo o cualquier otra),  llevándose a cabo para su obtención todos los trabajos de campo y gabinete necesarios, tales como: Estudios topográficos, Estudios de geotecnia, proyecto de cruces especiales, presupuestos y Estudio de Manifestación de Impacto Ambiental en la modalidad que se requiera, incluyendo la tramitación y pago de la autorización de la dependencia correspondiente.

- Elaboración de planos de proyecto, que incluyan: Planta de proyecto, diseño de cruceros, diseño de crucero de control, cantidades de obra, lista de piezas especiales, datos básicos y de proyecto, croquis de localización y notas con procedimientos constructivos.

- El proyecto ejecutivo incluirá catálogo de conceptos y presupuesto que deberá avalar EL INTERAPAS antes de proceder a efectuar la obra civil y el suministro de los equipos, piezas especiales, materiales y tuberías señaladas en los mismos.

- Obtención de todos los permisos de cruzamiento, ante las dependencias Federales, Estatales y Municipales, así como las empresas prestadoras de algún tipo de servicio (PEMEX, CFE, TELEFONIA, GAS NATURAL, etc.), incluyendo los pagos por revisión de proyecto y autorización de cruzamiento o de utilización de zona federal.

- Entrega a EL INTERAPAS de los Proyectos Ejecutivos y del Informe final para su revisión y autorización correspondiente.

3.6.4.- Construcción del Asilamiento de Sector. Incluye: El aislamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción y reforzamiento con toda la obra civil correspondiente y señalamiento, según proyecto ejecutivo.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar las obras proyectadas para el aislamiento tanto de los sectores como de los distritos hidrométricos  en los que se haya dividido la zona de influencia del Realito, previa NO OBJECIÓN por parte de EL INTERAPAS, quien revisará y en su caso aprobará para su construcción los proyectos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS le entregue para tal fin.  Llevando a cabo para ello las siguientes actividades:

- Tramitar los permisos de cruzamiento con CONAGUA, PEMEX, TELEFONIA, CFE, FERROCARRILES NACIONALES, SCT, GAS NATURAL, o cualquier otra dependencia o empresa que tenga obra inducida a la que se tenga que cruzar con las líneas de conducción, alimentación y reforzamiento proyectadas, sufragando los costos que se deriven de dichas autorizaciones.

- Tramitar ante los Municipios los permisos de construcción que se requieran, considerando que en caso de cualquier omisión o falla durante la obra y que en consecuencia se tenga algún incidente se aplicará la Ley de Responsabilidades Patrimoniales a quien resulte responsable.

- En caso de que se requiera tramitar ante Transito Municipal la autorización para proceder a cerrar o desviar el transito vehicular o peatonal, durante la ejecución de las obras que se requieran en cada distrito o sector.

- Apoyar en los trámites que se requieran para que EL INTERAPAS adquiera los terrenos que se establezcan en el proyecto ejecutivo como necesarios para la construcción de los tanques de regulación, planta de bombeo o de algún otro elemento estructural.

- Elaborar un programa de obra por sector y por distrito hidrométrico, estableciendo  los eventos críticos, que permitan darle seguimiento al avance de la obra dentro de los trabajos de supervisión que determine EL INTERAPAS.  Asimismo deberá de considerarse en el programa  que parte de la obra a ejecutar debe de realizarse de preferencia en ausencia de agua en las redes, situación que requiere de suspender el servicio de agua en las zona donde se encuentren los frentes de trabajo de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, permitiendo únicamente EL INTERAPAS la  suspensión del servicio por  un lapso menor de 24 horas por frente de trabajo.

- Ejecutar las obras que conforme al proyecto ejecutivo se calcularon y diseñaron, en estricto apego a las Especificaciones Generales para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisión Nacional del Agua, en su versión más actualizada vigente y, de manara supletoria, las especificaciones homólogas de EL INTERAPAS en su última edición. Considerando para la construcción de nuevas líneas de agua potable llevar a acabo la obra mediante la aplicación de los procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto, y en los casos en los que se demuestre la viabilidad técnica y económica se podrán emplear equipos de tecnología avanzada por procedimientos de rápido avance y mínimo costo, como es el denominado de Perforación Direccional, que penetra horizontalmente en el terreno, dotado de herramientas y accesorios para excavar e introducir las tuberías, con un aditamento de control direccional, para garantizar el correcto alineamiento en la trayectoria de instalación de la tubería.

- Suministrar e instalar los equipos, piezas especiales, materiales y accesorios conforme a lo indicado en el proyecto ejecutivo elaborado por EL PRESTADOR DE SERVICIOS y autorizado por EL INTERAPAS, mismos que deberán cumplir rigurosamente  con todas y cada una de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y los standards de fabricación, según el componente del que se trate (válvulas de cualquier tipo, medidores, equipos de bombeo, motores eléctricos, tuberías de cualquier material, y accesorios de cualquier tipo y de cualquier material) o las supletorias  Internacionales aplicables, entre las que se encuentran: Normas Oficiales Mexicanas (NOM y NMX); Instituto Mexicano del Petróleo (IMP); Amercican Water Works Association (AWWA); National Electrical Manufacturer`s Association (NEMA); American National Standards  Institute (ANSI); Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE); American Society for Testing and Materials (ASTM); Comisión Federal de Electricidad (CFE); Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RIE); Manual de Diseños de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad; Reglamento de Construcciones de Concreto Reforzado (ACI-318, ACI-350, ACI-212) y Comentarios; Estructuras de Concreto Para el Mejoramiento del Medio Ambiente (ACI-350); Instituto Americano de Construcciones de Acero (AISC); Sociedad Americana de Soldadura (AWS); Manual AHMSA para Ingenieros;  American Society of Mechanical Engineers (ASME) y de la Sociedad  Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), Normas de la Comunidad Europea, etc.

- Llevar a cabo las reparaciones en caso de que existan daños a la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano así como al patrimonio histórico de la ciudad, en el menor tiempo posible, ya que de no hacerlo todos los cargos legales y económicos  que se deriven tanto del desperfecto como del tiempo que perduren serán sufragados por EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

- Colocar y retirar el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera según la obra de la que se trate y la vialidad en la que se ejecute en apego a los Reglamentos de Transito Municipal y la legislación federal en la materia.

- Elaborar los planos de obra terminada, conteniendo las modificaciones a las que se sometió el proyecto debido a causa no previstas o no  conocidas.

3.6.5.- Construcción de Tanques de Regulación. Incluye: Suministro e instalación de todas las piezas especiales para el armado de la fontanería de llegada y salida del tanque; el suministro e instalación del macromedidor y la construcción de la barda perimetral.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar las obras proyectadas para el almacenamiento y regulación de los volúmenes suministrados de las captaciones y demandados por los usuarios asentados en los distritos hidrométricos en los que se haya dividido la zona de influencia del Realito, previa NO OBJECIÓN por parte de EL INTERAPAS, quien revisará y en su caso aprobará para su construcción los proyectos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS le entregue para tal fin. Llevando a cabo para ello las actividades que se señalaron en el concepto No.4

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de considerar que los tanques que se proyecte con las diversas capacidades necesarias de acuerdo con el proyecto aprobado por INTERAPAS, deberán de diseñarse y construirse considerando las opciones siguientes:

1.- De concreto reforzado de 300 Kg/cm2 o su requerimiento de acuerdo al proyecto arquitectónico, funcional y estructural correspondiente con apego en el Reglamento de Construcciones de Concreto Reforzado (ACI-318, ACI-350, ACI-212); Estructuras de Concreto Para el Mejoramiento del Medio Ambiente (ACI-350); Instituto Americano de Construcciones de Acero (AISC).

2.- De Fibra de Vidrio fusionado al Acero, siguiendo las siguientes especificaciones:

- La fabricación del vidrio fusionado al acero debe de efectuarse bajo los estrictos estándares de la ISO 9001. Cumpliendo con todos los requisitos de las Normas Internacionales de vitrificados y esmaltados.

- Cumplir desde la preparación de la lámina de acero y hasta el embalaje y envió de  la lámina los siguientes controles de calidad:

  - Isofusión

  - HV Isofusión

  - Trifusión

- En la fabricación de las láminas se deberán de realizar  pruebas normadas, para garantizar que el revestimiento de vidrio de la superficie del panel interior cumpla con las propiedades físicas y la resistencia química que se requiere de acuerdo con la siguiente relación (HV Isofusión):

  - Ácido cítrico a temperatura ambiente (ISO 2722)

  - Ácido cítrico a ebullición (ISSO 2742)

  - Agua destilada en ebullición y  vapor de agua (ISO 2444)

  - Solución de hidróxido de sodio a 80° C (ISO 2745)

  - Impacto (ISO 4532) fuerza de 20N

  - Adhesión (BS EN 10209)

  - Dureza al rayado (EN 101)

- Igualmente en la fabricación se deberá de inspeccionar el grosor del vidrio, usando un procedimiento de prueba acorde con la ISO 2859

Estos tanques deben de construirse mediante la nivelación de anillos completos de las cubiertas de las chapas de manera que los anillos subsecuentes puedan ser ensamblados debajo de ellos. El ensamblado del tanque es de arriba hacia abajo, mientras que el equipo de construcción opera desde una ubicación o en un nivel cercano. Se deben de revisar las capas de vidrio de las cubiertas durante la construcción del tanque. Después de que cada anillo de las cubiertas se instale se deberá de probar cada cubierta por fugas eléctricas y se deberán sellar las uniones que se traslapan y dan protección a los bordes de las cubiertas entre otros procesos para la construcción de este tipo de tanques.

Para cualquiera que sea el caso del tipo de material que se proponga, deberá de dar cumplimiento a la Normas Oficiales Mexicana en materia de tanques para agua potable.

EL LICITANTE deberá presentar en su PROPOSICIÓN las especificaciones técnicas de este tipo de  tanques que considerará en su propuesta técnica, que servirá para que EL INTERAPAS evalué la PROPOSICIÓN. Debiendo de señalar también en su PROPOSICIÓN las inspecciones y mantenimientos que deberán de realizarse de manera regular por parte del LICITANTE y de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones del fabricante. Asimismo  deberá de dejar por escrito que las garantías deben cubrir un lapso de cinco años después de haberse terminado la construcción del tanque.

3.6.6.- Construcción de Crucero de Control, integrado por una válvula automática reductora de presión equipada con dos pilotos de control, sensor de presiones, medidor de flujo con dispositivo de transmisión de información en tiempo real. Incluye: la construcción de la caja especial con toda la obra civil correspondiente y el suministro e instalación de todas las piezas especiales y válvulas  de seccionamiento para el armado del crucero tipo by-pass, la UTR y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera. según proyecto ejecutivo.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar las obras proyectadas para implementar el crucero de control sobre la línea de alimentación tanto de los sectores como de los distritos hidrométricos  en los que se haya dividido la zona de influencia del Realito, previa NO OBJECIÓN por parte de EL INTERAPAS, quien revisará y en su caso aprobará para su construcción los proyectos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS le entregue para tal fin.  Llevando a cabo para ello las actividades que se señalaron en el concepto No. 4

Adicionalmente los macro medidores electromagnéticos deberán cumplir las siguientes especificaciones:

- Medidor electromagnético de flujo tipo carrete de extremos bridados según ANSI B16.5 1.5 clase 150, para montaje en tuberías de 3”, 4”, 6”, 8”, y 10” de diámetro. Para medidores de  12”  de diámetro o mayores, serán de tipo inserción, ambos tipos, con longitudes según ISO13359, para medición de caudal a tubo lleno.

- Recubrimiento interno de elastómero.

- Electrodos de acero inoxidable 316L,

- Protección IP68 para poder operar en locaciones inundadas ó sin registro, a temperatura ambiente de –20°C a +60°C,

Las válvulas reguladoras de presión deberán cumplir las siguientes especificaciones:

- 2 pilotos de control hidráulicos de bronce aprobados por NSF 61.

- Válvula solenoide tipo latch de bajo consumo de voltaje (6-40 V).

- Temperatura de operación  hasta 80ºC

- Prueba hidráulica de estanqueidad deberá ser ejecutada conjuntamente con las piezas especiales y tuberías bajo la norma:  ASME  Water Works 1074 parte 1 y 5.

- Identificación, cada válvula deberá tener una etiqueta de material resistente a la intemperie y  uso rudo con los siguientes datos:

Marca y modelo

Presión nominal de operación.

Calificación de aptitud para conducción de agua potable

Diámetro

No. de serie

Fecha de fabricación

Las válvulas deberán contar con certificaciones ISO 9000 y NSF-61 tanto de la empresa manufacturera como del producto. Paralelamente, se valorarán las certificaciones con vigencia en otros países tanto del producto como para materiales en contacto con agua potable para consumo humano.

Las válvulas de seccionamiento que se utilicen tanto para el crucero de control como las  limítrofes deberán ser de mariposa y cumplir con las siguientes especificaciones:

- Válvula de mariposa con cuerpo en hierro ASTM a 126.

- Recubrimiento de pintura epóxica para protección del medio ambiente.

- Disco de fierro recubierto de Nylon 11.

- Vástago en acero inoxidable T-416 y asiento de EPDM.

- Con juego de candado integrado al cuerpo de la válvula. El juego de candado deberá permitir que EL INTERAPAS coloque un candado en la válvula en la posición de cierre, parcialmente abierta o abierto completo, haciendo la  prueba de interferencia.

Es importante mencionar que EL LICITANTE deberá incluir en su propuesta técnica, las especificaciones de las estaciones de medición, incluyendo dimensiones de los equipos solicitados y de  las  piezas especiales y cajas de válvulas.

3.6.7.- Construcción de Distrito Hidrométrico. Incluye: El Asilamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción, alimentación e interconexión por procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto y ejecutando toda la obra civil correspondiente y el señalamiento de protección y encauzamiento, según proyecto ejecutivo.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar las obras proyectadas para el aislamiento tanto de los sectores como de los distritos hidrométricos  en los que se haya dividido la zona de influencia del Realito, previa NO OBJECIÓN por parte de EL INTERAPAS, quien revisará y en su caso aprobará para su construcción los proyectos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS le entregue para tal fin. Llevando a cabo para ello las actividades que se señalaron en el concepto No. 4 y No. 6

3.6.8.- Puesta en operación del distrito hidrométrico a través de mediciones de consumo, control de presiones diurnas y nocturnas, y estimación de volúmenes recuperados de acuerdo con los TR.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de poner en operación los distritos hidrométricos, realizando las mediciones y calibraciones de los equipos e instrumentos instalados, con la finalidad de recuperar volúmenes de agua perdidos en la red por la falta del control de la presión en las redes de distribución, sobre todo en los horarios de mínimo consumo que corresponden a los horarios nocturnos. Llevando a cabo para ello las siguientes actividades:

- Evaluación potencial de reducción de pérdidas en los Distritos Hidrométricos, incluyendo el balance físico de agua no contabilizada.

- Visitas de inspección a los distritos hidrométricos e identificación de incidencias.

- Campaña de aviso a la población de acuerdo con la campaña de difusión general del programa, contenida en las disposiciones generales de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA

- Evaluación de la eficiencia de inicio en cada distrito hidrométrico

- Operación del sistema de abastecimiento de cada distrito en conjunto con EL INTERAPAS (fuentes de captación, plantas de bombeo, tanques de regulación, crucero de control, válvulas limítrofes e internas y cualquier otro elemento que intervenga en el suministro de agua tanto del  distrito como de las zonas contiguas al mismo).

- Medición de consumos y calibración de las válvulas reguladoras de presión para los horarios de máximo y mínimo consumo, los cuales se presentan en horarios diurnos y nocturnos, respectivamente. Incluye la evaluación periódica del comportamiento de los consumos en los distritos hidrométricos.

- Establecimiento de las políticas de operación para cada distrito hidrométrico, tomando en cuenta la operación de las zonas contiguas a ellos, para no causar desabasto o inequidad en la prestación del servicio de agua.

Para el logro del objetivo EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo el siguiente procedimiento, tomando en cuenta que este es enunciativo  más no limitativo.

- EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de estimar en forma técnica, clara y consistentemente el estado que guardan los distritos antes de realizar actividades de aumento de eficiencia. Es importante señalar que este balance de agua se realizará por el método de estimación estadística, en función de la información proporcionada por EL INTERAPAS y de acuerdo con  el procedimiento que se establece en la metodología del IMTA y de la CONAGUA, a su vez basados en la técnica que sobre auditoria del agua presenta la American Water Works Association (AWWA).

- Con la finalidad de verificar el aislamiento y conocer el estado físico de cada  distrito EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar visitas técnicas. Durante el reconocimiento se identificarán las zonas con mayor incidencia de fugas visibles ó con posibilidad de usos clandestinos o robos del suministro de agua, también prever si las colonias son muy conflictivas, ya que se utilizarán equipos de detección de fugas y equipos ultrasónicos, ya que probablemente se trabajará de noche en la detección de fugas y en algunos días serán dejados los equipos de medición de gasto durante más de 24 horas.

- EL PRESTADOR DE SERVICIOS de manera simultanea a la implementación de los distritos deberá de realizar el levantamiento del padrón de usuarios con la utilización de terminales de lectura digital, utilizando un software adecuado mediante SIG, para el control y manejo de la información, de manera que el personal de EL INTERAPAS pueda contar con la base de datos y visualizar los resultados obtenidos en forma de mapas temáticos o planos. Esta actividad se documentará en las terminales de lectura digital  antes mencionadas en una base de datos, cuyo diseño y organización se evaluará con personal de EL INTERAPAS  y personal calificado de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

- De igual forma EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá simultáneamente a la implementación de los distritos hidrométricos instalar los micro medidores al 100% de las tomas localizadas dentro de los distritos hidrométricos, con la finalidad de contar con la información exacta y precisa del consumo de agua tanto doméstico como no doméstico dentro de los distritos. Debiendo EL PRESTADOR DE SERVICIOS de llevar a cabo pruebas de exactitud a micromedidores, se realizará al 5% de las tomas para cada distrito hidrométrico, bajo la metodología de CONAGUA. EL PRESTADOR DE SERVICIOS proporcionará los equipos calibrados para las pruebas de exactitud. Se calcularán los errores de medición con su respectivo volumen submedido o sobremedido. La prueba de verificación se realizará  para dos caudales: Con un caudal correspondiente al 5% del gasto nominal y con  la llave de la toma domiciliaria totalmente abierta.

- EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá llevar a cabo una campaña de aviso a la población, de acuerdo con la campaña de difusión general del programa, contenida en las disposiciones generales de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA

- EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá llevar a cabo conjuntamente con EL INTERAPAS la verificación del aislamiento de cada uno de los distritos hidrométricos, verificando con la toma de presiones en el interior como exterior de cada distrito. El incremento en la presión interna de la red de distribución, es consecuencia directa del incremento de volúmenes, por lo que viene siendo un parámetro cualitativo de evaluación en la recuperación de fugas, en virtud de lo anterior se deberán medir la presión a intervalos aproximados de 30 minutos durante el cierre de llaves, en cincuenta tomas domiciliarias, 25 ubicadas dentro del sector y 25 ubicadas en los límites externos de cada distrito (colonias aledañas). El límite será verificado según la información disponible del Catastro técnico de la red y los planos de obra terminada.

En caso de que se detecte alguna anomalía que no asegure el aislamiento del distrito, EL PRESTADOR DE SERVICIOS desarrollará las pruebas que estime oportunas para establecer el límite correcto, cerciorarse que no existan variaciones de presión  en la red interna, después de cierto tiempo de haber cerrado las válvulas limítrofes y la válvula de salida del tanque que abastece a la zona de estudio. Llevando a cabo para esto la obra que se requiera para lograr el aislamiento correcto del distrito. En caso de que algunas de las válvulas estén en mal estado o tuberías que tengan fugas no visibles, y  deben ser remplazadas, EL PRESTADOR DE SERVICIOS procederá a la reparación correspondiente, previa autorización por parte de EL INTERAPAS.

- Se deberá de determinar el gasto promedio consumido y la evaluación inicial de la eficiencia. Se realizará una medición de caudal continua, registrando valores a cada 15 minutos, y se determinarán las curvas de variación horaria durante 7 días continuos, utilizando los equipos de medición electromagnética colocados en cada sector. Con esta curva se calcularán el gasto promedio consumido, los coeficientes de variación diaria y horaria y el índice de consumo mínimo nocturno. Con la información obtenida en la estación de medición se calculará en cada intervalo de una hora lo siguiente:

Consumo total  					                 CT (m3)

Consumo promedio horario 			             CPH (m3/hr)

Consumo máximo  					CM (m3/hr)

Consumo mínimo  					CMin (m3/h)

Índice de consumo máximo  			           ICM = CM/CPH

Índice de consumo mínimo  			           ICmin= Cmin/CPH

Consumo específico promedio  		        CEP (l/s/km) = CPH /3.6 L.

Eficiencia distribución Edis=((Qmin /Qprom entr)-1)X100

Qmin = Caudal mínimo  en lps

Qprom ent= Caudal promedio entregado al distrito en lps

En el caso de que en la medición efectuada en cada sector, después de efectuar las acciones de incremento de eficiencia (control de presiones), el cálculo de Edis sea mayor o igual al 75%, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de enfocarse a localizar las fugas con mayor cuidado, ya que estas serán menores y por lo tanto más difíciles de localizar, en caso de que no se alcance la eficiencia esperada, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá efectuar las actividades tanto de detección y localización de fugas no visibles en redes y tomas, como de su respectiva reparación y sustitución respectivamente.

- EL PRESTADOR DE SERVICIOS será el responsable de administrar y operar todo el sistema de abastecimiento de los distritos hidrométricos durante el tiempo que se lleve a cabo las mediciones, las acciones de incremento de eficiencia, y la calibración de los distritos, hasta la entrega  de los mismos a EL INTERAPAS previa evaluación de los resultados. Para esto EL PRESTADOR DE SERVICIOS contará con el apoyo de EL INTERAPAS, el cual pondrá al personal adscrito a la Dirección de Operación encargado de la operación y distribución del agua en  las colonias asentadas en la zona de influencia del proyecto de Sectorización de El Realito, para coordinarse con EL PRESTADOR DE SERVICIOS por el tiempo que dure la operación de los distritos responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

- De acuerdo con los resultados obtenidos en las mediciones de consumo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS procederá a realizar los cálculos y las calibraciones necesarias para controlar las presiones en horarios de mínimo consumo y de máximo consumo, bajo la tesis de que el incremento del volumen de fugas es directamente proporcional al incremento de la presión de operación en  las redes de distribución y que por lo tanto una reducción o incremento en la presión se verá reflejado en el volumen de agua perdido en las fugas dentro de los distritos hidrométricos. Por lo que habrá que llevar a su mínima expresión la presión en horarios de mínimo consumo, asegurando con esto que el volumen perdido en este horario también será el mínimo a perder.

- Se deberá de evaluar los resultados obtenidos de incremento de eficiencia mediante el control de gasto y presión a través de una evaluación parcial de la eficiencia. Se realizará una medición de caudal continua, registrando valores a cada 15 minutos, y se determinarán las curvas de variación horaria durante 7 días continuos, utilizando los equipos de medición electromagnética colocados en cada sector. Con esta curva se calcularán el gasto promedio consumido, los coeficientes de variación diaria y horaria y el índice de consumo mínimo nocturno. Debiéndose comparar estas mediciones con los obtenidos en la evaluación inicial y de esta manera determinar el volumen recuperado y el índice de perdidas físicas (IPEF) hasta esta etapa del proyecto para cada distrito hidrométrico.

- Con los resultados obtenidos se deberá elaborar un manual de operación por distrito, en donde se refleje todos los movimientos de válvulas de seccionamiento, calibración de la presión y gasto.

3.6.9.- Detección y localización de fugas en tomas, red de distribución y cajas de válvulas, mediante la utilización de equipos prelocalizadores,  de detección indirecta y detección directa, llevándose a cabo dentro de los distritos hidrométricos aislados.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo las acciones de incremento de eficiencia a través de la detección y localización de las fugas visibles y no visibles dentro de los distritos hidrométricos, con la finalidad de recuperar volúmenes de agua perdidos en la red por la existencia de fallas en el sistema de distribución. Llevando a cabo para ello las siguientes actividades:

- Localización de fugas visible, en llaves de paso y micro medidores

- Localización de fugas en cajas de válvulas

- Localización de fugas no visibles en redes y tomas

- Deberá utilizar equipos, procedimientos y tecnología de punta para la detección de fugas

Para el logro del objetivo EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo el siguiente procedimiento, tomando en cuenta que este es enunciativo  más no limitativo.

- EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo recorrido de inspección por distrito, debiendo tomar nota según vayan siendo localizadas las fugas visibles en tomas, micro medidores, y llaves de paso. EL PRESTADOR DE SERVICIOS proporcionará rápidamente todos los datos necesarios para que EL INTERAPAS pueda autorizar la reparación de dichas fugas por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS. De esta manera se intentará completar la mayor cantidad posible de acciones correctivas antes de efectuar la prueba de mínimos nocturnos y el segundo balance de agua. Este trabajo se ejecutará por distrito hidrométrico, así mismo se tendrá la supervisión del personal de EL INTERAPAS. La información resultante deberá ser procesada por EL PRESTADOR DE SERVICIOS y la entregará  a EL INTERAPAS en forma de tablas y planos (ubicando las fugas), todo ello en formato digital.

- Derivado de los recorridos de inspección por distrito y del catastro de redes, EL PRESTADOR DE SERVICIOS reportará, según vayan siendo localizadas, las fugas en cajas de válvulas. Se hará un levantamiento de la caja de válvulas indicando la ubicación de la fuga, en el croquis de las piezas especiales instaladas en cada caja, se indicará el estado de cada pieza, con el fin de determinar la necesidad de hacer reparaciones o sustituciones, mismas que deberá de ejecutar EL PRESTADOR DE SERVICIOS. Estos trabajos se ejecutarán por distrito hidrométrico, así mismo se tendrá la supervisión del personal de EL INTERAPAS. La información resultante deberá ser procesada por EL PRESTADOR DE SERVICIOS y la entregará  a EL INTERAPAS en forma de tablas y planos (ubicando las fugas), todo ello en formato digital. Esto con la intención de que la dependencia pueda avalar los resultados y autorizar el inicio de las reparaciones pertinentes.

- EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá en caso de que el cálculo de la eficiencia de distribución (Efis), mencionada en párrafos anteriores, resulte menor que el 75%, el cual implica que existe un importante índice de fugas ocultas dentro del sistema de abastecimiento del distrito hidrométrico, llevar a cabo la localización y reparación de las fugas para incrementar la eficiencia. Por lo tanto, deberá de  realizar las actividades que a continuación se detallan.

a) Detección de fugas ocultas

Se realizará un análisis de las zonas de mayor presión e incidencia de fugas, para efectuar primero en esta área, la búsqueda de fugas en las tuberías principales y secundarias de distribución, y tomas domiciliarias.

En la primera fase de este trabajo EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá de llevar a cabo la instalación de sensores dentro de la red para detectar y determinar la intensidad del ruido de la fuga (pre-localizadores), eficientando de esta manera el proceso de detección mediante la  utilización de estos equipos, ya que se puede inspeccionar grandes áreas en un tiempo menor pero sobre todo se podrán descartar con los resultados que se obtengan de esta fase, de manera rápida y segura las zonas donde no existen fugas y por lo tanto no es necesario ni conveniente llevar a cabo  trabajos de detección de fugas con equipos de detección indirectos y directos.

Los equipos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS emplee en esta fase deben de utilizar los últimos  avances en tecnología acústica digital para simplificar la localización de fugas en tuberías de agua potable, combinando los procesos tradicionales de registro de ruidos (detección de fugas) y correlación de ruido de fugas (localización) en una sola operación, obteniendo como resultado una mayor eficiencia para la detección de fugas.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá instalar  una red de sensores durante horas normales de trabajo y sobre las  válvulas o hidrantes.  Estos sensores deberán grabar el sonido de fugas y  EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá posteriormente recoger la información almacenada en los equipos (previamente programado el tiempo de recepción de información), observando los resultados que arroje el equipo, ya que el sonido grabado es analizado automáticamente por el equipo para desplegar cualquier localización de fuga entre todas las combinaciones de pares de sensores.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá de elaborar para cada distrito el plan de acción para instalar los sensores en la red de distribución, contando con un número considerable de sensores  para que el trabajo de esta fase se pueda realizar simultáneamente en varias zonas o en varios distritos, cuando menos tres estuches con 15 Unidades de Registro de Sonido (loggers) con LEDs, con su estuche inteligente de lectura y transporte cada uno de ellos.

La detección de fugas de esta fase, EL PRESTADOR DE SERVICIOS la deberá de  repetir posteriormente y de manera periódica en la red de los distritos hidrométricos, aun cuando ya haya entregado estos últimos a EL INTERAPAS y deberá de ejecutarse este trabajo durante el tiempo que dure el periodo de inversión del contrato. Y una vez concluido este periodo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de entregar los equipos a EL INTERAPAS así como sus garantías, las cuales deberán de comprender un plazo de un año a partir de la entrega de los equipos  a EL INTERAPAS

EL LICITANTE deberá indicar en su propuesta técnica las especificaciones del equipo que empleará para la detección de fugas en esta primera fase, debiendo de considerar que esto será evaluado por EL INTERAPAS en la revisión detallada de las proposiciones.

La segunda fase de la detección y localización de fugas deberá realizarse en el 100% de las zonas donde se haya identificado la existencia de fugas en la primera fase, debiendo EL PRESTADOR DE SERVICIOS  revisar el total de los kilómetros de redes y sus correspondientes tomas domiciliarias con equipos de detección indirecta (correlación radio loggers y geófonos con tecnología electroacústica) y de detección directa (geófonos).  Es recomendable que los trabajos de detección se realicen por la noche, ya que se facilitan dichas actividades. Se debe garantizar que en la red exista al menos 1 kg/cm2 de  presión para que el trabajo sea más efectivo.

Se marcarán con pintura azul las fugas encontradas, para que posteriormente se entregue un reporte  a EL INTERAPAS, para proceder a su validación y a la sustitución y/o reparación por parte del  PRESTADOR DE SERVICIOS.

EL LICITANTE deberá indicar en su propuesta técnica las especificaciones del equipo que empleará para la detección de fugas en esta segunda fase. De igual manera deberá de presentar en su PROPOSICIÓN la metodología que  pondrá en marcha para la revisión de la red con la utilización de estos equipos y en combinación con los equipos de la primera fase, señalando número de equipos a utilizar, perfil de los operadores de los equipos, procesos a implementar en las dos fases, métodos, y tipos de resultados a obtener en las dos fases. Debiendo de considerar que esto será evaluado por EL INTERAPAS en la revisión detallada de las proposiciones.

b) Aforo de fugas en tomas

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá realizar los aforos de fugas a una muestra representativa, la cual será determinada con base en la aplicación del la teoría de muestreos aleatorios representativos, con la finalidad de tener información del caudal perdido en tomas con fuga.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá realizar dos aforos volumétricos: uno antes y otro después de la sustitución de la toma, verificando en ambos casos que no exista flujo hacia el interior del domicilio, y midiendo la presión en una toma adyacente libre de fugas. Los dos aforos se efectuarán utilizando un recipiente de 2 litros, que se llenará midiendo el tiempo de llenado tres veces, mediante la aplicación del siguiente procedimiento:

El recipiente que se utilice deberá ser rígido, para evitar que se deforme y ocasione error en el volumen medido, con un piezómetro adaptado en su exterior que amortigüe las variaciones del golpe del chorro al caer, graduado para medir varios volúmenes y cuidadosamente calibrado mediante el empleo de una probeta. El recipiente deberá colocarse sobre una superficie plana horizontal, de manera que el ángulo de observación de los niveles, sea el mismo al efectuar el aforo que al calibrar el piezómetro, para evitar error de paralaje, midiendo simultáneamente el tiempo con un cronómetro adecuado para el aforo, que se deberá efectuar tres veces como mínimo, para evitar la posibilidad de error.

Los aforos previo y posterior a la reparación de la fuga, deberán llevarse a cabo en condiciones muy similares de presión, de manera que la variación de la presión del segundo aforo esté comprendida entre (+/-) 15% del valor de la presión medida para el primero. Si esta condición no se cumple, EL PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a regresar al sitio, tantas veces como sea necesario, para que se dé la condición requerida.

Los resultados de los aforos serán registrados en el Formato destinado para tal fin, y entregados a EL INTERAPAS dentro del informe correspondiente a este concepto, y de ellos, los obtenidos de los aforos posteriores a la reparación de las fugas, serán integrados en el informe final, junto con la cuantificación del caudal perdido por toma con fuga, en relación con la presión  de trabajo medida en el momento del aforo.

3.6.10.- Sustitución de red de distribución empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros medios, como el de Perforación Direccional y el de Reventamiento (cracking). Incluye: sondeos exploratorios para localizar tuberías; el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad de 2” a 12” de diámetro; suministro e instalación de piezas especiales (stubend) acopladas por termofusión  y piezas especiales de fo fo y PVC; demolición y construcción  de  cajas de válvulas, el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera y toda la obra civil correspondiente.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar las obras proyectadas para el aislamiento tanto de los sectores como de los distritos hidrométricos  en los que se haya dividido la zona de influencia de El Realito, previa NO OBJECIÓN por parte de EL INTERAPAS, quien revisará y en su caso aprobará para su construcción los proyectos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS le entregue para tal fin. Llevando a cabo para ello las actividades que se señalaron en el concepto No. 4 y No. 6 y las indicadas a continuación:

- Levantamiento y reposición de banqueta de piedra laja (adoquín)

- Carga a camión de material producto de demolición

- Sondeo exploratorio para localizar y descubrir líneas existentes

- Desazolve y limpieza de caja de válvulas

- Instalación de tubería de polietileno de alta densidad, por destrucción o reventamiento (cracking) y sustitución de la tubería existente

- Instalación subterránea de tubería de polietileno de alta densidad por el procedimiento de perforación direccional

- Instalación subterránea de tubería de polietileno de alta densidad, para toma domiciliaria de agua potable

- Conexión de toma domiciliaria de agua potable

- Prueba hidrostática de tuberías de polietileno de alta densidad.

- Demolición de cajas de válvulas, medidas interiores

- Suministro e instalación de piezas especiales (STUBEND) acopladas a tubería por termofusión.

- Suministro e instalación de piezas especiales (cruces) de polietileno de alta densidad.

- Suministro e instalación de empaques de neopreno para acoplamiento de bridas y válvulas

En cuanto a los trabajos de sustitución de tuberías por los dos procedimientos señalados EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá emplear equipos de tecnología avanzada, de rápido avance y mínimo costo, como es el genéricamente denominado de Perforación Direccional, que penetra horizontalmente en el subsuelo, dotado de herramientas y accesorios para excavar y estabilizar las paredes de la perforación o romper por reventamiento (cracking) el conducto existente e introducir la tubería que lo sustituye, con aditamentos de control direccional, para garantizar el correcto alineamiento y la máxima precisión en la  trayectoria de  instalación de la  tubería, a fin de sustituir las tuberías antiguas dentro del perímetro de una metrópoli con alta densidad de tránsito, infraestructura y mobiliario urbano, evitando los costosos y complicados trabajos complementarios que exige el procedimiento usual de excavación a cielo abierto.

Las trabajos de ruptura y reposición de pavimentos, excavaciones y rellenos, requeridos para la apertura y cierre de las fosas de lanzamiento y recepción de la tubería de polietileno sustituta de la existente, calculados de acuerdo  con las dimensiones de las fosas que especifican las empresas especializadas en perforación direccional; así como el suministro de la tubería del diámetro especificado y de las piezas especiales para la conexión a las extremidades de los cruceros o de las líneas existentes, están considerados dentro de todas las obras que EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe de realizar .

Por lo anterior, la instalación de tubería de polietileno por el método descrito incluye en consecuencia los siguientes conceptos básicos: las maniobras de transporte e instalación del equipo en el sitio de la obra; la amortización, operación y consumos del equipo empleado; los cargos por los tiempos inactivos del equipo, tomando en cuenta el grado de dificultad de los trabajos en un medio urbano con alta densidad de tránsito, infraestructura y mobiliario; las uniones de los tramos de tubería por termofusión u otro procedimiento similar, la fijación de las piezas especiales en los extremos de la tubería instalada, y la conexión de la nueva tubería a las extremidades de los cruceros o líneas existentes, así como la mano de obra especializada.

3.6.11.- Equipamiento electromecánico de las estaciones de bombeo. Incluye: Desinstalación de equipo existente; suministro e instalación de equipos de bombeo con potencias de  5 a 25 h.p., construcción y adecuación  de múltiples de descarga con el suministro e instalación de  todas las piezas que se requieran, adecuaciones a la obra civil de los cárcamos y a la subestación y en caso de requerirse suministro e instalación de arrancadores y transformadores de 5 a 30 kva. y cableado en general.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar las obras proyectadas para el aislamiento tanto de los sectores como de los distritos hidrométricos  en los que se haya dividido la zona de influencia del Realito, previa NO OBJECIÓN por parte de EL INTERAPAS, quien revisará y en su caso aprobará para su construcción los proyectos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS le entregue para tal fin. Llevando a cabo para ello las actividades que se señalaron en el concepto No. 4 y No. 6

Para la ejecución de las acciones y obras materia de este proyecto de Rehabilitación y mejoramiento electromecánico de pozos EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá tomar en cuenta tanto para la elaboración de su PROPOSICIÓN como para la ejecución de los trabajos una vez que resulte ganador, la observancia, acatamiento y cumplimiento de todas las recomendaciones, procesos, mecanismos y demás especificaciones establecidas por parte de las autoridades normativas y operativas, mismas que  a continuación se enlistan:

- Guía para la evaluación de la eficiencia en equipos electromecánicos en operación para pozos profundos. Libro 22 del Manual de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) elaborado por la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA. Edición 1994

- Rehabilitación de Pozos. Libro 21 del Manual de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) elaborado por la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA. Edición 1994

- Operación de equipos electromecánicos en plantas de bombeo para agua potable y residual. Libro 19 del Manual de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) elaborado por la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA. Edición 1994

- Selección e Instalación de equipos de Macro medición. Libro 24 del Manual de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) elaborado por la Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA. Edición 1994

- Especificaciones Generales para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisión Nacional del Agua, en su versión más actualizada vigente y, de manera supletoria, las especificaciones que en lo particular fije EL INTERAPAS en su última edición, con excepción de los conceptos cuyas normas, lineamientos y procedimientos de suministro, instalación o construcción se encuentran consignados en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

3.7. Responsabilidades de cada una de las PARTES

Por último, para una mejor definición, se detalla en la siguiente tabla, las funciones a desarrollar y las responsabilidades de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y del Interapas en el logro de las metas establecidas:

| Funciones / Responsabilidades AREA DE EL REALITO | EL INTERAPAS con apoyo de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | P. Servicios |
| --- | --- | --- |
| 1.- Levantamiento y actualización del inventario de la infraestructura de agua potable de la ZMSLP | Supervisa Aprueba y recibe | Ejecuta y entrega |
| 2.- Elaboración del Programa Hidráulico de la Infraestructura Principal y Sectorización de la Red de Agua Potable de la ZMSLP | Supervisa Aprueba y recibe | Ejecuta propone y entrega |
| 3.- Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Sectorización. Incluye: los proyectos ejecutivos de los Distritos Hidrométricos y de las Estaciones de Control, de los Tanques y del Equipamiento Electromecánico de las Plantas de Bombeo, localizados en la Zona de Estudio. | Supervisa Aprueba y recibe | Ejecuta propone y entrega |
| 4.- Construcción del Asilamiento de Sector. Incluye: El aislamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción y reforzamiento con toda la obra civil correspondiente y señalamiento, según proyecto ejecutivo. | Coordina operación y Supervisa | Ejecuta y propone adecuaciones de operación |
| 5.- Construcción de Tanques de Regularización. Incluye: Suministro e instalación de todas las piezas especiales para el armado de la fontanería de llegada y salida del tanque; el suministro e instalación del macromedidor y la construcción de la barda perimetral. | Coordina operación y Supervisa | Ejecuta |
| 6.- Construcción de Crucero de Control, integrado por una válvula automática reductora de presión equipada con dos pilotos de control, sensor de presiones, medidor de flujo con dispositivo de transmisión de información en tiempo real. Incluye: la construcción de la caja especial con toda la obra civil correspondiente y el suministro e instalación de todas las piezas especiales y válvulas de seccionamiento para el armado del crucero tipo by-pass, la UTR y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera, según proyecto ejecutivo. | Coordina operación y Supervisa | Ejecuta y propone adecuaciones de operación |
| 7.- Construcción de Distrito Hidrométrico. Incluye: El Asilamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción, alimentación e interconexión por procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto y ejecutando toda la obra civil correspondiente y el señalamiento de protección y encauzamiento, según proyecto ejecutivo. | Coordina operación y Supervisa | Ejecuta y propone adecuaciones de operación |
| 8.- Puesta en operación del distrito hidrométrico a través de mediciones de consumo, control de presiones diurnas y nocturnas, y estimación de volúmenes recuperados de acuerdo con los TR. | Apoyo en la operación y supervisa | Ejecuta y opera |
| 9.- Detección y localización de fugas en tomas, red de distribución y cajas de válvulas, mediante la utilización de equipos prelocalizadores, de detección indirecta y detección directa, llevándose a cabo dentro de los distritos hidrométricos aislados. | Apoyo en la operación y supervisa | Ejecuta y opera |
| 10.- Sustitución de red de distribución empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros medios, como el de Perforación Direccional y el de Reventamiento (cracking). Incluye: sondeos exploratorios para localizar tuberías; el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad de 2” a 12” de diámetro; suministro e instalación de piezas especiales (stubend) acopladas por termofusión y piezas especiales de fo fo y PVC; demolición y construcción de de cajas de válvulas, el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera y toda la obra civil correspondiente. | Apoyo en la operación y supervisa | Ejecuta y opera |
| 11.- Equipamiento electromecánico de las estaciones de bombeo. Incluye: Desinstalación de equipo existente; suministro e instalación de equipos de bombeo con potencias de 5 a 25 h.p., construcción y adecuación de múltiples de descarga con el suministro e instalación de todas las piezas que se requieran, adecuaciones a la obra civil de los cárcamos y a la subestación y en caso de requerirse suministro e instalación de arrancadores y transformadores de 5 a 30 kva. y cableado en general. | Apoyo en la operación y supervisa | Ejecuta y opera |
| 12.- Calibración de Sectores y Distritos hidrométricos, hasta cumplir con al eficiencia física del 75% en cada sector. | Apoyo en la operación supervisa y aprueba | Ejecuta y opera |
| 13.- Capacitación a personal sobre la operación y mantenimiento de los 5 sectores. | Recibe | Capacita |
| 14.- Entrega de Sectores y Distritos Hidrométricos calibrados cumpliendo eficiencia física del 75%. | Aprueba y recibe | Entrega |

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

3.8. Coordinación para el Desarrollo del Proyecto

3.8.1.- Levantamiento y actualización del inventario de la infraestructura de agua potable de la ZMSLP.

Antes de iniciar cualquier actividad de este proyecto, las Partes deberán tener cuantas reuniones sean necesarias, para definir las políticas y los procedimientos que regularán esta actividad. Para ello EL PRESTADOR DE SERVICIOS programará cuantas reuniones sean necesarias, y será responsabilidad del Organismo proporcionar las instalaciones e involucrar a todas las áreas que tengan que ver con el adecuado desarrollo del proyecto.

Para realizar el Levantamiento de la infraestructura, EL PRESTADOR DE SERVICIOS presentará un programa de ejecución y procedimiento a realizar, el cual será revisado y aprobado, en su caso por EL INTERAPAS o  emitirá las observaciones correspondientes.

Con base en este programa, el personal de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, procederá a realizar el levantamiento y actualización del la infraestructura hidráulica, para lo cual personal de EL INTERAPAS pondrá a disposición de EL PRESTADOR DE SERVICIOS todas las instalaciones donde se efectuaran los trabajos, haciendo del conocimiento del personal operativo de los pozos, estaciones de bombeo y redes de estas acciones y su programa de trabajo.

Se llevará la coordinación correspondiente entre el personal de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y de operación de EL INTERAPAS para proceder a efectuar el levantamiento.

Todos los trabajos será supervisados y coordinados por el personal de EL INTERAPAS y de la supervisión externa.

Una vez concluidos el estudio, el prestador del servicio, lo presentará a EL INTERAPAS para su revisión y aprobación. Este tendrá un periodo de 15 días para hacer las observaciones correspondientes.

Una vez aprobado el levantamiento servirá de base para la elaboración de la planeación hidráulica y los proyectos ejecutivos.

3.8.2.- Elaboración del Programa Hidráulico de la Infraestructura Principal y Sectorización de la Red de Agua Potable  de la ZMSLP.

Con el levantamiento y actualización de la infraestructura hidráulica, EL PRESTADOR DE SERVICIOS elaborará el programa hidráulico de la ZMSLP y pondrá a consideración del personal de INTERAPAS el procedimiento para su aprobación.

Una vez concluido el estudio, el prestador del servicio, lo presentará a EL INTERAPAS para su revisión y aprobación. Este tendrá un periodo de 15 días para hacer las observaciones correspondientes.

Una vez aprobado el Programa General Hidráulico, éste será la base para la elaboración de los proyectos ejecutivos de sectorización.

3.8.3.- Elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Sectorización. Incluye: los proyectos ejecutivos de los Distritos Hidrométricos y de las Estaciones de Control, de los Tanques y del Equipamiento Electromecánico de las Plantas de Bombeo, localizados en la Zona de Estudio.

Con base en la Planeación General Hidráulica, el prestador del servicio elaborará el proyecto ejecutivo para la sectorización de la zona de abastecimiento de agua de El Realito.

El proyecto será puesto a consideración del personal de EL INTERAPAS y de la supervisión externa, para su revisión y en su caso aprobación.

Es importante señalar, que debido a que se elaborará el proyecto con las particularidades de cada sector, EL PRESTADOR DE SERVICIOS podrá ir entregando avances del proyecto ejecutivo a la supervisión externa y personal de EL INTERAPAS para su revisión y aprobación en su caso, para que al finalizar lo integre en el informe final.

El personal de EL INTERAPAS será el responsable de autorizar el proyecto ejecutivo y EL PRESTADOR DE SERVICIOS iniciará los trabajos una vez que haya sido aprobado éste.

3.8.4.- Construcción del Asilamiento de Sector. Incluye: El aislamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción y reforzamiento con toda la obra civil correspondiente y señalamiento, según proyecto ejecutivo.

Para proceso de inicio de trabajos EL PRESTADOR DE SERVICIOS en coordinación con personal de operación de EL INTERAPAS establecerán el programa de ejecución, a sabiendas de que no se debe de dejar de brindar el servicio a la ciudadanía.

Para los traslados de los equipos y maquinaria y la construcción  de las obras, los permisos correspondientes correrán a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y EL INTERAPAS apoyara en la gestión de los mismos ante las dependencias correspondientes.

En cada zona sector de la ciudad, donde se vaya a realizar los trabajos de sectorización, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá estar debidamente coordinado con personal de operación de EL INTERAPAS para su ejecución, con el apoyo de la supervisión externa.

Para lo anterior, EL PRESTADOR DE SERVICIOS será el responsable de ejecutar los trabajos acordes al proyecto autorizado, las especificaciones y normas establecidas. EL INTERAPAS, brindará todo el apoyo logístico para la correcta ejecución de los trabajos.

3.8.5.- Construcción de Tanques de Regularización. Incluye: Suministro e instalación de todas las piezas especiales para el armado de la fontanería de llegada y salida del tanque; el suministro e instalación del macro medidor y la construcción de la barda perimetral.

En cada zona sector de la ciudad, donde se vaya a realizar la construcción de los tanques  de regulación, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá estar debidamente coordinado con personal de operación de EL INTERAPAS para su ejecución, con el apoyo de la supervisión externa.

Para proceso de inicio de trabajos EL PRESTADOR DE SERVICIOS en coordinación con personal de operación de EL INTERAPAS establecerán el programa de ejecución, a sabiendas de que no se debe de dejar de brindar el servicio a la ciudadanía. EL INTERAPAS pondrá a disposición de EL PRESTADOR DE SERVICIOS los terrenos donde se construirán los tanques.

Para lo anterior, EL PRESTADOR DE SERVICIOS será el responsable de ejecutar los trabajos acordes al proyecto autorizado, las especificaciones y normas establecidas. EL INTERAPAS, brindará todo el apoyo logístico para la correcta ejecución de los trabajos.

3.8.6.- Construcción de Crucero de Control, integrado por una válvula automática reductora de presión equipada con dos pilotos de control, sensor de presiones, medidor de flujo con dispositivo de transmisión de información en tiempo real. Incluye: la construcción de la caja especial con toda la obra civil correspondiente y el suministro e instalación de todas las piezas especiales y válvulas de seccionamiento para el armado del crucero tipo by-pass, la UTR y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera, según proyecto ejecutivo.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de presentar a la aprobación del personal de EL INTERAPAS el programa de trabajo, y una vez aprobado, se coordinarán entre ambos para la correcta ejecución.

El prestador se servicios es el responsable de la correcta ejecución de los trabajos de construcción de cruceros y el personal de EL INTERAPAS será el responsable de poner a su disposición la infraestructura, el apoyo y la coordinación para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS cumpla con el programa autorizado.

El personal de EL INTERAPAS con apoyo de la supervisión externa realizarán la supervisión de los trabajos.

Para los traslados de los equipos y maquinaria y la construcción  de las obras, los permisos correspondientes correrán a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y EL INTERAPAS apoyara en la gestión de los mismos ante las dependencias correspondientes.

3.8.7.- Construcción de Distrito Hidrométrico. Incluye: El Asilamiento a través del suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, construcción de cajas de válvulas, cruceros de conexión y desinstalación de cruceros; El reforzamiento a través de la construcción de líneas de conducción, alimentación e interconexión por procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto y ejecutando toda la obra civil correspondiente y el señalamiento de protección y encauzamiento, según proyecto ejecutivo.

Al igual que en el caso anterior, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de presentar a la aprobación del personal de EL INTERAPAS el programa de trabajo, y una vez aprobado, se coordinarán entre ambos para la correcta ejecución.

Asimismo, el prestador se servicios es el responsable de la correcta ejecución de los trabajos de construcción de distritos hidrométricos y el personal de Interapas será el responsable de poner a su disposición la infraestructura, el apoyo y la coordinación para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS cumpla con el programa autorizado.

3.8.8.- Puesta en operación del distrito hidrométrico a través de mediciones de consumo, control de presiones diurnas y nocturnas, y estimación de volúmenes recuperados de acuerdo con los TR.

Una vez construidos los distritos hidrométricos, los tanques de regulación y los sectores, EL PRESTADOR DE SERVICIOS, deberá notificar al personal de EL INTERAPAS para que se lleve a cabo la coordinación para la puesta en operación de cada distrito, hacer todas las pruebas correspondientes y evitar dejar sin servicio a los usuarios.

Conforme se estén pendiendo en operación los distritos, el prestador del servicio, será el operador de la redes con asistencia del personal de EL INTERAPAS, quien recibirá al finalizar la capacitación sobre el funcionamiento y operación del distrito.

3.8.9.- Detección y localización de fugas en tomas, red de distribución y cajas de válvulas, mediante la utilización de equipos prelocalizadores,  de detección indirecta y detección directa, llevándose a cabo dentro de los distritos hidrométricos aislados.

Una vez concluida en cada zona de la ciudad el sector, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de presentar a la aprobación del personal de EL INTERAPAS el programa del estudio de detección de fugas final, su procedimiento y ambos se  coordinarán para la correcta ejecución.

El prestador se servicios es el responsable de la ejecución de este estudio y sus resultados, acordes a los términos de referencia. El personal de EL INTERAPAS será el responsable de poner a su disposición nuevamente la infraestructura, el apoyo y la coordinación para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS cumpla con el estudio. El personal de EL INTERAPAS con apoyo de la supervisión externa realizarán la supervisión de los trabajos.

Una vez concluido los trabajos en cada zona, EL PRESTADOR DE SERVICIOS entregará el estudio al personal de EL INTERAPAS, mediante un informe a detalle y considerando los objetivos y resultados de las pruebas llevadas a cabo, conforme especificaciones, el proyecto establecido y los presentes términos de referencia.

3.8.10.- Sustitución de red de distribución empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros medios, como el de Perforación Direccional y el de Reventamiento (cracking). Incluye: sondeos exploratorios para localizar tuberías; el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad de 2” a 12” de diámetro; suministro e instalación de piezas especiales (stubend) acopladas por termofusión  y piezas especiales de fo fo y PVC; demolición y construcción de de cajas de válvulas, el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera y toda la obra civil correspondiente.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de presentar a la aprobación del personal de EL INTERAPAS el programa de trabajo de sustitución de redes en las zonas acordadas con EL INTERAPAS, derivadas del estudio de detección de fugas, y una vez aprobado, se coordinarán entre ambos para la correcta ejecución.

El prestador se servicios es el responsable del suministro e instalación de las tuberías de acuerdo con los proyectos ejecutivo autorizados y el estudio de fugas. El personal de Interapas será el responsable de poner a su disposición la infraestructura, el apoyo y la coordinación para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS cumpla con el programa autorizado. El personal de INTERAPAS con apoyo de la supervisión externa realizarán la supervisión de los trabajos.

Para estos trabajos, es importante la coordinación del prestador del servicio y el personal de EL INTERAPAS, ya que se deberá de evitar dejar sin servicio a la ciudadanía. Así como la comunicación con los usuarios y autoridades, por estar trabajando en vía pública.

3.8.11.- Equipamiento electromecánico de las estaciones de bombeo. Incluye: Desinstalación de equipo existente; suministro e instalación de equipos de bombeo con potencias de  5 a 25 h.p., construcción y adecuación  de múltiples de descarga con el suministro e instalación de  todas las piezas que se requieran, adecuaciones a la obra civil de los cárcamos y a la subestación y en caso de requerirse suministro e instalación de arrancadores y transformadores de 5 a 30 kva. y cableado en general.

Al igual que en los casos anteriores, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de presentar a la aprobación del personal de EL INTERAPAS el programa de trabajo, y una vez aprobado, se coordinarán entre ambos para la correcta ejecución.

Asimismo, el prestador se servicios es el responsable de la correcta ejecución de los trabajos de equipamiento electromecánico y el personal de Interapas será el responsable de poner a su disposición la infraestructura, el apoyo y la coordinación para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS cumpla con el programa autorizado.

3.8.12.- Calibración de Sectores y Distritos hidrométricos, hasta cumplir con la eficiencia física del 75% en cada sector.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS es el responsable de la calibración de cada sector y distrito, para lo cual será quien opere las redes e infraestructura hasta obtener los resultados establecidos en el presente contrato.

EL personal de EL INTERAPAS, apoyará en todos los procesos operativos al prestador de servicios y vigilará la correcta operación.

Hasta lograda la eficiencia del 75% del sector se procederá con la capacitación.

3.8.13.- Capacitación a personal sobre la operación y mantenimiento de los 5 sectores.

Una vez lograda la eficiencia para cada sector, EL PRESTADOR DE SERVICIOS procederá a dar la capacitación a todo el personal que indique EL INTERAPAS.

Durante todo este proceso EL PRESTADOR DE SERVICIOS es el responsable de la operación de los sectores. El personal de EL INTERAPAS será el apoyo y asistencia de EL PRESTADOR DE SERVICIOS para observara su correcta operación y cumplimiento de los proyectos, las especificaciones y normatividad.

3.8.14.- Entrega de Sectores y Distritos Hidrométricos calibrados cumpliendo eficiencia física del 75%.

Una vez, concluido los trabajos de sectorización, ya operando a satisfacción del personal de EL INTERAPAS y de la supervisión, ya recibida correctamente la capacitación, EL PRESTADOR DE SERVICIOS hará la entrega oficial de estos trabajos a EL INTERAPAS, donde se contará el visto bueno de la supervisión externa. Para lo cual el prestador del servicio presentará mediante escrito la solicitud de la recepción y  la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO elaborará el Acta de la entrega-recepción parcial de cada sector, según corresponda para este proyecto, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Al término de los trabajos de los 5 sectores, se elaborará el Acta de Entrega-Recepción integral de este Proyecto, en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Capítulo  4.-

Sustitución de tomas domiciliarias

4.1. Objetivo del Proyecto

Esta OBRA está considerada dentro de las ÁREAS DE EL REALITO Y DE POZOS,  consistente en sustituir 120,000 tomas domiciliarias de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, 60,000 para cada Área, respectivamente,  que generará ahorros al evitar la presencia de fugas en las tomas, representando economías en los costos de operación y mantenimiento y aprovechamiento del agua recuperada para mejorar el servicio.

4.2. Situación actual

Debido a la antigüedad de las tuberías y tomas domiciliarias instaladas en la ZMSLP, uno de los principales problemas que enfrenta EL INTERAPAS es el alto índice de rupturas existente en la red y en tomas domiciliarias.

Es importante señalar que la cantidad perdida de agua en las tomas domiciliarias, varía dependiendo de su antigüedad; es decir, a mayor antigüedad mayores pérdidas de agua. Por tal motivo, con el fin de atenuar el problema de pérdidas físicas en la red, en el transcurso del último año se tuvieron que efectuar 2,516 sustituciones en tomas domiciliarias en el área de influencia del proyecto con antigüedad superior a 25 años. De este total, 361 fueron realizadas en tomas con antigüedad entre 25 y 34 años y el resto en tomas con antigüedad de 35 años.

4.3. Proyecto

El acelerado crecimiento de la ZMSLP, ha dificultado grandemente el abastecimiento adecuado y eficiente de agua potable a la población, sobre todo en los sectores más antiguos, donde las tuberías de la red y las tomas domiciliarias, que por su avanzada edad y lógico estado de desgaste o deterioro presentan una muy elevada incidencia de fugas, deben ser sustituidas  frente a las condiciones más desfavorables, sobre todo en las zonas del sector central de la ZMSLP, donde se tiene la más alta densidad de tránsito, infraestructura, mobiliario y equipamiento urbano.

El proyecto consiste en la sustitución de 120,000 tomas domiciliarias con fuga, localizadas tanto en la zona de influencia de EL Realito como en el resto de la zona Metropolitana de San Luís Potosí. En la siguiente tabla se presenta las colonias que tienen una antigüedad de 25 años en adelante, que será la zona donde se deberá poner mayor atención ya que es ahí donde se presenta el mayor porcentaje de fugas en las tomas.

Tabla 4.1 Colonias con infraestructura de más de 25 años de antigüedad de San Luís Potosí

| No. | Colonia (San Luis Potosí) | Tomas Domiciliarias |
| --- | --- | --- |
| 1 | Simón Díaz El Aguaje | 2500 |
| 2 | Ponciano Arriaga | 3200 |
| 3 | San Leonel | 1600 |
| 4 | Condado del Sauzal | 2300 |
| 5 | Balcones del Valle e H. Nacional | 1900 |
| 6 | Industrial Aviación 1ª y 2ª | 3500 |
| 7 | Valle Dorado | 2900 |
| 8 | Jardines del Sur | 2850 |
| 9 | Industrias | 1600 |
| 10 | Rancho Viejo | 2200 |
| 11 | Libertad | 2500 |
| 12 | UPA 3ª sección | 1600 |
| 13 | Juan Sarabia | 1200 |
| 14 | Aguaje 2000 | 2350 |
| 15 | Nuevo Progreso | 1800 |
| 16 | Las Mercedes | 1930 |
| 17 | Misión del Real | 1650 |
| 18 | Los Molinos | 1750 |
| 19 | Hermenegildo J Aldana | 800 |
| 20 | Gálvez | 1600 |
| 21 | Providencia | 2350 |
| 22 | Col del Sol | 1100 |
| 23 | Mayamil | 900 |
| 24 | Julián Carillo | 600 |
| 25 | Prados Glorieta | 800 |
| 26 | Las Trojes | 2600 |
| 27 | Morales-Campestre | 800 |
| 28 | Fraccionamiento España | 900 |
| 29 | Simón Díaz I y II | 2500 |
| 30 | El Paseo | 1200 |
| 31 | Ricardo B. Anaya | 1900 |
| 32 | B. San Miguelito | 1900 |
| 33 | B. Tequis | 800 |
| 34 | B. San Sebastian | 1200 |
| 35 | Zona Centro | 1100 |
| 37 | Satélite | 3000 |
| 38 | Lomas 1a, 2a y 3a secc. | 1500 |
| 39 | Colorines | 500 |
| 40 | Trojes del Sur | 600 |
| 41 | R.B. Anaya 2ª Secc. | 600 |
| 42 | Santa Fe (Lado UPA 3) | 400 |
| 43 | San Luis Rey | 600 |
| 44 | Hacienda las Palmas | 600 |
| 45 | Fracc. El Sauz | 500 |
| 46 | Aeropuerto | 1000 |
| 47 | Damian Carmona | 500 |
| 48 | Lomas del Mezquital | 600 |
| 49 | Valle Verde | 500 |
| 50 | Himno Nal. 1º y 2ª | 1500 |
| 51 | Jardines del Estadio | 1000 |
| 52 | Paseo | 1000 |
| 53 | Nuevo Paseo | 600 |
| 54 | Villa Rica | 700 |
| 55 | Librado Rivera | 500 |
| 56 | España | 600 |
| 57 | Industrial Mexicana | 1000 |
| 58 | Ferrocarrilera | 1000 |
| 59 | M.J. Othón | 1000 |
| 60 | Popular | 1000 |
| 61 | Fracc. San Juan | 600 |
| 62 | Fracc. Las Palmas | 300 |
| 63 | Los Reyes | 1000 |
| 64 | Jacarandas | 1000 |
| 65 | 1ª y 2ª Paseo de Jacarandas | 1000 |
| 66 | Viveros | 770 |
|  | SUMA | 87,850 |

Tabla 4.2 Colonias con infraestructura de más de 25 años de antigüedad de Soledad de Graciano Sánchez

| No. | Colonia (Soledad de Graciano Sánchez) | Tomas Domiciliarias |
| --- | --- | --- |
| 67 | Nuevo Foresta | 650 |
| 68 | Hogares FFCC I | 1474 |
| 69 | Hogares FFCC II | 3504 |
| 70 | Hogares FFCC IIII | 2504 |
| 71 | Hogares FFCC IV | 450 |
| 72 | San Antonio | 1200 |
| 73 | San Antonio Infonavit | 450 |
| 74 | Los Cactus | 2100 |
| 75 | La Sierra | 1500 |
| 76 | Villa de Cactus | 2650 |
| 77 | Soledad (Cabecera municipal) | 2900 |
| 78 | Fracción Rivera | 590 |
| 79 | San Francisco | 2960 |
| 80 | San Felipe | 2400 |
| 81 | Fresnos | 650 |
| 82 | Azaleas | 1821 |
| 83 | Praderas del Laurel | 1350 |
| 84 | Polvorín | 1529 |
| 85 | 21 de Marzo | 1200 |
| 86 | Villas del Potosí | 268 |
|  | SUMA | 32,150 |

En los últimos años EL INTERAPAS, dentro de su Planeación Integral ha emprendido diversos programas orientados a elevar la eficiencia y calidad  del  servicio de agua potable, mediante la instalación o reposición de las tomas domiciliarias de agua potable en los sectores de mayor antigüedad del sistema, para reducir los volúmenes de agua perdidos en las fugas del sistema e incrementar la eficiencia física, ampliar la cobertura del servicio diario continuo, sobre todo en las colonias más antiguas de la ciudad.

Sin embargo las obras de reposición y sustitución de tomas domiciliarias, destinadas a elevar la eficiencia física y mejorar la continuidad y calidad del suministro, continúan a la zaga con respecto a los objetivos de eficiencia en la prestación del servicio a los usuarios de mayor antigüedad, lo cual en gran parte tiene como origen la lentitud del avance en la instalación de las conexiones domiciliarias de agua potable, por procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto, en un medio con alta densidad de tránsito, infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, que hacen ineludible la ejecución de costosos y complicados trabajos como son, excavaciones, plantillas, rellenos, ademes, ruptura y reposición de pavimentos, dispositivos de protección y seguridad en excavaciones y señalamientos.

Con el empleo de  equipos de tecnología avanzada, aplicables a la instalación de tuberías flexibles de pequeño diámetro por procedimientos de rápido avance y mínimo costo, como es el denominado de Perforación Direccional, que penetra horizontalmente en el terreno, dotado de herramientas y accesorios para excavar e introducir las tuberías, con un aditamento de control direccional, para garantizar el correcto alineamiento en la trayectoria de instalación de la tubería, es posible obtener un significativo ahorro en la sustitución o reposición de las tomas domiciliarias existentes, dentro del perímetro de una metrópoli con alta densidad de tránsito, infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, si se considera que con su aplicación, se evitan los costosos y complicados trabajos propios del sistema usual de  excavación a cielo abierto.

En vista de lo expuesto, EL INTERAPAS ha considerado necesario y conveniente ejecutar los trabajos de sustitución de tomas domiciliarias de agua potable, con empresas especializadas en la aplicación de métodos y en el empleo de equipos de tecnología avanzada, para la reposición de líneas hidráulicas por procedimientos modernos de rápido avance y mínimo costo, que permitan acceder a las condiciones deseables de velocidad y eficiencia, para hacer más rápida y expedita la instalación de las tomas, evitando la forma tradicional de construcción, con excavación de zanjas e instalación de tuberías a cielo abierto, siempre y cuando el material del subsuelo lo permita, en caso contrario se deberá de sustituir la toma en la forma tradicional previa autorización de la SUPERVISIÓN de EL INTERAPAS.

A mayor abundamiento, el empleo del equipo de Perforación Direccional por EL PRESTADOR DE SERVICIOS que sea contratada para la ejecución de estos trabajos, operado por personal especializado, con su eficiencia y alto rendimiento, permitirá acelerar la reposición de las conexiones domiciliaria de agua potable existentes con fugas o alta incidencia de fugas en el tramo de la red que se vaya a rehabilitar, de manera que EL INTERAPAS esté en posibilidad de vencer, en el corto plazo, el rezago en la renovación o sustitución de  las tomas, para satisfacer sin deficiencias las demandas de los sectores usuarios más antiguos del sistema.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS responsable de la ejecución de los servicios enfocados al PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL INTERAPAS, deberá desarrollar en cumplimiento de los criterios, normas generales, directrices y alcances que establecen los presentes términos de referencia, las siguientes obras y acciones que están encaminadas a la recuperación del agua que se pierde en las fugas que existen en las tomas domiciliarias de la zona de estudio y de las zonas más antiguas de la ZMSLP, mejorando de esta manera la eficiencia física del sistema al disminuir el volumen perdido por fugas.

Tabla 4.3 Catalogo de Eventos de Sustitución de tomas domiciliarias

| No | Conceptos a Ejecutar | Unidad | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detección de fugas en tomas con equipos electrónicos de detección de fugas con tecnología de punta y moderna. Incluye señalamiento | Toma | 190,000 |
| 2 | Aforo de fugas en tomas, para medir el caudal perdido en las toma con fuga de las diferentes zonas del proyecto, y estar en condiciones de evaluación de resultados. | Aforo | 450 |
| 3 | Sustitución de toma empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros pequeños, como el de Perforación Direccional, incluye: el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de aluminio de 5/8" de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera en la obra. | Toma | 102,000 |
| 4 | Sustitución de toma empleando procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto, incluye: la obra civil correspondiente, el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de Aluminio de 5/8" de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera en la obra. | Toma | 18,000 |
| 5 | Suministro e instalación de cuadro con tubería no metálica, rígida, para intemperie, de 1/2" de diámetro, presión de 2 kg/cm2, con conexiones de inserción y compresión. según plano tipo INTERAPAS 1 | Cuadro | 54,000 |
| 6 | Suministro e instalación de cuadro con tubería no metálica, rígida, para intemperie, de 3/4" de diámetro, presión de 2 kg/cm2, con conexiones de inserción y compresión. según plano tipo INTERAPAS 1 | Cuadro | 7,000 |
| 7 | Suministro e instalación de cuadro para medidor de 1/2" de diámetro, a nivel de piso, incluye todas las piezas y el registro, según plano tipo INTERAPAS 2 | Cuadro | 54,000 |
| 8 | Suministro e instalación de cuadro para medidor de 3/4" de diámetro, a nivel de piso, incluye todas las piezas y el registro, según plano tipo INTERAPAS 2 | Cuadro | 5,000 |

4.4.Administración de los trabajos

EL INTERAPAS le encomienda a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la Sustitución de 120,000 tomas domiciliarias en las colonias antes mencionadas o en aquellas zonas donde EL PRESTADOR DE SERVICIOS con su experiencia o después de haber realizado la detección de fugas, convenga llevar a cabo para el cumplimiento de las metas de las eficiencias establecidas, para lo cual  EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá contratar el personal adicional que se requiera para el desarrollo de los trabajos señalados.

Para lo anterior se presenta en la siguiente tabla el personal que actualmente se dedica a las actividades actuales del Organismo, y en la última columna las que EL INTERAPAS considera que se requieren para desarrollar el Proyecto. Sin embargo  EL LICITANTE deberá establecer en su PROPOSICIÓN las necesidades reales de recursos humanos, partiendo del personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, tomando en cuenta las etapas de ejecución.

La situación actual y el escenario con Proyecto en cuanto a las actividades a realizar son las siguientes:

4.5. Sustitución de tomas domiciliarias:

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | AREA EL REALITO No. de Empleados | AREA DE POZOSO No. de Empleados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detección de fugas en tomas con equipos electrónicos de detección de fugas con tecnología de punta y moderna. Incluye señalamiento | Estadísticas | 0 empleados | 190,000 tomas | 1 coordinador 3 Ingenieros y 4 brigadas de detección | 1 coordinador 3 Ingenieros y 4 brigadas de detección |
| Aforo de fugas en tomas, para medir el caudal perdido en las toma con fuga de las diferentes zonas del proyecto, y estar en condiciones de evaluación de resultados. | Estadísticas | 0 empleados | 450 aforos | Mismos 1 coordinador 3 Ingenieros y 4 brigadas de detección | Mismos 1 coordinador 3 Ingenieros y 4 brigadas de detección |
| Sustitución de toma empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros pequeños, como el de Perforación Direccional, incluye: el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de aluminio de 5/8" de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera en la obra. | 0 | 0 empleados | 102,000 tomas | 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción | 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción |
| Sustitución de toma empleando procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto, incluye: la obra civil correspondiente, el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de Aluminio de 5/8" de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera en la obra. | 0 | 0 empleados | 18,000 tomas | Mismos 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción | Mismos 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción |
| Suministro e instalación de cuadro con tubería no metálica, rígida, para intemperie, de 1/2" de diámetro, presión de 2 kg/cm2, con conexiones de inserción y compresión. según plano tipo INTERAPAS 1 | 0 | 0 empleados | 54,000 cuadros | Mismos 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción | Mismos 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción |
| Suministro e instalación de cuadro con tubería no metálica, rígida, para intemperie, de 3/4" de diámetro, presión de 2 kg/cm2, con conexiones de inserción y compresión. según plano tipo INTERAPAS 1 | 0 | 0 personal | 7,000 cuadros | Mismos 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción | Mismos 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción |
| Suministro e instalación de cuadro para medidor de 1/2" de diámetro, a nivel de piso, incluye todas las piezas y el registro, según plano tipo INTERAPAS 2 | 0 | 0 personal | 54,000 cuadros | Mismos 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción | Mismos 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción |
| Suministro e instalación de cuadro para medidor de 3/4" de diámetro, a nivel de piso, incluye todas las piezas y el registro, según plano tipo INTERAPAS 2 | 0 | 0 personal | 5,000 cuadros | Mismos 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción | Mismos 1 coordinador 4 Ingenieros Y mano de obra para la construcción |

En el caso del personal adicional en el escenario con Proyecto, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerarlo en su Proposición como mínimo, o bien, el que considere necesario sobretodo de la mano de obra que se requiere para el cumplimiento de las eficiencias en forme y tiempo.

4.6. Desarrollo de las Actividades

En la ejecución de la obra que es materia de esta  licitación se aplicarán las Especificaciones Generales para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisión Nacional del Agua, en su versión más actualizada vigente y, de manara supletoria, las especificaciones homólogas de EL INTERAPAS en su última edición, con excepción de los conceptos cuyas normas, lineamientos y procedimientos de suministro, instalación o construcción se encuentran consignados en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

El objeto de estas especificaciones técnicas particulares es definir las acciones cuya realización se debe de efectuar en cada uno de los conceptos y establecer las normas oficiales mexicanas a las que debe sujetarse su ejecución, de manera que permita reglamentar el trabajo ejecutado y establecer las bases bajo las cuales se evaluará a EL PRESTADOR DE SERVICIOS  sobre los trabajos ejecutados.

Por otro lado, es importante señalar que para la sustentación de sus propuestas técnica y económica, las empresas que participen en la licitación del CPS de PROGRAMA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL INTERAPAS el cual contempla la ejecución del proyecto: Sustitución de Tomas Domiciliarias, deben tomar en cuenta las siguientes condiciones particulares de ejecución:

Los trabajos de sustitución de tomas del sistema de abastecimiento de agua potable, se habrán de realizar en parte del sector central de la ciudad, donde se tiene una alta densidad de tránsito, infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano, así como de monumentos y obras de valor histórico, lo cual puede ser causa de dificultad y atraso, que debe traducirse en factores de disminución de rendimiento y eficiencia en la ejecución de la obra.

La reparación de los daños que durante la ejecución y con motivo de los trabajos materia del contrato, se ocasionen a la infraestructura, equipamiento y mobiliario urbano así como al patrimonio histórico de la ciudad, será responsabilidad exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Durante el proceso de sustitución de tomas, el servicio de agua potable en un frente de trabajo, no puede permanecer suspendido por un lapso mayor de 24 horas y, en caso de que esta condición no sea cumplida, los costos de operación y reparación de afectaciones, serán cubiertos con cargo a EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Para la ejecución de los trabajos de sustitución, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe considerar jornadas de trabajo diarias de día y de noche, incluyendo sábados y domingos.

Dentro de la propuesta de sustitución de tomas, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá incluir los costos de las piezas, materiales, accesorios y mano de obra necesarios para la suspensión temporal del servicio de agua potable, en cada frente de trabajo, manteniendo informado a EL INTERAPAS.

Las instalaciones temporales de señalamiento y seguridad, como son las barreras y las paletas, utilizadas durante los trabajos de sustitución, deberán ser renovadas atendiendo a su estado físico y a las indicaciones de la SUPERVISIÓN, con el objeto de mantenerlas en buenas condiciones de uso, sin que esto sea motivo de un cargo adicional del concepto correspondiente.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe comprobar mediante documentación fehaciente, que dispone de equipos de reserva suficientes para evitar interrupciones y atrasos en la ejecución de los trabajos.

Al término de los trabajos en un sector parcial o en una colonia, del área asignada en el contrato de sustitución de tomas, de acuerdo con lo que apruebe la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá presentar con su informe de avance, los planos de obra terminada con el censo de las tomas domiciliarias instaladas, utilizando un formato que deberá ser diseñado por EL PRESTADOR DE SERVICIOS y aprobado por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

Ahora bien, si después de entregar a EL PRESTADOR DE SERVICIOS las especificaciones e iniciados los trabajos o durante la ejecución de los mismos se hace necesario hacer modificaciones o adiciones, EL  INTERAPAS podrá ordenarlos y EL PRESTADOR DE SERVICIOS se obligara a ejecutarlos con las modificaciones indicadas sin que esto sea motivo de aumento en los precios, salvo excepciones en las que se trate de modificaciones o adiciones fundamentales y siempre que EL PRESTADOR DE SERVICIOS demuestre a satisfacción de EL INTERAPAS que en el conjunto de los trabajos, implique aumento a los costos.

Todos los materiales y equipos deberán de dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas o las supletorias  Internacionales aplicables. Los procesos y construcciones, estarán sujetos a la inspección, examen y prueba por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO de EL INTERAPAS en cualquier tiempo durante la manufactura, desarrollo o después de su instalación y en cualesquiera de los lugares donde se encuentren o elaboren.

EL INTERAPAS tendrá derecho a rechazar todo el material o mano de obra defectuosa o que no se realice y exigir su corrección o reposición.

Las consecuencias de la mano de obra defectuosa o que no cumpla con la entera satisfacción para la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO de EL INTERAPAS, deberán ser corregidas en forma satisfactoria y los materiales desechados deberán de ser retirados del sitio de trabajo prontamente y reemplazarlos por material apropiado, sin que EL PRESTADOR DE SERVICIOS tenga por este motivo, derecho a reclamación.

Si EL PRESTADOR DE SERVICIOS no procede con diligencia a reemplazar el material desechado a corregir los defectos de la mano de obra, EL INTERAPAS quedará facultada para exigir a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, su correcta ejecución, y en caso omiso por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, se estará a las disposiciones del CPS y sus Anexos en materia de aplicación de penas convencionales por incumplimiento.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS proporcionará oportunamente todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para la supervisión segura y conveniente, y para la ejecución de todas las pruebas que necesite realizar la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. Todas las inspecciones y pruebas hechas por la SUPERVISIÓN se ejecutarán de tal manera que no demoren innecesariamente el trabajo.

Si se considera necesario o razonable por EL INTERAPAS, en cualquier tiempo, antes de la aceptación final de todo trabajo, examinar la obra ya terminada, removiendo o desinstalando parte de la misma, EL PRESTADOR DE SERVICIOS, a solicitud escrita, debe suministrar con diligencia todas las facilidades, mano de obra y materiales para este fin; si se encuentra que los trabajos son defectuosos o materialmente inaceptables debido a falla o negligencia de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, éste estará sujeto a las penas convencionales según lo establecido en el  CPS y sus Anexos. Sin  embargo, si se encuentra que el trabajo satisface los requisitos de las especificaciones, el costo sumado de la mano de obra y materiales que hayan sido necesarios para la inspección y reposición se le reintegrará a EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

La inspección para la aceptación final de los materiales y de los artículos de fabricación que tenga que formar parte de los trabajos, se efectuará en los sitios de la instalación.

Si el trabajo no llena los requisitos indicados en las especificaciones u ordenados por la supervisión, se considere como defectuoso,  la supervisión podrá ordenar que se repare, o que se sustituya el trabajo realizado.

En caso de que EL PRESTADOR DE SERVICIOS no proceda a cumplir con la orden correspondiente en un termino de quince días, EL INTERAPAS podrá proceder por si misma a reparar, demoler, o reconstruir el trabajo según sea el caso, y lo que importen estas operaciones se le deducirá a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, en las estimaciones correspondientes.

Se considera como trabajo rechazado y, por consiguiente, no se medirá ni se pagará, aquel que se haya ejecutado antes de que hayan sido dados los lineamientos y los tiempos necesarios conforme a las especificaciones o cualquier trabajo que se haga sin autorización escrita de la supervisión de EL INTERAPAS, debiendo ser demolido por cuenta de EL PRESTADOR DE SERVICIOS si esto se considere necesario.

No tendrá derecho EL PRESTADOR DE SERVICIOS a percibir compensación alguna por la ejecución del trabajo rechazado. La ejecución correcta del trabajo que haga después EL PRESTADOR DE SERVICIOS conforme a los planos y especificaciones u órdenes de EL INTERAPAS le será pagado a los precios pactados.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe considerar que durante el período de ejecución  de los trabajos, los tiempos para  la realización de los mismos son relevantes por lo que debe considerar lo anterior dentro de los rendimientos del equipo y mano de obra a utilizar con el objeto de garantizar que dichos trabajos se ejecutarán en los menores tiempos posibles.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe proporcionar  todo el equipo y accesorios necesarios en cuanto a equipo de seguridad y protección tanto a los trabajadores como a los transeúntes; así como de imagen y atención, botas, chalecos con los logotipos de EL INTERAPAS y de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, gafete, cascos, etc. Así como todo lo que concierne a la buena imagen y servicio personalizado ya que en caso contrario puede ser motivo de la aplicación  de sanciones correspondientes.

A continuación se presenta una guía de los trabajos que deberán desarrollarse para el logro de  todas y cada una de las acciones y obras que deberá de ejecutar  EL PRESTADOR DE SERVICIOS para recuperar el volumen perdido en las fugas que se presentan en las tomas del sistema.

4.6.1.- Detección de fugas en tomas con equipos electrónicos de detección. Incluye señalamiento.

Las fugas que con frecuencia se presentan en las tuberías de agua potable, por lo general no afloran a la superficie y, cuando esto ocurre, comúnmente se hacen perceptibles en puntos apartados del sitio donde tienen su origen, lo cual dificulta la localización precisa de las fallas que las ocasionan. Por ello es necesario recurrir a procedimientos de percepción remota, a base de equipos electrónicos que captan o perciben las ondas sonoras que produce el agua al fluir a través del punto de la falla, permitiendo determinar con máxima precisión el sitio de la línea donde se localiza la fuga.

Para la localización de fugas en una toma domiciliaria de agua potable, considerada ésta desde el punto de inserción en la línea de la red de distribución, hasta la descarga en la cisterna o en el tinaco dentro de la propiedad del usuario, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá aplicar una técnica adecuada con equipos electrónicos especializados, que captan las emisiones acústicas de la fuga, mediante un micrófono de piso o un hidrófono acoplado a una varilla de sondeo o con radios transmisor-receptor que se fijan sobre las tuberías.

Estos equipos deben ser de detección directa, los cuales son amplificadores de sonido que permiten, mediante el uso de filtros electrónicos y de audífonos, detectar la existencia de la fuga y localizar con precisión el punto de la línea o de la toma, donde el agua escapa de la tubería.

Para la captación y localización de fugas en las tomas domiciliarias, se considera en general más apropiado el uso de equipos de detección directa, en tanto que para las líneas ocultas o enterradas de conducción y distribución, los equipos de detección indirecta son generalmente más adecuados.

Como prueba de aptitud de una empresa para la detección y localización de fugas de agua, es necesario que demuestre mediante fotografías de sus equipos activos, facturas de los trabajos realizados y currícula de los técnicos operadores, su experiencia en la  ejecución de tareas de esta naturaleza, en la inteligencia de que el incumplimiento de este requisito, será calificado por EL INTERAPAS en la revisión detallada de las propuestas.

Los trabajos de inspección de fugas en tomas domiciliarias con equipos electrónicos de detección deben realizarse, siempre que sea posible, por la noche, dado que en las áreas urbanas los ruidos propios de las actividades diurnas, se mezclan e interfieren con las ondas, sonidos y frecuencias de los equipos detectores, dificultando la localización de la fuga; sin embargo, es necesario verificar la compatibilidad de esta PROPOSICIÓN, con las condiciones específicas de ejecución del trabajo, tomando en cuenta que éste debe realizarse en la toma, con punto inicial de detección en el cuadro o llave de manguera dentro del domicilio, por lo cual es indispensable contar con el permiso o anuencia del usuario para tener acceso al inmueble.

Es recomendable que en el momento de la detección de la fuga, la presión en la toma no sea menor que 0.50 kg/cm2, por lo cual EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá verificar frecuentemente las condiciones piezométricas de la zona, sin que ello sea motivo de reclamaciones por tiempos muertos, dado que está obligado a mantener permanente coordinación con la Dirección de Operación de EL INTERAPAS, para obtener oportunamente la información sobre las presiones de operación del servicio en la zona de trabajo.

Para la inspección de tomas, se deberán ejecutar las actividades que, con carácter enunciativo pero no limitativo, se describen a continuación:

1.- Previa obtención de la anuencia y autorización del usuario, se procederá a cancelar temporalmente, por el lapso que dure la detección, el flujo de agua hacia el interior del domicilio, con el objeto de concentrar el sonido de una probable fuga, mediante el cierre de la válvula de paso y la desconexión del cuadro, para impedir el ingreso del agua al inmueble y, en algunos casos será necesario cerrar además la válvula de flotador de la cisterna o del tinaco donde descargue el agua.

Cuando el tinaco o la cisterna no cuenten con válvula de flotador, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de colocarlo para realizar la prueba y posteriormente retirarlo de las instalaciones domiciliarias. Asimismo si al desarmar el cuadro, se observa que la válvula de paso no cierra herméticamente y deja pasar un flujo que interfiera con la detección, deberá ser sustituida por EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

2.- Una vez verificado que no existe flujo a través de la toma hacia el interior del domicilio, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá anotar la presión en la toma y registrarla en el Formato de detección que EL PRESTADOR DE SERVICIOS propondrá antes de ejecutar los trabajos. Para medir la presión se utilizará un manómetro tipo Bourdon con escala adecuada, graduada de 0-2 y 0-4 kg/cm2. Si no se conoce el rango de presiones existentes en la toma, se deberá utilizar primero el manómetro de mayor escala, procurando que el operador que realice las mediciones sea uno solo, para evitar que existan diferencias de apreciación en las lecturas, y utilizar un solo manómetro, revisando que no haya fugas en sus conexiones.

Si durante la ejecución de los trabajos de inspección de fugas, las instalaciones del domicilio correspondiente a la toma, sufren daños o desperfectos, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá efectuar por su cuenta las reparaciones necesarias a entera satisfacción del usuario, sin cargo alguno para EL INTERAPAS.

3.- Una vez cerrado el paso de agua hacia el interior del domicilio, se llevará a cabo la detección de fugas, colocando el hidrófono con la extremidad de prueba o varilla de contacto sobre el cuadro de la toma o la llave de manguera, para captar el sonido de la probable fuga, En caso de que no se perciba o registre sonido alguno producido por el flujo de un escape de agua, se dará por concluida la detección y, terminada ésta, EL PRESTADOR DE SERVICIOS procederá a efectuar la reinstalación de todos los elementos del cuadro que haya desconectado, verificando que no quede fuga alguna en la toma, para lo cual deberá contar con las brigadas de trabajo, las herramientas y los utensilios necesarios para realizar correctamente el desarmado y armado del cuadro.

Por otra parte, si como resultado del trabajo de detección, se produce un sonido que denuncie la existencia de una fuga, EL PRESTADOR DE SERVICIOS estará obligado a señalar con pintura el sitio de la toma con fuga, y a anotarla en el registro correspondiente, que será entregado diariamente a EL INTERAPAS, con los reportes de los trabajos de detección ejecutados.

4.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá uniformar a todo el personal que destine a esta labor, con una camisa, estampada con la leyenda del trabajo que desempeña y el logotipo de EL INTERAPAS y una gorra con el mismo logotipo, cuyos diseños deberán ser acordes con el manual de identidad corporativa de EL INTERAPAS

5.- EL PRESTADOR DE SERVICIOS dentro de sus formatos que utilice para el control de los trabajos que realice, deberá de dejar un espacio para que el  usuario firme de conformidad de los trabajos ejecutados y ponga las observaciones que considere necesarias al respecto de los mismos trabajos ejecutado.

Con el fin de proteger a los transeúntes y a los propios trabajadores, en el área donde se lleva a cabo la detección de fugas en tomas, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá colocar los dispositivos de su propiedad, consistentes en señalamientos preventivos a base de tres conos de neopreno de 45 cm de altura color naranja, con base cuadrada y características de acuerdo con las que establece el manual de imagen corporativa de EL INTERAPAS, necesarios para el control de tránsito vehicular, que serán colocados antes de iniciar los trabajos y retirados inmediatamente después de hayan sido terminados.

4.6.2.- Aforo de fugas en tomas, para medir el caudal perdido en las tomas con fuga de las diferentes zonas del proyecto y estar en condiciones de evaluación de resultados

Simultáneamente con la inspección de tomas, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá  aforar las pérdidas en las tomas de la zona en estudio, que sean reparadas por EL INTERAPAS, durante la ejecución de los trabajos de inspección y, con base en la información así obtenida, calcular el gasto promedio por fuga y la frecuencia de incidencia de las diferentes causas de ocurrencia de fugas en las tomas de la zona en estudio, pero en el caso de que las tomas reparadas y aforadas sean en número igual o inferior que treinta, se considerará como gasto promedio por fuga, el que haya sido estadísticamente determinado por EL INTERAPAS, con base en el estudio de evaluación de pérdidas para la ciudad en general o, de preferencia, para un sector de la red similar y próximo al de la zona de estudio.

Para el censo y aforo de fugas en las tomas que sean reparadas por EL INTERAPAS, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe disponer de seis juegos compuestos por los siguientes elementos: un manómetro Bourdon, un recipiente graduado de 2 litros y un cronómetro, los tres debidamente calibrados y certificados bajo las Normas Oficiales de Metrología,  los formatos que se utilicen para el vaciado de los datos de censo y aforo de fugas en tomas, deberán ser diseñados y propuestos por EL PRESTADOR DE SERVICIOS y aprobados por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, previamente a la iniciación de los trabajos.

Con la necesaria anticipación a la ejecución de los trabajos de censo y aforo de fugas en tomas, EL PRESTADOR DE SERVICIOS establecerá contacto con el personal de EL INTERAPAS, que tenga a su cargo los trabajos de reparación de fugas en el área de la zona de estudio, para conocer con precisión los sitios y las horas en que se habrán de realizar trabajos de reparación, con el objeto de estar presente oportunamente en el lugar, para tomar los datos de identificación de la fuga y sus causas y llevar a cabo el aforo correspondiente.

El procedimiento que EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo para la determinación del caudal promedio perdido en toma con fuga de cada sector en los que se divida la zona de estudio será el siguiente:

1.- Una vez reportada y atendida la fuga para su reparación, el personal de EL PRESTADOR DE SERVICIOS realizará el aforo en dos etapas: primero midiendo antes de que la fuga sea reparada,  la presión que existe en la red de distribución en el momento del aforo, esto en una toma adyacente sin fuga.

2.- Posteriormente se deberá de realizar un primer  aforo volumétrico con una probeta graduada de 2 litros, repitiéndolo  un mínimo de tres veces para disminuir el error de precisión, utilizando para el cálculo del gasto de la fuga el promedio de los tres aforos.

3.- Un segundo aforo volumétrico se realizará una vez reparada la  toma con fuga. Tomándose el tiempo y la presión pero ahora de la toma en cuestión, cuidando que la presión de la toma reparada sea  de un ±10%  de la presión de la toma adyacente del primer aforo para que sea  valido este procedimiento, ya que se recomienda que no exista variación de presión en la red de distribución,  mayores a dicho rango.

4.-El caudal perdido en una toma con fuga se determinará por la diferencia entre el segundo aforo y el primero.

5.- Dentro de las dos etapas de aforo de la toma con fuga, se llevará a cabo un levantamiento de causas que incluye información respecto a: profundidad a la que se encuentra la toma, tipo y estado del pavimento, material encontrado en la excavación, tipo y estado de la tubería de la toma, lugar donde se presentó la fuga, el tipo de fuga que se encontró y las causas probables que ocasionaron la falla en la instalación.

La información reunida con motivo del censo y aforo, incluyendo la identificación de la fuga y sus causas, las presiones medidas durante el aforo, los volúmenes y los tiempos de llenado del recipiente, los gastos calculados y los promedios resultantes, serán debidamente  ordenados y anotados en los formatos previamente elaborados por EL PRESTADOR DE SERVICIOS y aprobados por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

Con las memorias de los trabajos de censo y aforo de fugas en tomas, incluyendo los registros en los formatos aprobados, con los datos de identificación de la fuga y sus causas, las presiones medidas durante los aforos, los volúmenes y los tiempos medidos,  los gastos calculados, los análisis efectuados y los resultados obtenidos, se integrará un documento completo, claro y detallado, el cual debidamente procesado en computadora, acompañado de una copia impresa en papel bond con carácter de borrador, y los correspondientes respaldos en archivos electrónicos, deberá ser sometido a la consideración de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, para la revisión y aprobación de su forma y contenido, de manera que, una vez validado y liberado, sea presentado como soporte de estimación y posteriormente incorporado al informe final.

Se deberá estimar el volumen perdido en las tomas domiciliarias utilizando los resultados obtenidos en el estudio de las dos muestras representativas correspondientes a la inspección de las tomas para determinar el porcentaje de ocurrencia de fugas en ellas y al aforo de tomas con fuga  para determinar el gasto promedio que se pierde en tomas con fuga, tal y como lo contempla la metodología de la CONAGUA.

Con estos datos obtenidos en campo se procederá a extrapolarlos de acuerdo a un criterio de sectorización previamente establecido (rangos de presión, estratos socioeconómicos, incidencia de fugas, antigüedad de la red, etc.), obteniéndose de esta manera el volumen total perdido en las tomas del sistema de distribución de la zona en estudio y el porcentaje que representa del volumen suministrado al sistema de distribución. Valores con los cuales se podrá establecer con mayor precisión los beneficios del programa, de manera que una vez concluidas las acciones de recuperación de volúmenes perdidos se pueda conocer cuanta agua se recupero con dichas acciones.

4.6.3.- Sustitución de toma empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros pequeños, como el de Perforación Direccional. Incluye el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de aluminio de 5/8” de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiere en la obra.

Se entenderá por instalación subterránea de tubería de polietileno de alta densidad para toma domiciliaria de agua potable, el conjunto de actividades y operaciones que deberá ejecutar y los cargos y costos en que habrá de incurrir EL PRESTADOR DE SERVICIOS, para efectuar la instalación subterránea de la tubería de polietileno del diámetro especificado, sin recurrir al procedimiento de excavación de zanjas e instalación de tuberías a cielo abierto, de conformidad con el proyecto, las especificaciones y las instrucciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

Para la ejecución de la instalación subterránea EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá emplear equipos de tecnología avanzada, de rápido avance y mínimo costo, como es el genéricamente denominado de Perforación Direccional, que penetra horizontalmente en el subsuelo, dotado de herramientas y accesorios para excavar y estabilizar las paredes de la perforación e introducir la tubería, desde el punto de inserción de la toma hasta el sito donde se conectará la llave de banqueta, con aditamentos de control direccional, para garantizar el correcto alineamiento y la máxima precisión en la trayectoria de instalación de la  tubería, a fin de dejar correctamente instalada y probada la nueva toma.

Las trabajos de corte, ruptura y reposición de pavimentos y banquetas, excavaciones y rellenos, requeridos para la apertura y cierre de las fosas en el punto de la inserción a la tubería de la red, y en el sitio de la conexión con la válvula de banqueta, calculados de acuerdo con las dimensiones que especifican las empresas especializadas en perforación direccional; así como la carga a camión, el acarreo y tiro de los materiales sobrantes de la excavación y demoliciones, ejecutadas para la instalación subterránea de tuberías en las tomas domiciliarias,  y el suministro de la tubería del diámetro especificado, el suministro e instalación de la válvula de banqueta y de la silleta de inserción,  la conexión de las extremidades de la tubería instalada, y la prueba hidrostática están considerados dentro de este concepto, por lo que no se aceptarán precio de conceptos extraordinario correspondientes tanto a obra civil como de suministros de materiales.

Por lo anterior, la instalación subterránea de tubería de polietileno para tomas domiciliarias por el método descrito incluye en consecuencia los siguientes conceptos básicos: las maniobras de transporte e instalación del equipo en el sitio de la toma; la amortización, operación y consumos del equipo empleado, y los cargos por los tiempos inactivos del equipo, tomando en cuenta el grado de dificultad de los trabajos en un medio urbano con alta densidad de tránsito, infraestructura y mobiliario, así como la mano de obra especializada y todos los trabajos de obra civil que se requieran para la  correcta realización del objetivo.

Para la ejecución de la instalación subterránea de tubería en las toma domiciliaria de agua potable por el método descrito, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá proveer y suministrar todos los materiales, herramientas, equipos especializados y sus accesorios, el vehículo para transportarlos y la mano de obra especializada, que sean necesarios para la  correcta realización y satisfactoria terminación de los trabajos, de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y las instrucciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

Dentro de este concepto como ya se mencionó EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo la conexión de la toma, debiendo fijar, acoplar y ajustar a la tubería de polietileno de alta densidad instalada en la toma la válvula de banqueta, y los conectores incluyendo el suministro e instalación de la hidrotoma o silleta de inserción según el diámetro y material de la tubería de la red de distribución, así como de la válvula de banqueta, de los conectores, de la caja de banqueta y las piezas complementarias y accesorias necesarias de conformidad con el proyecto, las especificaciones y las instrucciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

De igual forma EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe considerar dentro de la ejecución de este concepto cuando así lo requiera el retiro del material sobrante producto del reventamiento de la tubería antigua sustituida, hasta dejar  perfectamente limpia la superficie de la tubería nueva en el punto de inserción, y el grado de dificultad de la instalación de la toma en un medio urbano con alta densidad de tránsito, infraestructura y mobiliario.

Para la ejecución de la conexión de tomas domiciliarias, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá proveer y suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y la mano de obra especializada, para la  correcta realización y satisfactoria terminación de los trabajos, de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y las instrucciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

También dentro de este concepto como ya se mencionó EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo el  suministro de tubo ramal de polietileno de alta densidad, debiendo proveer y transportar al sitio de la obra, las tuberías de polietileno de alta densidad para ser instaladas en las tomas domiciliarias de agua potable, de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y las instrucciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. La tubería de polietileno de alta densidad deberá cumplir con la norma NMX-E-018-SCFI-2002 “Tubos de polietileno para la conducción de fluidos a presión”,

Este concepto incluye todas las maniobras y trabajos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá ejecutar para proveer en el sitio de la obra, las tuberías de polietileno de alta densidad con alma de acero, necesarias para ser instaladas en las tomas domiciliarias de agua potable. De igual forma en este concepto EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de considerar la realización del suministro e instalación de adaptador de inserción de bronce; suministro e instalación de  válvula de banqueta de bronce con sujetador para tubo de polietileno; suministro e instalación de caja de banqueta de fierro fundido con peso de 5 kg y el suministro e instalación de hidrotoma para tuberías de PVC y de  asbesto cemento, las cuales deben de entenderse como el conjunto de actividades y operaciones que habrá de ejecutar y los cargos y costos en que habrá de incurrir EL PRESTADOR DE SERVICIOS, para adquirir, proveer, transportar, depositar, almacenar en el sitio que disponga y señale EL INTERAPAS e instalar en los lugares donde señale el proyecto, las piezas descritas para las tomas domiciliarias de agua potable.

También como ya se mencionó EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de llevar a cabo la  prueba de hermeticidad de la toma sustituida en cumplimiento de la Norma NOM-002-C.N.A.-1995 “Toma Domiciliaria para Abastecimiento de Agua Potable-Especificaciones y métodos de prueba”.

Para la ejecución de los trabajos de sustitución de tomas domiciliarias como ya se mencionó EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de contar con señales preventivas e informativas, además de contar con señalamientos de encauzamiento tipo barreras, conos, dispositivos luminosos. Los dispositivos deberán de cumplir con las especificaciones del Manual de Protección para Obras de Construcción y Conservación de Calles y Carreteras, respecto a tamaño, ubicación, ángulo de colocación, altura, color, soportes, además de las indicaciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO y Transito Municipal. Debiéndose de considerar los cambios de lugar que en función de las condiciones o frentes de trabajo se lleguen a requerir; también el acarreo de los soportes de banda y de las estructuras de señalamiento al sitio que indique EL INTERAPAS para su almacenamiento.

La utilización de los señalamientos tiene la finalidad de dar protección a la población y seguridad en la realización de las obras, por lo que deberán de utilizarse varios tipos de señales como los que se describen a continuación:

a.- 	BANDAS DE PLÁSTICO.- serán de 10 cm De ancho en color gris o amarillo, con logotipo y leyenda de EL INTERAPAS con letras verdes o negras; se utilizaran rodeando las excavaciones o de un solo lado cuando esto sea procedente. La banda se fijara en el extremo superior de una varilla de 1.20 m de altura, soportada con una base de concreto de 20x20x20 cm La separación de los soportes será de 10 mts.; la banda tendrá un solo uso; es decir se colocara cinta nueva cuando se cambie de posición; y en el caso de los soporte queda a juicio de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, de acuerdo al mantenimiento que se le de, siendo el responsable de cuidar y reponer, de tal modo que cumpla con el objetivo.

Fig 4.1 Señalamiento de Banda de Plástico

b.-	SEÑAL DE BARRERA.- Será una estructura de 1.22x 1.20 cm de perfiles de acero y lamina galvanizada No. 22 con leyendas y logotipos con los colores de EL INTERAPAS con dos tableros, tal como se muestra en el croquis.

La colocación, custodia y cambios de sitio son responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS de acuerdo con los requisitos de la obra y las solicitudes de EL INTERAPAS.

Fig 4.2 Señalamiento de Barrera

c.-	SEÑAL DE ENCAUZAMIENTO TIPO PALETAS.- se trata de una estructura de 1.40 m de altura y 20 cms de ancho con perfiles de acero y lamina galvanizada No. 22 con leyendas y logotipos de EL INTERAPAS, tal como se ilustra, se colocaran en sitios que permitan disminuir los problemas de trafico de acuerdo con las necesidades que se presenten y también de acuerdo a solicitud de EL INTERAPAS.

fig 4.3 Señalamiento de Paleta

d.-	SEÑALAMIENTO NOCTURNO A BASE DE GUIRNALDAS.- consiste en una hilera de varillas de 1.20 m de altura, soportadas por base de concreto de 20x20x20 cm, separadas diez metros entre sí, a las cuales se fijará una banda de plástico de 10 cm de ancho en color gris o amarillo, con logotipo y leyenda de EL INTERAPAS en letras verde o negras, colocando un foco cada 20 m, dos focos sobre las barreras que estarán fijas en cada uno de los extremos de la hilera de postes, y un foco en cada uno de los pozos o cajas al final del tramo.

De igual manera dentro de este concepto deberá estar incluido el  suministro y habilitado de puentes peatonales provisionales de madera, mismos que deberán de instalarse en los sitios donde se requieran o donde indique la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, y deberán mantenerse durante el tiempo que dure la zanja abierta en el frente de trabajo y retirarse al término de la obra. EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de considerar los puentes provisionales de madera, necesarios para permitir el paso de peatones en condiciones de seguridad, a través de una excavación.

Los puentes deberán ser habilitados con madera de pino de tercera, de 1” de espesor como mínimo en tablones de piso, ancho no menor que 1.50 m de la plataforma del andador,  longitud igual al ancho de la zanja más 0.70 m en cada uno de sus apoyos.

Para la medición de la sustitución de toma por medio de la Instalación subterránea de tubería de polietileno de alta densidad,  se considerará como unidad “La Toma” en números enteros sin decimales, de tomas  instalada por el método descrito, de acuerdo con el proyecto y las especificaciones, debidamente ejecutada, terminada, probada, verificada en el sitio y recibida de conformidad por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

4.6.4.- Sustitución de toma empleando procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto, incluye: la obra civil correspondiente, el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de Acero de 5/8" de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera en la obra.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar las obras necesarias para la instalación de tubería de polietileno de alta densidad para toma domiciliaria de agua potable, considerando el conjunto de actividades y operaciones que deberá ejecutar y los cargos y costos en que habrá de incurrir EL PRESTADOR DE SERVICIOS, para efectuar la instalación de la tubería de polietileno del diámetro especificado, recurriendo a procedimiento de excavación de zanjas e instalación de tuberías a cielo abierto, contemplando todos los trabajos de demolición de cualquier tipo de pavimento y banqueta, excavación en cualquier tipo de material, relleno con material de excavación y de banco, reposición de cualquier tipo de pavimento y banqueta, de conformidad con el proyecto, las especificaciones y las instrucciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. Llevando a cabo para ello las actividades que se ajusten a este procedimiento que se señalaron en el concepto No. 3.

4.6.5.- Suministro e instalación de cuadro para medidor de  cobre de ½” de diámetro, incluye todas las piezas según plano tipo INTERAPAS 1

Se entenderá por suministro e instalación de cuadro de cobre de ½” de diámetro para medidor de toma domiciliaria, el conjunto de actividades y operaciones que deberá ejecutar y los cargos y costos en que habrá de incurrir EL PRESTADOR DE SERVICIOS, para proveer en el sitio, instalar, acoplar, ajustar y probar la tubería de cobre y las piezas especiales del cuadro de la toma domiciliaria de agua potable, de conformidad con el proyecto (plano tipo INTERAPAS 1), las especificaciones y las instrucciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

Todos los elementos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS utilice para la instalación del cuadro en la toma, deberán ser nuevos y de calidad certificada, y la prueba de hermeticidad deberá realizarse en cumplimiento de la Norma NOM-002-C.N.A.-1995 “Toma Domiciliaria para Abastecimiento de Agua Potable-Especificaciones y métodos de prueba”.

Los trabajos de corte, ruptura y reposición de pavimentos y banquetas, excavaciones y rellenos, requeridos para la instalación del cuadro, así como la carga acarreo y tiro de los materiales sobrantes del producto de las rupturas, demoliciones y excavaciones, deberán estar incluidos tanto en la ejecución de este trabajo como en el precio unitario del mismo.

El suministro e instalación del cuadro para medidor deberá de ejecutarse tanto en los domicilios donde no exista cuadro para medidor como en los domicilios que si tengan cuadro para medidor pero éste no esté en un lugar accesible para la toma de lectura por parte de EL INTERAPAS, razón por la cual se deberá de instalar  un nuevo cuadro para medidor localizado en un lugar accesible para la toma de lectura, el cual pudiera ser en la fachada de la vivienda, albergado dentro de un nicho o recargado sobre el muro de la vivienda, requiriéndose de desinstalar todo el cuadro existente y retirar todas las piezas y tuberías e ingresarlas al almacén de EL INTERAPAS  relacionadas, y desinstalar del anterior cuadro el medidor en caso de que tuviera e instalarlo en el nuevo cuadro de medidor.

Previo a la ejecución de los trabajos de instalación de cuadro para medidor, EL PRESTADOR DE SERVICIOS pondrá a consideración de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO los domicilios donde el propone se lleve a cabo el trabajo en cuestión, requiriendo de una autorización por parte de la SUPERVISIÓN para poder ejecutar los trabajos correspondientes. En caso de no contar con una autorización de la SUPERVISIÓN, los trabajos no se contarán como ejecutados y por lo tanto no se pagarán.

Por lo anterior EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá tomar en cuenta la información del Padrón, para efectos de no generar las actividades a que se refieren los presentes términos de referencia, en los siguientes segmentos de usuarios:

- departamentos, condominios y casas duplex, salvo que ya estén debidamente individualizadas las tomas;

- usuarios suspendidos;

- cancelaciones provisionales o definitivas; y

- lotes baldíos o inmuebles destruidos o no habitables.

Para la ejecución de los trabajos de suministro e instalación del cuadro de cobre, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá proveer y suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y la mano de obra especializada, para la  correcta realización y satisfactoria terminación de los trabajos, de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y las instrucciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS al término de los trabajos de instalación de toma y cuadro, será responsable de llevar un registro donde se anotará el domicilio, la lectura actual y el número de serie del medidor que se  instale.

Para la medición del suministro e instalación de cuadro de cobre de ½” de diámetro para medidor de toma domiciliaria, se considerará como unidad de medida “El Cuadro” en números enteros sin decimales, de los trabajos y operaciones de suministro e instalación del cuadro, debidamente ejecutados de acuerdo con el proyecto y las especificaciones, terminados, probados, verificados en el sitio y recibidos de conformidad por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. Todos los trabajos constructivos en cuanto a trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico y pavimento hidráulico; ruptura de pavimento adoquinado, asfáltico y de concreto; construcción de pavimento adoquinado junteado con mortero cemento – arena 1:3; construcción de pavimento asfáltico; construcción de pavimento a banqueta de concreto hidráulico; excavación a mano; relleno de excavación compactado al 85% o al 90% Proctor con material de banco y limpieza en la zona de trabajo que se requieran se pagarán dentro del concepto de Suministro e instalación de cuadro de cobre de ½” de diámetro, sin que se genere un solo precio extraordinario de conceptos correspondientes a obra civil.

4.6.6.- Suministro e instalación de cuadro para medidor de  cobre de 3/4” de diámetro, incluye todas las piezas según plano tipo INTERAPAS 1

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar las obras necesarias para la instalación del cuadro, tal y como se señala en el concepto No. 5, solo que con tubería de ¾” de diámetro.

4.6.7.- Suministro e instalación de cuadro para medidor de cobre de ½” de diámetro, a nivel de piso, incluye todas las piezas y el registro, según plano tipo INTERAPAS 2.

Se entenderá por suministro e instalación de cuadro de cobre de ½” de diámetro a nivel de piso, para medidor de toma domiciliaria, el conjunto de actividades y operaciones que deberá ejecutar y los cargos y costos en que habrá de incurrir EL PRESTADOR DE SERVICIOS, para demoler, excavar, proveer en el sitio, instalar, acoplar, ajustar, instalar y sujetar el registro, rellenar, reponer pavimento y probar la tubería de cobre y las piezas especiales del cuadro de la toma domiciliaria de agua potable, de conformidad con el proyecto (plano tipo INTERAPAS 2), las especificaciones y las instrucciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

Todos los elementos que EL PRESTADOR DE SERVICIOS utilice para la instalación del cuadro en la toma, deberán ser nuevos y de calidad certificada, y la prueba de hermeticidad deberá realizarse en cumplimiento de la Norma NOM-002-C.N.A.-1995 “Toma Domiciliaria para Abastecimiento de Agua Potable-Especificaciones y métodos de prueba”.

Los trabajos de corte, ruptura, excavación a mano, rellenos compactados y reposición de pavimentos y banquetas, requeridos para la instalación del cuadro, así como la carga acarreo y tiro de los materiales sobrantes del producto de las rupturas, demoliciones y excavaciones y la limpieza del sitio, deberán estar incluidos tanto en la ejecución de este trabajo como en el precio unitario del mismo.

El suministro e instalación del cuadro para medidor deberá de ejecutarse tanto en los domicilios donde no exista cuadro para medidor como en los domicilios que si tengan cuadro para medidor pero éste no esté en un lugar accesible para la toma de lectura por parte de EL INTERAPAS, razón por la cual se deberá de instalar  un nuevo cuadro para medidor localizado en la banqueta, lugar accesible para la toma de lectura, requiriéndose de desinstalar todo el cuadro existente y retirar todas las piezas y tuberías e ingresarlas al almacén de EL INTERAPAS  relacionadas, y desinstalar del anterior cuadro el medidor en caso de que tuviera e instalarlo en el nuevo cuadro de medidor.

El registro o caja  que albergará el cuadro del medidor y en su momento al medidor deberá ser colocada antes de instalar el cuadro de cobre tal y como se indica en el plano INTERAPAS 2, dejando una altura libre a partir de la plantilla de la excavación o del fondo del registro, que facilite la futura instalación del medidor, así como la ejecución de su mantenimiento respectivo.  EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de rellenar las partes que queden libres entre el registro y las paredes de la excavación, a la vez que deberá de sujetar el registro de tal manera que al reponer la banqueta el registro quede bien fijo y no pueda ser extraído.

Previo a la ejecución de los trabajos de instalación de cuadro para medidor, EL PRESTADOR DE SERVICIOS pondrá a consideración de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO los domicilios donde el propone se lleve a cabo el trabajo en cuestión, requiriendo de una autorización por parte de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO para poder ejecutar los trabajos correspondientes. En caso de no contar con una autorización de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO, los trabajos no se contarán como ejecutados y por lo tanto no se pagarán.

Por lo anterior EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá tomar en cuenta la información del Padrón, para efectos de no generar las actividades a que se refieren los presentes términos de referencia, en los siguientes segmentos de usuarios:

- departamentos, condominios y casas duplex, salvo que ya estén debidamente individualizadas las tomas;

- usuarios suspendidos;

- cancelaciones provisionales o definitivas; y

- lotes baldíos o inmuebles destruidos o no habitables.

Para la ejecución de los trabajos de suministro e instalación del cuadro de cobre, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá proveer y suministrar todos los materiales, herramientas, equipos, accesorios y la mano de obra especializada, para la  correcta realización y satisfactoria terminación de los trabajos, de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y las instrucciones de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS al término de los trabajos de instalación de toma y cuadro, será responsable de llevar un registro donde se anotará el domicilio, la lectura actual y el número de serie del medidor que se  instale.

Para la medición y pago del suministro e instalación de cuadro de cobre de ½” de diámetro a nivel de piso, para medidor de toma domiciliaria, se considerará como unidad de medida “El Cuadro” en números enteros sin decimales, de los trabajos y operaciones de suministro e instalación del cuadro, debidamente ejecutados de acuerdo con el proyecto y las especificaciones, terminados, probados, verificados en el sitio y recibidos de conformidad por la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. Todos los trabajos constructivos en cuanto a trazo y corte con cortadora de disco en pavimento asfáltico y pavimento hidráulico; ruptura de pavimento adoquinado, asfáltico y de concreto; construcción de pavimento adoquinado junteado con mortero cemento – arena 1:3; construcción de pavimento asfáltico; construcción de pavimento a banqueta de concreto hidráulico; excavación a mano; relleno de excavación compactado al 85% o al 90% Proctor con material de banco y limpieza en la zona de trabajo que se requieran se pagarán dentro del concepto de Suministro e instalación de cuadro de cobre de ½” de diámetro a nivel de piso, sin que se genere un solo precio extraordinario de conceptos correspondientes a obra civil.

4.6.8.- Suministro e instalación de cuadro para medidor de cobre de 3/4” de diámetro, a nivel de piso, incluye todas las piezas y el registro, según plano tipo INTERAPAS 2.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar las obras necesarias para la instalación del cuadro, tal y como se señala en el concepto No. 7, solo que con tubería de ¾” de diámetro.

4.7. Responsabilidades de cada una de LAS PARTES

Por último, para una mejor definición, se detalla en la siguiente tabla, las funciones a desarrollar y las responsabilidades de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y de EL INTERAPAS en el logro de las metas establecidas:

| Funciones / Responsabilidades | Interapas | P. Servicios |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Detección de fugas en tomas con equipos electrónicos de detección. Incluye señalamiento. | Coordina la operación y Supervisa | Ejecuta Indica ajustes de la operación |  |
| 2.- Aforo de fugas en tomas, para medir el caudal perdido en las tomas con fuga de las diferentes zonas del proyecto y estar en condiciones de evaluación de resultados | Coordina la operación y Supervisa | Ejecuta Indica ajustes de la operación Propone |  |
| 3.- Sustitución de toma empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros pequeños, como el de Perforación Direccional. Incluye el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de aluminio de 5/8” de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiere en la obra. | Coordina la operación y Supervisa | Ejecuta |  |
| 4.- Sustitución de toma empleando procedimientos tradicionales de excavación a cielo abierto, incluye: la obra civil correspondiente, el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de Acero de 5/8" de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiera en la obra. | Coordina la operación y Supervisa | Ejecuta |  |
| 5.- Suministro e instalación de cuadro para medidor de cobre de ½” de diámetro, incluye todas las piezas según plano tipo INTERAPAS 1 | Coordina la operación y Supervisa | Ejecuta |  |
| 6.- Suministro e instalación de cuadro para medidor de cobre de 3/4” de diámetro, incluye todas las piezas según plano tipo INTERAPAS 1 | Coordina la operación y Supervisa | Ejecuta |  |
| 7.- Suministro e instalación de cuadro para medidor de cobre de ½” de diámetro, a nivel de piso, incluye todas las piezas y el registro, según plano tipo INTERAPAS 2. | Coordina la operación y Supervisa | Ejecuta |  |
| 8.- Suministro e instalación de cuadro para medidor de cobre de 3/4” de diámetro, a nivel de piso, incluye todas las piezas y el registro, según plano tipo INTERAPAS 2. | Coordina la operación y Supervisa | Ejecuta |  |
| 9.- Estudio de detección de fugas en tomas con equipos electrónicos de detección. Incluye señalamiento, posterior a la ejecución de la sustitución para obtención de resultados. | Revisa, aprueba y Supervisa | Ejecuta y entrega resultados |  |
| 10.- Entrega de trabajos terminados. | Aprueba y recibe | Entrega |  |

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

4.8. Coordinación para el Desarrollo del Proyecto

4.8.1.- Detección de fugas en tomas con equipos electrónicos de detección. Incluye señalamiento.

Antes de iniciar cualquier actividad de este proyecto, las Partes deberán tener cuantas reuniones sean necesarias, para definir las políticas y los procedimientos que regularán esta actividad, partiendo de la información disponible en EL INTERAPAS de las zonas con más alta influencia de fugas en tomas domiciliarias.

Para ello EL PRESTADOR DE SERVICIOS programará cuantas reuniones sean necesarias, y será responsabilidad del Organismo proporcionar las instalaciones e involucrar a todas las áreas que tengan que ver con el adecuado desarrollo del proyecto.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS presentará un programa de ejecución y procedimiento a realizar, así como las zonas que el prestador haya definido derivado de un diagnóstico realizado y de las zonas propuestas por EL INTERAPAS. Este programa será revisado y aprobado en su caso por EL INTERAPAS.

Con base en este programa, el personal de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, procederá a realizar el procedimiento de detección de fugas, para lo cual personal de EL INTERAPAS pondrá a disposición de EL PRESTADOR DE SERVICIOS todas la infraestructura hidráulica donde se efectuaran los trabajos, haciendo del conocimiento del personal operativo de los pozos, estaciones de bombeo  y redes, de estas acciones y su programa de trabajo.

Se llevará la coordinación correspondiente entre el personal de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y de operación de EL INTERAPAS para proceder a efectuar la detección de fugas.

Todos los trabajos será supervisados y coordinados por el personal de EL INTERAPAS y de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

Una vez concluidos el proceso de detección de fugas de cada zona seleccionada, el prestador del servicio presentará a EL INTERAPAS sus resultados para su revisión y aprobación. Este tendrá un periodo de 15 días para hacer las observaciones correspondientes.

Una vez aprobado los resultados del proceso de detección de fugas de cada zona seleccionada,  será la base para realizar la sustitución de las tomas.

4.8.2.- Aforo de fugas en tomas, para medir el caudal perdido en las tomas con fuga de las diferentes zonas del proyecto y estar en condiciones de evaluación de resultados

Durante el proceso de sustitución de tomas, el prestador del servicio obtendrá los resultados de los aforos volumétricos en cada reparación, para lo cual avisará al personal de EL INTERAPAS y a la supervisión externa para constatar el procedimiento y resultados.

4.8.3 y 4.- Sustitución de toma empleando equipos de tecnología avanzada para tuberías flexibles de diámetros pequeños, como el de Perforación Direccional. Incluye el suministro de la tubería de Polietileno de Alta Densidad (PAD) con alma de aluminio de 5/8” de diámetro y el señalamiento de protección y encauzamiento que se requiere en la obra.

Para este proceso de sustitución de tomas, se hará acorde al programa establecido entre EL PRESTADOR DE SERVICIOS y el INTERAPAS, con el visto bueno de la supervisión externa, iniciando los trabajos EL PRESTADOR DE SERVICIOS en coordinación con personal de operación de EL INTERAPAS establecerán el procedimiento de ejecución, a sabiendas de que no se debe de dejar de brindar el servicio a la ciudadanía y comunicar en apego al proceso de comunicación social indicado en estos Términos de Referencia.

Los permisos de ejecución de obra correrán a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y EL INTERAPAS apoyara en la gestión de los mismos ante las dependencias correspondientes.

En cada zona de la ciudad donde se realicen los trabajos de sustitución de tomas, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá estar debidamente coordinado con personal de operación de EL INTERAPAS para su ejecución, con el apoyo de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

4.8.5, 6, 7 y 8.- Suministro e instalación de cuadro para medidor de  cobre de ½” ó ¾” de diámetro, incluye todas las piezas según plano tipo INTERAPAS 1 o INTERAPAS 2.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de presentar a la aprobación del personal de EL INTERAPAS el programa de trabajo de suministro e instalación de medidor de acuerdo con el avance de la sustitución de tomas.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS es el responsable de la correcta ejecución de los trabajos y el personal de EL INTERAPAS será el responsable de poner a su disposición la infraestructura, el apoyo y la coordinación para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS cumpla con el programa autorizado. El personal de EL INTERAPAS con apoyo de la supervisión externa realizarán la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

Estas acciones se hará en forma integral al proceso de sustitución de tomas y de la instalación de medidores, por lo que deberán estar correctamente coordinadas con su programa general, y se hará la coordinación con personal de operación de comercial de EL INTERAPAS para la definición del tipo de cuadro a construir y el tipo de medidor a instalar, con apoyo de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

4.8.9.- Estudio de detección de fugas en tomas con equipos electrónicos de detección. Incluye señalamiento, posterior a la ejecución de la sustitución para obtención de resultados.

Una vez concluida en cada zona de la ciudad, donde se haya realizado la sustitución de las tomas y la instalación de los medidores, en su caso,  EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de presentar a la aprobación del personal de EL INTERAPAS el programa del estudio de detección de fugas final, su procedimiento y ambos se  coordinarán para la correcta ejecución.

EL PRESTADOR SE SERVICIOS es el responsable de la ejecución de este estudio y sus resultados, acordes a los términos de referencia. El personal de EL INTERAPAS será el responsable de poner a su disposición nuevamente la infraestructura, el apoyo y la coordinación para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS cumpla con el estudio. El personal de EL INTERAPAS con apoyo de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO realizarán la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

Una vez concluido los trabajos en cada zona, EL PRESTADOR DE SERVICIOS entregará el estudio al personal de EL INTERAPAS, mediante un informe a detalle y considerando los objetivos y resultados de las pruebas llevadas a cabo, conforme especificaciones, el proyecto establecido y los presentes términos de referencia.

4.8.10.- Entrega del Trabajos.

Una vez, concluido los trabajos de sustitución de tomas  de cada zona de la ciudad, a satisfacción del personal de EL INTERAPAS y de la supervisión, EL PRESTADOR DE SERVICIOS hará la entrega oficial de estos trabajos a EL INTERAPAS, donde se contará el visto bueno de la supervisión externa. Para lo cual el prestador del servicio presentará mediante escrito la solicitud de la recepción y EL INTERAPAS elaborará el Acta de la entrega-recepción parcial de cada zona realizada con los resultados del estudio de detección de fugas, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Al término de los trabajos de la sustitución de las 120,000 tomas domiciliarias, se elaborará el Acta de Entrega-Recepción integral de este Proyecto, en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Capítulo  5.-

Padrón de Usuarios y

Regularización de Tomas Clandestinas

5.1. Objetivo del Proyecto:

Depurar todo el padrón de usuarios, lo que permitirá identificar a cada uno de ellos, eliminar cuentas duplicadas, clandestinos, usos no autorizados y cualquier otra incidencia en la facturación de los servicios, lo que se traduce en una correcta facturación y por ende en una mejor comercialización e ingresos adicionales para EL INTERAPAS.

5.2. Situación actual

Al cierre del año de 2007 EL INTERAPAS contaba con un total de 290,272 tomas registradas en el padrón de usuarios. No obstante, debido a la falta de continuidad en las acciones de actualización y depuración del padrón, se presentan una serie de problemas, entre los que destacan:

- Errores en los datos de identificación y domicilio del usuario;

- Usuarios duplicados;

- Errores en la clasificación del tipo de toma;

- Casas deshabitadas o inexistentes;

- Usos no autorizados;

- Tomas clandestinas.

En la actualidad el universo potencial de tomas a revisar con probables inconsistencias en el padrón de usuarios es sobre 299,500 tomas, según estimaciones de la Dirección Comercial de EL INTERAPAS, basadas en los resultados de un programa desarrollado durante 2006 para la identificación y corrección del clandestinaje.

En dicho programa se identificaron 1,849 tomas clandestinas de un total de 40,000 cuentas revisadas. De tal manera, para 2006 la cantidad de usuarios clandestinos  del total del Padrón, se estima que pudo abarcar 8,497 tomas (2.9 %).

Considerando la facturación lograda en 2006 a las 745 tomas clandestinas regularizadas, se estima que por cada toma clandestina EL INTERAPAS deja de facturar aproximadamente 2,050 pesos anuales, que implica un consumo aproximado de 409 m3 por año, en las tomas regularizadas.

Si además de esto consideramos que las tomas clandestinas, una vez regularizadas tienden a restringir su consumo, antes de su regularización podrían estar realizando consumos del orden de los 545 m3 por año, tomando en cuenta los resultados del estudio sobre los impactos de la micromedición realizado por el IMTA en 1990.

Por otro lado, no se han identificado medidas de optimización ni proyectos con presupuesto asignado que mejoren las condiciones actuales del padrón de usuarios y de tomas clandestinas de agua potable en la zona de influencia, ya que cualquier medida de mejora implicaría la realización de un proyecto alternativo al propuesto por EL INTERAPAS.

Sin embargo, dado que este proyecto tendrá efectos en la recuperación de volúmenes de agua una vez que se racionalice el consumo en las tomas clandestinas, para su evaluación se considera como situación sin proyecto la que prevalecería una vez que el proyecto de rehabilitación y sustitución de tomas domiciliarias se encuentre en operación, lo que a su vez implica la realización previa del resto de proyectos de recuperación de caudales.

De esta manera, se asignan al proyecto de padrón de usuarios, corrección de incidencias  y regularización de clandestinos, los beneficios y costos marginales que efectivamente le corresponden.

5.3. Proyecto

El proyecto consiste en la realización de trabajos de campo y gabinete, tendientes a depurar el padrón de usuarios e identificar las tomas clandestinas y otras inconsistencias en el Padrón, sobre un universo de 299,500 tomas.

Para la realización de estos trabajos EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá contar con experiencia o asociarse con una empresa especializada, con experiencia en gestión comercial y administrativa de organismos operadores de agua. En este contexto, las principales acciones consisten en:

Tabla 5.1.- Acciones de Depuración del Padrón

| No | Conceptos a Ejecutar | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administración del Proyecto de Depuración del Padrón de Usuarios | Lote | 1 |
| 2 | Definición de estrategias para levantamiento de la información y corrección de incidencias |  |  |
| A. | Definición de estrategias para levantamiento de la información y corrección de incidencias | Lote | 1 |
| B. | Desarrollo del censo | Censos | 299,500 |
| C. | Incorporación de datos al archivo maestro del padrón | Análisis | 299,500 |
| 3 | Gestiones para regularización de tomas clandestinas y corrección de incidencias | Irregulares | 10,000 |
| 4 | Actualización de factibilidades | Desarrollos | 180 |
| 5 | Revisión Integral de Altos Consumidores | Usuarios | 1000 |
| 6. | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | Lote | 1 |

5.4. Administración del Proyecto

EL INTERAPAS le encomienda a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la administración de toda la actividad de altas, bajas, cambios, depuración de todo el Padrón de Usuarios y la corrección de las incidencias que resulten de dicha depuración, en el sitio y en el mismo momento que se presenten las incidencias, partiendo de utilizar el personal que actualmente tiene, así como para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS contrate el personal adicional que se requiera para el desarrollo de los trabajos señalados, pero en particular para el logro de las eficiencias establecidas.

Para lo anterior se presenta en la siguiente tabla el personal que actualmente se dedica a las actividades actuales del Organismo, y en la última columna las que EL INTERAPAS considera que se requieren para desarrollar el Proyecto. Sin embargo  EL LICITANTE deberá establecer en su PROPOSICIÓN las necesidades reales de recursos humanos, partiendo del personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, tomando en cuenta las etapas de ejecución.

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | No. de Empleados ÁREA Realito | No. De Empleados ÁREA Pozos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de Censos | 0 Censos | 0 Censores | 299,500 Censos | 13 Censores | 17 censores |
| Validación en el Sistema | 2,000 Incidencias | 3 analistas | 20,000 Incidencias | 3 analistas | 3 analistas |
| Gestión para regularización de incidencias | 1,000 Gestiones | 4 gestores | 10,000 incidencias | 5 Gestores | 7 gestores |
| Revisión de altos consumidores | 100 visitas | 3 revisores | 1000 visitas | 4 revisores | 6 revisores |
| Revisión de fraccionamientos | 0 visitas | 0 personal | 180 visitas | 5 revisores | 10 revisores |

En el caso del personal adicional en el escenario con Proyecto (el cual se obtiene de restar del personal con proyecto, el personal con la actividad actual), EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerarlo en su Proposición como mínimo, o bien, el que considere necesario para el logro de las eficiencias.

5.5. Ejecución del Proyecto

El proyecto se ha planeado para ejecutarse en las siguientes  etapas:

- El Levantamiento del Censo durante un periodo de 4 años, de acuerdo al calendario de inversiones que se prorrateo en proporciones iguales para el PERÍODO DE INVERSIÓN. En tal sentido es fundamental que este Proyecto se ajuste de manera prioritaria al de Sectorización, para que se desarrolle conforme a los lineamientos y en las zonas marcadas para el desarrollo del mismo;

- La actualización del Padrón y las Factibilidades otorgadas, se realizará durante los primeros 4 años del PERÍODO DE INVERSIÓN;

- La Corrección de las incidencias encontradas  y la Revisión Integral  de los Grandes Consumidores,  derivado de la realización de las etapas anteriores, será paralelo al desarrollo de cada etapa e inclusive durante los PERÍODOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN, hasta el logro de las eficiencias propuestas.

5.6. Guía de los trabajo de Padrón de Usuarios y Regularización de Tomas Clandestinas

1.- Actualización del Padrón de Usuarios

Esta no es una actividad normal del Levantamiento del Padrón de EL INTERAPAS. EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá proponer una Metodología en la que aprovechando el eje rector de levantamiento de la información, vaya corrigiendo las incidencias e irregularidades que se vayan identificando.

Es por ello que resulta fundamental que antes de iniciar este trabajo, los procedimientos y políticas que regulen toda la actividad comercial, deberán encontrarse revisados y aprobados por el Organismo Operador y EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

La propuesta metodológica que deberá presentar EL PRESTADOR DE SERVICIOS en el proceso de Contratación, deberá considerar cuando menos:

- El Levantamiento de la Información

- La contratación en sitio de los que no cuenten con contrato y tengan servicio

- El cambio del medidor que no funcione

- El cambio de uso de acuerdo al existente en el predio

- La instalación del medidor en todos los usuarios

- La verificación de tomas suspendidas por falta de pago, por solicitud del usuario justificada por la no ocupación del inmueble

- La cancelación de tomas libres

- La recuperación de la Cartera Vencida de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas para cada segmento de la Cartera

- La recuperación de adeudos por factibilidades utilizadas por arriba de lo autorizado o diferenciales encontrados

- Las revisiones integrales a cada uno de los 1,000 usuarios con mayores consumos de agua

- La aplicación de multas por desperdicio de agua y todas las demás infracciones contenidas en las disposiciones legales y administrativas

Para el cumplimiento de las metas propuestas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, este deberá tomar en cuenta una metodología igual o mejor que la que se presenta a continuación, a fin de garantizar el logro de las metas propuestas:

- Definición de estrategias para levantamiento de la información y corrección de incidencias

Todas las acciones que se planteen en materia de Padrón de Usuarios, deberán quedar plasmadas en el Documento de Estrategias para el levantamiento de la información y depuración del Padrón, para corregir las irregularidades administrativas encontradas y para depurar las inconsistencias acordadas.

Análisis y recopilación de la información de los usuarios

A.1. 	Definición y análisis del área de estudio

En esta actividad EL PRESTADOR DE SERVICIOS definirá con precisión los datos que será necesario recabar para llevar a cabo el levantamiento físico del censo, para ello se deberán establecer las condiciones bajo las cuales opera actualmente el padrón de usuarios, evaluando su nivel de actualización, el proceso para la identificación del usuario, así como la organización, sistemas y procedimientos empleados.

También se obtendrán los diagramas, documentos, procesos, calendarios y reportes que sirven de soporte y se generan; asimismo el personal participante y sus actividades.

A.2. 	Estudio socioeconómico de la localidad

Derivado de la importancia que reviste la realización del levantamiento del censo para la actualización integral del padrón de usuarios de los sistemas de agua potable y alcantarillado, es necesario determinar las características que guarda la situación política de la localidad con base en el entorno social y económico que podría afectar la realización de los trabajos, para tal fin, se analizará junto con personal del Organismo Operador, los sectores dentro del área de estudio donde se pudieran presentar problemas en la ejecución del trabajo.

A.3. 	Revisión de catálogos

Se elaborarán los catálogos de calles, colonias, sectores, giros,  medidores y datos generales  para que las personas que realicen el censo tengan el menor margen de error y para que se incorporen al sistema los catálogos actualizados, para el caso de que existiera diferencia entre la información levantada y lo que actualmente utiliza el organismo.

A.4. 	Sectorización de planos y numeración de manzanas

Se hará una sectorización de la ciudad buscando la manera optima  en que pueda generarse una mejor administración del padrón de usuarios  y se numerarán sectores, rutas y manzanas para contar con un control gráfico más eficiente de la información del padrón.

Así mismo con la finalidad de agilizar el proceso de ejecución del censo, el ambiente geográfico del área de estudio se desglosará en sectores, colonias, fraccionamientos, manzanas y predios, de forma que se tengan perfectamente equilibradas las cargas de trabajo al momento de asignar los recursos necesarios para el levantamiento censal.

A.5. 	Conteo preliminar de predios

En un primer recorrido el personal de campo revisará cada manzana y establecerá el número de cuentas existentes, para tener un antecedente  que permita una mayor confiabilidad a la hora del armado de manzanas.

A.6. 	Diseño y desarrollo de los procedimientos administrativos

De acuerdo con el conocimiento que se tenga del universo de trabajo y de los procesos que se siguen actualmente, se diseñarán los procedimientos para el levantamiento y depuración de la información, revisión y supervisión de los trabajos, captura y validación de la información, etc., con el fin de que la actualización del padrón de usuarios de los sistemas de agua potable se lleve a cabo en forma precisa y ordenada y de acuerdo a los alcances de los presentes términos, así mismo, se diseñarán las políticas de operación de los procedimientos con sus respectivos formatos e instructivos de llenado, y la descripción de todas las actividades que se tienen que ejecutar con su flujo, desde su inicio hasta su destino final. Cabe destacar que el diseño de la cédula censal se llevará  a cabo procurando que contribuya a la ejecución ágil del censo, dado que en ella se definirán los conceptos estrictamente necesarios que se deberán obtener en campo, adicionalmente, se normará el formato de tal manera que sea el mismo que soporte la captura de la información. Esta cédula deberá conciliarse con EL INTERAPAS antes de su aplicación, quien dará su visto bueno.

Con la finalidad de que la información obtenida por el consultor en campo se pueda incorporar posteriormente por EL INTERAPAS a su bases de datos actual, EL INTERAPAS entregará, una vez definido el universo de encuestas por levantarse (299,500) los datos base del usuario que servirán de ancla para que el personal de campo tenga un elemento de apoyo al  momento de levantar la información. Con ello se definirán en la cédula censal las bases para determinar el predio, clave de localización, domicilio, colonia, unidad ó fraccionamiento, no. de cuenta ó contrato, tipo de servicio, datos del medidor y la toma domiciliaria, no. de viviendas y habitantes, pagos realizados por los servicios, etc. Esta información es la que se actualizará en campo.

Una vez impresas las cédulas y los respectivos planos manzaneros, se hará una distribución de cédulas  por manzana de acuerdo  a las cuentas que les correspondan y se armarán los paquetes  para que se entreguen a los trabajadores de campo para realizar el levantamiento de la información.  A cada manzana se le integrará un numero adicional de cédulas en blanco para que los censores puedan levantar la información de todos los predios existentes, cuenten o no con registro o cédula previamente elaborada.

Planeación e instrumentación del censo

A.7. 	Selección y capacitación del personal

Habiéndose definido el número del personal que será necesario para la ejecución del censo, se reclutarán y seleccionarán los elementos que se ajusten al perfil de los puestos. Cabe señalar que en primera instancia, se obtendrá un primer grupo de personas que fungirán como jefes de brigada para calibrar la planeación del censo, además, se les capacitará en campo para que ellos a su vez, inicien un efecto multiplicador en el adiestramiento del personal que durante el desarrollo del censo se vaya incorporando al trabajo, para sustituir al personal que se vaya separando, ya que en este tipo de actividades, siempre se presenta una rotación constante del personal. En concreto,  se  capacitará  al personal  sobre el manejo de catálogos , las mecánicas de entrevista , el dibujo de los datos en el plano de campo y las especificaciones  de cada uno de los campos que contenga  la cédula para  garantizar  que el llenado se hará en forma eficiente.

A.8. 	Verificación de rutas en campo

Con la emisión de los listados corregidos, se dispondrá del personal de la coordinación para que haga los recorridos y pueda certificar   que las rutas son consistentes y que la información de localización corresponde a la registrada y localizada  en el padrón  base.

De la sectorización realizada y del análisis de  organización del sistema de reparto, se desprende la revisión  específica a las rutas de reparto la que se hará contando  con la opinión de los lecturistas  del organismo para garantizar que los  cambios propuestos sean debidamente ejecutados  cuando se suba la información  actualizada al padrón maestro.

A.9. 	Elaboración de la estructura de reparto

Para darle forma al esquema de reparto se requiere establecer las políticas generales  de estructuración del sistema de reparto, el cual regirá todos los procedimientos de  codificación y diseño que se realicen  durante los trabajos y permitirán  fincar las  normas bajo las cuales  se seguirá actualizando el padrón en lo futuro por parte del personal del organismo.

A.10. Diseño y clasificación de rutas

Se establecerán los criterios de diseño de rutas y su clasificación dentro de cada sector, bajo los cuales se realizarán  el trabajo de diseño para cada una de las rutas  que conforman el padrón y se tendrá el recorrido óptimo que permita elaborar las tareas de codificación a las cédulas que se generen en cada predio.

A.11. Codificación de tomas

Considerando los cambios  propuestas y aprobados a las rutas de lectura, se hará la codificación del padrón de acuerdo a su nueva ubicación dentro del proceso de lectura y reparto.

A.12. Captura de información

Una vez validada la información  y codificadas las cedulas  pasará al área de captura  en donde se capturará la cédula censal en una hoja de cálculo (Excel o Acces de preferencia) y en los planos digitalizados para tal efecto, tal que esta pueda ser fácilmente transformada para subir la información a la base de datos y al Sistema de Información Geográfico o Cartográfico seleccionado y poder asegurar que no se presenten registros de datos duplicados de usuarios.

Es importante que EL PRESTADOR DE SERVICIOS considere que la plataforma informática para el Manejo de la Información del Catastro de Redes y del Padrón de Usuarios, deberá ser la misma y contará con 15 licencias para su manejo.

A.13. Emisión de listados

A cada ruta capturada se le hará una revisión mediante  la impresión de sus datos, para cotejar que no existan inconsistencias  en la codificación y corregidas estas se pondrán  a disposición de personal de campo para que puedan ser  verificadas.

A.14. Impresión de cartografía manzanera

Como elemento de apoyo para el trabajo de campo se digitalizarán e imprimirán todas y cada una de las manzanas existentes, entregando a los jefes de brigada las manzanas que correspondan a las rutas de su área de trabajo y como elemento de apoyo para que se detecten a tiempo las inconsistencias  entre la información que se tiene en la cartografía  digitalizada y la que se tiene en la realizada.

A.15. Integración del paquete de ruta

Se integrarán los paquetes de  cada ruta  en las que se incluyan  todas las manzanas contenidas, sus cédulas y el formato de reporte que deberá entregar cada sensor  a su jefe de brigada y este a su vez  al jefe de sector  para la concentración del trabajo de campo.

A.16. Campaña de difusión

Para facilitar la realización de los trabajos, se coordinará la elaboración y desarrollo de una campaña de difusión del levantamiento censal que comprenda todo el ámbito territorial de la zona de estudio.

Se utilizarán, fundamentalmente, los medios con los que cuenta la localidad, los cuales podrán ser: correo, circulares, avisos, trípticos, mantas, cartelones, volantes y de ser posible radio, informando de las mejoras y beneficios que se derivan de la valiosa colaboración de cada ciudadano en la realización de los trabajos, haciendo hincapié en la rapidez y agilidad con que se desarrollarán, redituando una prestación de servicios constante y oportuna.

B.- Desarrollo del censo

B.1.	Levantamiento de la información

Cumplidos los pasos hasta aquí señalados, se dará formalmente inicio a las acciones planeadas, procediéndose a captar y recopilar los datos establecidos a través del llenado de la cédula censal diseñada por EL PRESTADOR DE SERVICIOS  y aceptada por el sistema operador. Para el presente contrato se considera un total de 299,500 encuestas por levantar.

Se formaran brigadas con cinco censores  y un jefe de brigada  que será el encargado de entregar  los paquetes de censo a cada trabajador de campo y se coordinarán las acciones  para que se ejecute el trabajo en forma ordenada para una mayor calidad  de los resultados.

Para efectos de rendimiento y control, se asignará una ruta especifica  para cada censor, de tal manera  que el pueda detectar en su área, todas las inconsistencias  de la distribución y tener certeza  de la ubicación de las tomas clandestinas.

Los censores contarán con identificación otorgada por el organismo operador, para que al momento de entregar las entrevistas  se identifiquen ante los usuarios que los atienden y puedan realizar  el trabajo sin contratiempos.

Antes de iniciar los trabajos se hará una prueba piloto para que todas las dudas  se puedan aclarar y evitar así que exista una interpretación imprecisa en la ejecución de los trabajos.

Todos los elementos  de guía se entregarán  por escrito a los censores, para que se aclaren todas las dudas  en el mismo lugar de los hechos, además de que tendrán un respaldo continuo por parte del jefe de la brigada.

El procedimiento de asignación de trabajo y recepción del mismo deberá quedar  perfectamente definido  para garantizar el resguardo  de la información  y el material que la contiene.

Se llevará el registro y control de los sectores, colonias, manzanas y predios censados, se pondrá especial cuidado en el control de los folios de la hojas censadas, dado que un folio deberá corresponder exclusivamente a una toma o predio y se llenarán tantos formatos como tomas o predios existan por lo que en caso de una segunda visita se utilizarán las mismas hojas con el folio correspondiente para evitar la duplicación de datos.

Se tendrá cuidado en evitar la omisión de algún predio, llevando a cabo un estricto proceso de control supervisando mediante un muestreo la calidad y cantidad de datos, para tener absoluta confiabilidad en la información levantada.

Se deberá realizar la georeferenciación de cada predio a efecto de vincular la base de datos a un Sistema de Información Geográfico o Cartográfico propuesto por EL PRESTADOR DE SERVICIOS y considerado en su PROPOSICIÓN.

B.2. 	Validación de la información

El personal de oficina recibirá  los paquetes de los trabajos de campo y revisarán los datos  de los predios censados  para comprobar que la información se encuentre completa, además de que hará una revisión aleatoria en cada ruta  que le sea entregada para  confirmar la calidad de la información.

B.3. 	Procesamiento de datos

Se llevará un control de las hojas del censo que se reciban para su proceso el cual será coordinado por un jefe de captura.

En esta fase se obtendrán los listados de información capturada en su fase inicial (concentrado de encuestas) emitiendo listados comparativos de los datos del censo físico contra datos del padrón vigente, mismo que será validado por supervisores para identificar las incongruencias ó errores en los datos del usuario de la toma ó del predio, y turnados para su verificación en campo.

Estas actividades de captura y validación de datos se efectuarán en paralelo con la realización del censo lo que facilitará que los reportes de los listados finales del censo por sector, colonia, manzana y calle se obtengan en el menor tiempo posible para así conformar oportunamente los padrones finales ampliamente depurados.

De Acuerdo al Sistema de Información Geográfico o Cartográfico propuesto por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, se deberá digitalizar cada toma, para que sea fácilmente localizable en dicho sistema.

B.4. 	Emisión del padrón actualizado

Como se señaló en los puntos anteriores en esta fase se llevará a cabo la emisión por separado de los listados que conforman tanto el padrón de usuarios reales como factibles y potenciales.

Se obtendrán también, los listados del padrón por sectores, colonias y manzanas con los registros de los usuarios existentes.

A la par del listado de padrón por sectores, colonias y manzanas, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá entregar el Sistema de Información Geográfico o Cartográfico con cada una de las tomas censadas.

C.	Incorporación de datos al archivo maestro del padrón

Habiéndose definido la codificación final que tendrá la clave de localización de los usuarios del padrón de acuerdo a las rutas diseñadas, EL PRESTADOR DE SERVICIOS con la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO de EL INTERAPAS, incorporará la información cartográfica al Sistema Comercial a la par de la hoja de calculo en la cual se cargaron los datos obtenidos en campo; a su vez EL INTERAPAS se encargarán de incorporar estos datos al archivo maestro del padrón de usuarios del sistema, siempre que estos hayan sido validados en campo y gabinete y se haya cruzado la información existente en el Padrón de Usuarios.

2.- Gestiones para regularización de tomas clandestinas y corrección de incidencias.

2.1. 	Validación del padrón del sistema

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  una vez realizada la revisión de los listados y reportes finales generados, con los datos obtenidos para la integración del nuevo padrón de usuarios: tomas totales, con medidor, sin medidor, tipo de usuarios, con servicio, tomas clandestinas, tomas derivadas, etc., concentrándose un comparativo entre los datos iníciales contra lo obtenido finalmente, así como las estadísticas históricas comparativas que se producirán en la realización del censo, deberá proceder a realizar la gestión para la regularización de las siguientes incidencias.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  será el responsable durante toda la vigencia del Proyecto, de realizar todas las gestiones que considere necesarias, para la corrección de las inconsistencias y las incidencias, y EL INTERAPAS será el responsable de realizar definitivamente el trámite para la corrección, reportándole a EL PRESTADOR DE SERVICIOS  los saldos que habrá que requerir al usuario para su pago.

2.2.	Regularización de tomas domiciliarias

Con la finalidad de comparar el padrón de usuarios reales con aquellas tomas que fueron localizadas y que no estaban registradas, se diseñarán los procedimientos (que deberán ser aceptados por el Organismo Operador) para notificación y cobros de derechos de conexión, sanciones, multas y recargos, para que se proceda a darlos de alta en el padrón. Esta situación se aplica también a tomas verificadas, pero que por diferencia de datos no es posible facturar.

2.3.	Usuarios por giros

Si durante el levantamiento de la información o dentro del período de validación de la información recopilada en campo (ambos contenidos en el apartado B), el censor o el validador de la información, identifican que existen usuarios que no es congruente el uso o giro autorizado con el uso o giro de la actividad a que se dedica el predio, deberán ajustarse al siguiente procedimiento:

Se le deberá generar y entregar al propietario o poseedor del predio que no se ajuste al giro autorizado, un Requerimiento, para que en un plazo de 10 días hábiles acuda a EL INTERAPAS a regularizar su situación o a manifestar lo que a su derecho convenga, aportando las pruebas que estime pertinentes, ya que en caso contrario, EL INTERAPAS podrá proceder a facturarles en el giro que les corresponda.

Copia de este Requerimiento a través de un Reporte Especial de este tipo de usuarios, se entregará cada tercer día a EL INTERAPAS, para que al vencimiento del plazo señalado, dicho Organismo proceda al cambio del giro, a través de la facturación de los servicios.

El supervisor de la depuración del predio verificará que se realice el cambio de uso o del giro al que se destina el agua, y en caso de que existan o resulten diferenciales a cobrar, se turnará al responsable de las gestiones de cobro, para la recuperación que exista en cada cuenta.

2.4.	Cambios de titular

Si durante el levantamiento de la información o dentro del período de validación de la información recopilada en campo, el censor o el validador de la información, identifican que existen usuarios que no es congruente el nombre del titular del contrato con el nombre del propietario o poseedor en su caso (en caso de arrendamiento), deberán ajustarse al siguiente procedimiento:

Se le entregará una Solicitud de Cambio de Titular con requisitos al propietario o poseedor del predio o su Representante Legal, para que en un plazo de 10 días hábiles acuda a EL INTERAPAS a regularizar su situación o a manifestar lo que a su derecho convenga, aportando las pruebas que estime pertinentes, ya que en caso contrario, EL INTERAPAS podrá proceder a requerir nuevamente al usuario la documentación para el cambio de titular.

Copia de esta Solicitud a través de un Reporte Especial de este tipo de usuarios, se entregará cada tercer día a EL INTERAPAS, para que al vencimiento del plazo señalado, dicho Organismo tenga identificados los predios que requieren se les cambie el nombre de su titular.

Las actividades subsecuentes que se requieran para atender y dar respuesta a estas solicitudes, correrán por cuenta de EL INTERAPAS.

2.5. 	Cambio de codificación

Si durante el levantamiento de la información o dentro del período de validación de la información recopilada en campo, el censor o el validador de la información, identifican que existen usuarios que no es congruente su codificación, deberán ajustarse al siguiente procedimiento:

Se entregará un reporte de las codificaciones modificadas y de todos aquellos usuarios  cuya dirección correspondiente al predio haya tenido una verificación respecto a la información existente. Dado que se trata de una actualización completa, prácticamente todo el padrón  se modificará en su codificación y para ello se entregará un reporte  en donde se mencione la clave anterior y la nueva clave propuesta.

Las actividades subsecuentes de validar la nueva Codificación propuesta por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, correrán por cuenta de EL INTERAPAS.

2.6.	Medidores en mal estado

Si durante el levantamiento de la información o dentro del período de validación de la información recopilada en campo, el censor o el validador de la información, identifican que existen usuarios que cuentan con medidor en mal estado, deberán ajustarse al siguiente procedimiento:

Como actividad complementaria  se entregará a EL INTERAPAS un reporte  de todos los medidores  que estén en mal estado, casos que serán identificados por los censores de manera visual  sin hacer una revisión especial y reportando solamente lo que resulte  claro en cuanto al estado de los aparatos.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, turnará al responsable de sustitución de medidores bajo su  autoridad, la orden de sustitución de medidores junto con los resultados documentales de las pruebas al medidor que justifiquen el cambio.

El supervisor del Censo verificará que se ejecute la orden de sustitución de medidores, se ingrese al Sistema Comercial el cambio, verificando que el número de medidor, la marca y la lectura inicial queden en el sistema.

Las actividades subsecuentes de lectura hasta la facturación, correrán por cuenta de EL INTERAPAS.

2.7.	Cambios de dirección

Si durante el levantamiento de la información o dentro del período de validación de la información recopilada en campo, el censor o el validador de la información, identifican que existen usuarios que cuentan con domicilio diferente al registrado en el Padrón, deberán ajustarse al siguiente procedimiento:

Además de integrarla al padrón maestro, toda la información relativa a los cambios de domicilio, ya sea en calle, número interior o exterior, será notificado  en un listado específico para que se pueda tener una mayor información sobre los efectos  de actualización realizados.

EL INTERAPAS será la responsable de validar dicha información, para incorporarla  al archivo maestro del Padrón

2.8.	Usuarios clandestinos

Si durante el levantamiento de la información o dentro del período de validación de la información recopilada en campo, el censor o el validador de la información, identifican que existen usuarios clandestinos, deberán ajustarse al siguiente procedimiento:

Se le entregará un Requerimiento al propio usuario clandestino, para que en un plazo de 10 días hábiles acuda a EL INTERAPAS a regularizar su situación o a manifestar lo que a su derecho convenga, aportando las pruebas que estime pertinentes, ya que en caso contrario, EL INTERAPAS podrá proceder a cancelar la toma y la descarga.

Copia de este Requerimiento a través de un Reporte Especial de este tipo de usuarios, se entregará cada tercer día a EL INTERAPAS, para que al vencimiento del plazo señalado, dicho Organismo proceda de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior.

El supervisor del Censo verificará a lo largo del PERÍODO DE INVERSIÓN que el usuario clandestino haya regularizado su situación y su adeudo, en caso contrario, le solicitará a la Subdirección de Padrón, que le cuantifique los adeudos de los últimos 5 años, para volver a ser notificado el adeudo al usuario, debidamente fundado y motivado, por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Al vencimiento del plazo que se otorgue en el requerimiento anterior, si el usuario hace caso omiso del pago, se turnará a EL PRESTADOR DE SERVICIOS a través de su responsable de la Gestión de la Cobranza, para que realice todas las gestiones de cobranza que se mencionan en el apartado respectivo, para el logro de la regularización de la deuda.

2.9.	Depuración de la Cartera Vencida

Durante el Levantamiento de la Información, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  revisará la base de datos de EL INTERAPAS que cuente con los usuarios morosos con adeudos mayores a 3 períodos facturados, para que proceda a dejarles un Requerimiento de pago.

Copia o listado de todos y cada uno de los Requerimientos entregados, se enviarán a EL INTERAPAS para que proceda de acuerdo a sus lineamientos internos en materia de regularización de la Cartera Vencida

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  hará las gestiones durante toda la vigencia del PERÍODO DE INVERSIÓN Y EL DE OPERACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN, de acuerdo a las especificaciones del presente documento, las actividades subsecuentes que se requieran para la regularización del usuario moroso, correrá por cuenta de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

2.10. Usuarios suspendidos

Durante el Levantamiento de la Información, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  revisará la base de datos de EL INTERAPAS que cuente con los usuarios morosos suspendidos de los servicios, para que proceda a confirmar el status de toma cortada.

El listado de todos los status confirmados o modificados, se enviarán a EL INTERAPAS para que proceda de acuerdo a sus lineamientos internos en materia de regularización de Usuarios suspendidos

Las actividades subsecuentes que se requieran para la recancelación de los servicios del usuario moroso, correrán por cuenta de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, quien coordinará todas las gestiones de corte y suspensión de los servicios.

2.11. Usuarios pasivos

Durante el Levantamiento de la Información, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  revisará la base de datos de EL INTERAPAS que cuente con los usuarios pasivos, que no cuenten con los servicios, para que proceda a confirmar el status de la toma y el predio.

El listado de todos los status confirmados o modificados, se enviarán a EL INTERAPAS para que proceda de acuerdo a sus lineamientos internos en materia de regularización de Usuarios pasivos.

Las actividades subsecuentes que se requieran para la reactivación y cobro o la recancelación de los servicios del usuario pasivo que se niegue a pagar, correrán por cuenta de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Actividades paralelas al levantamiento y depuración del Padrón

3.- Actualización de  Factibilidades

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá empezar por recopilar la información para identificar y generar todos los antecedentes de las colonias con antigüedad menor a 5 años. Fundamentalmente la siguiente información:

      - Nombre del Fraccionamiento

      - Tipo de fraccionamiento

      - Unidades autorizadas (por tipo)

      - Montos acordados por factibilidad

      - Montos cobrados por principal, multas, recargos, medidores, otros

      - Propietario o poseedor del predio

      - Desarrollador del predio

      - Croquis de localización de cada predio

      - Lotificación autorizada

      - Antecedentes del propietario y del Desarrollador en otros fraccionamientos

Lo anterior para iniciar las gestiones de revisión administrativa y operativa de los usuarios de dichas zonas.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS preparará todos los documentos que requiera para dar a conocer al Desarrollador de la revisión de su factibilidad, los que sean necesarios para el desarrollo de la actividad, para solicitar a otras autoridades información relacionada, y los que se requieran para dar debido cumplimiento al Proyecto.

Notificará al Desarrollador de la revisión física por si desea participar en dicho evento, en el cual, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá identificar:

- El numero y tipo de tomas contratadas

- El numero y tipo de tomas instaladas

- El numero de medidor de cada toma

- Las tomas libres, especialmente las que reflejen altos consumos

- Deberá levantar un plano de desplante de cada predio con tomas o por construirse

De la información recopilada EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá:

- Determinar diferencias por viviendas encontradas v.s. autorizadas

- Determinar diferencias entre tarifa autorizada y cobrada

- Determinar diferencias por errores en cálculos

- Determinar diferencias por tipo de vivienda autorizada v.s. construida

- Determinar diferencias por obras no entregadas v.s. viviendas autorizadas, actualizando los adeudos

- Determinar diferencias por adeudos no cubiertos

- Hacer las gestiones para depurar la información, determinando saldos finales de adeudos,

- Otorgar derechos de audiencia

- Formular los documentos base para determinar créditos fiscales y demás acciones  para la recuperación de los adeudos conforme a los procedimientos establecidos en los apartados respectivos.

4.- Revisión Integral de Altos Consumidores

EL PRESTADOR DE SERVICIOS recopilará la información básica con que cuente EL INTERAPAS de los 1,000 usuarios con mayores consumos de agua. Para ello solicitará a la Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal del Agua, Comisión Federal de Electricidad, a proveedores de bienes y servicios similares a los de EL INTERAPAS, o cualquier Entidad o Dependencia pública o privada, que proporcionen el listado de sus clientes.

Actualizando la Base de Datos, se podrán identificar a los 1,000 usuarios más representativos en el consumo de agua, se recabarán todos los antecedentes de los mismos, los antecedentes de cada toma, los de las descargas, los contratos, los pagos, los ajustes, las lecturas y demás información suficiente para identificar la situación de cada usuario.

Posteriormente se hará la documentación para realizar las visitas integrales a cada predio, lo anterior a efecto de revisar con detalle sobre:

- La existencia del Contrato de Servicios

- La revisión de la instalación de la toma

- La revisión de los procesos productivos

- La revisión de los puntos de descarga

- En su caso, las condiciones de la descarga (físico – químico – bacteriológicas)

- La existencia del permiso de descarga

- El cumplimiento de las demás disposiciones administrativas y legales

- Determinar incumplimientos, adeudos y hasta créditos fiscales a cargo de los usuarios.

- Hacer las gestiones para depurar la información, determinando saldos finales de adeudos,

- Otorgar derechos de audiencia

- Formular los documentos base para determinar créditos fiscales y demás acciones  para la recuperación de los adeudos conforme a los procedimientos establecidos en los apartados respectivos.

Las anormalidades e irregularidades que resulten, los adeudos existentes o generados con el soporte de la visita integral, procederá a dársele a conocer al propietario o poseedor del predio o a su Representante Legal para efectos de otorgarle a garantía de audiencia.

Una vez agotada la garantía de audiencia, en los mismos términos que los procedimientos para la cobranza normal y la rezagada, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  procederá a hacer las gestiones de recuperación de adeudos, imponer las multas o hasta la cancelación de la toma y la descarga de los servicios no cubiertos.

En el caso de los actos de autoridad, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  hará la documentación soporte de cada acto de autoridad, la Autoridad responsable, previa validación y en un plazo que no excederá en su caso de 3 días hábiles, firmará dichos actos, para ser notificados por el propio PRESTADOR DE SERVICIOS.

La ejecución de actos de Autoridad como el Embargo, los realizará la propia Autoridad, pero EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá proporcionar personal para el desarrollo de la diligencia y las herramientas, equipos, transporte y guarda de los bienes otorgados en garantía.

Finalmente, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  hará las gestiones necesarias para el logro de las eficiencias ofertadas en su PROPOSICIÓN.

5.7 La SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

EL INTERAPAS contratará por conducto del FIDEICOMISO, una Supervisión de cada uno de los Proyectos, que tendrá como responsabilidades:

- Generar una bitácora de todos los trabajos a supervisar, vigilando que los trabajos a realizar por el LICITANTE ganador, se ajusten a las disposiciones contenidas en el presente apartado, o en su PROPOSICIÓN.

- Requerir a LA EMPRESA que le proporcione toda la información, documentación y reportes de actividades que requiera, a fin de aprobar tanto los trabajos a estimar, como los trabajos materia del pago de cada la CONTRAPRESTACIÒN correspondiente a cada uno de los meses del PERÍODO DE AMORTIZACIÓN.

- Validar que los trabajos realizados o por realizar, cuando pretenda supervisar su ejecución, cumplan en calidad y cantidad de acuerdo a las disposiciones contractuales.

- Requerir a LA EMPRESA, que realice nuevamente, reponga o ejecute nuevamente, todos los trabajos que por su calidad, no cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento, su PROPOSICIÓN o cualquier otro documento que forme parte del CPS.

- Autorizar con su firma, la aceptación y trámite de pago de las estimaciones, en el PERÍODO DE INVERSIÓN, y de la CONTRAPRESTACIÓN en el PERÍODO DE AMORTIZACIÓN.

5.8.Equipamiento del Proyecto

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tomando como base el Anexo O de las BASES DE LICITACIÓN, denominado “Equipamiento de los Proyectos”, deberá considerar el equipamiento programado para el desarrollo de esta actividad, tomando como base lo que actualmente realiza EL INTERAPAS y los recursos humanos, materiales y financieros que aporta al mismo, para definir los recursos que deberá aportar el Proyecto para el logro de las Metas programadas.

Responsabilidades de cada una de LAS PARTES

Por último, para una mejor definición, se detalla en la siguiente tabla, las funciones a desarrollar y las responsabilidades de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y del Interapas en el logro de las metas establecidas:

| Funciones / Responsabilidades | Interapas | P. Servicios ÁREA Realito | P. Servicios ÁREA de Pozos |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración del Proyecto de Depuración del Padrón de Usuarios | Supervisa | Administra | Administra |
| Definición de estrategias para levantamiento de la información y corrección de incidencias | Aprueba | Propone | Propone |
| Revisión de Políticas y Procedimientos para la depuración del Padrón | Aprueba | Propone | Propone |
| Levantamiento de Cédulas para el desarrollo del censo | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Validación de la información censada v.s. Archivo Maestro del Padrón | Supervisa | Valida | Valida |
| Conciliación de cuentas, hasta la depuración del 100% la base de datos | Supervisa | Ejecuta y Concilia | Ejecuta y Concilia |
| Incorporación de datos al archivo maestro del padrón | Incorpora | Integra | Integra |
| Identificación de incidencias y clasificación de acuerdo al tipo de incidencia | Supervisa | Identifica | Identifica |
| Definición del proceso de corrección de incidencias encontradas | Aprueba | Propone | Propone |
| Realizar gestiones para regularización de tomas clandestinas e incidencias | Supervisa | Gestiona | Gestiona |
| Celebrar Contratos, Convenios, Ajustes, Cancelaciones y corrección del 100% de las incidencias encontradas | Ejecuta | Integra | Integra |
| Recibir el pago por las incidencias corregidas | Ejecuta | No aplica | No aplica |
| Recabar información de las factibilidades otorgadas en los últimos 10 años | Supervisa | Recopila | Recopila |
| Realizar revisión selectiva de factibilidades otorgadas, | Supervisa | Revisa | Revisa |
| Realizar revisiones de campo y gabinete para determinar diferenciales | Supervisa | Revisa | Revisa |
| Realizar gestiones de cobro por diferenciales encontrados | Supervisa | Gestiona | Gestiona |
| Recibir el pago por diferenciales encontrados | Ejecuta | No aplica | No aplica |
| Realizar inventario de Grandes Consumidores | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Realizar Revisión Integral de Altos Consumidores | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Determinar diferenciales por servicios proporcionados y no cobrados | Aprueba | Propone | Propone |
| Recibir el pago por diferenciales encontrados | Ejecuta | No aplica | No aplica |
| Realiza SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | Supervisa | No aplica | No aplica |
| Elaborar los reportes periódicos, para la evaluación de las actividades señaladas | Aprueba | Propone y Ejecuta | Propone y Ejecuta |

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

5.9. Coordinación para el Desarrollo del Proyecto

Guía de los trabajo de Padrón de Usuarios y Regularización de Tomas Clandestinas

1.- Actualización del Padrón de Usuarios

Antes de iniciar cualquier actividad, las Partes deberán tener cuantas reuniones sean necesarias, para definir las políticas y los procedimientos que regularán esta actividad, partiendo de que no es un simple levantamiento y depuración de información, y solo hasta entonces, se podrá continuar con el resto de las actividades.

Para ello EL PRESTADOR DE SERVICIOS programará cuantas reuniones sean necesarias, y será responsabilidad del Organismo proporcionar las instalaciones e involucrar a todas las áreas que tengan que ver con el adecuado desarrollo del proyecto.

El INTERAPAS tendrá la responsabilidad de acudir con su personal involucrado, para presentar las políticas actuales, revisar las propuestas por el Licitante ganador y dentro del plazo de 10 días posteriores a la presentación de las mismas, deberá aprobarlas u observarlas, en caso de que vencido el plazo no emita ningún comentario, se tendrán por aprobadas.

- Definición de estrategias para levantamiento de la información y corrección de incidencias

En las reuniones previas a que se refiere el apartado anterior, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá proponer y dejar acordadas las Estrategias globales para:

- Levantar la información

- Captura y Corrección de la información

- Depuración de Incidencias

- Corrección de anormalidades de grandes usuarios

- Determinación y cobro de diferenciales a fraccionadores

A.1. 	Definición y análisis del área de estudio

Para iniciar esta actividad, el Organismo acondicionará de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, un equipo de cómputo, en el que este último pueda “consultar” la Base de Datos del Organismo, bajar la información a Excel y poder generar los documentos que le permitan desarrollar cada una de las actividades a realizar.

Durante las reuniones para definición de políticas y procedimientos, EL PRESTADOR DE SERVICIOS revisará que personal tiene asignado el Organismo, que actividades se realizan, que formatos se utilizan, y que reportes se generan.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá designar un Coordinador de este Proyecto y el INTERAPAS le asignará el personal que actualmente utiliza.

Derivado del análisis que realice EL PRESTADOR DE SERVICIOS, respecto de las actividades que realiza el Organismo, del contenido de la Base de datos existente y del objetivo que se pretende con esta actividad, propondrá por escrito, los datos que se deberán recopilar en cada Cédula Censal. El Organismo contará con 3 días hábiles para hacer las recomendaciones pertinentes o aprobar el documento. En caso de no respuesta por parte del Organismo, se tendrá aprobado el documento.

A.2. 	Estudio socioeconómico de la localidad

Dentro de los 30 días calendario posteriores al arranque de los trabajos de Depuración del Padrón, EL INTERAPAS tiene la obligación de informar al Prestador de Servicios, las zonas, sectores, colonias o cualquier otro lugar que sistémicamente presentan problemas de aceptación de los trabajos del Organismo, existe rechazo social a las políticas públicas, o simplemente se debe tener cuidado con el tipo de personas que habitan dicha zona.

A.3. 	Revisión de catálogos

En esta actividad EL INTERAPAS tendrá la responsabilidad de entregar al Prestador de Servicios, dentro de los 30 días calendario posteriores al arranque de los trabajos de Depuración del Padrón, los catálogos con los que trabaja actualmente.

A.4. 	Sectorización de planos y numeración de manzanas

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.5. 	Conteo preliminar de predios

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.6. 	Diseño y desarrollo de los procedimientos administrativos

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.7. 	Selección y capacitación del personal

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.8. 	Verificación de rutas en campo

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.9. 	Elaboración de la estructura de reparto

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.10. Diseño y clasificación de rutas

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.11. Codificación de tomas

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.12. Captura de información

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.13. Emisión de listados

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.14. Impresión de cartografía manzanera

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.15. Integración del paquete de ruta

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

A.16. Campaña de difusión

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá proponer los alcances de la Campaña y su contenido, y el INTERAPAS tendrá 10 días para aprobar tanto los alcances como su contenido, y en caso de no emitir documento alguno, se tendrán por aprobados.

B.- Desarrollo del censo

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

B.1.	Levantamiento de la información

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

B.2. 	Validación de la información

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

B.3. 	Procesamiento de datos

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

B.4. 	Emisión del padrón actualizado

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

C.	Incorporación de datos al archivo maestro del padrón

Le corresponde a El INTERAPAS revisar aleatoriamente cada una de las colonias que se vayan concluyendo por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, si derivado de la revisión se observa que no hay lagunas o contradicciones de la información administrativa, se encargara de incorporar la colonia al archivo maestro del padrón.

En caso de que tenga lagunas o contradicciones la información administrativa de la colonia, se las regresará al Prestador de Servicios para su corrección.

Las anormalidades o incidencias que afecten la facturación, y que hayan resultado de la revisión y levantamiento del Censo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá desde el mismo día que lo identifique, hasta el último día del octavo año, para corregir las incidencias y/o anormalidades que afectan la facturación, tales como:

- Sin medidor

- Uso distinto al autorizado

- Clandestinos

- Otros

2.- Gestiones para regularización de tomas clandestinas y corrección de incidencias.

2.1. 	Validación del padrón del sistema

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

2.2.	Regularización de tomas domiciliarias

A partir de la depuración del Censo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS solicitará a EL INTERAPAS los costos para la corrección de clandestinos. EL INTERAPAS tendrá la obligación de proporcionar dentro de los 5 días hábiles siguientes, las tarifas y los conceptos a cobrar vigentes en ese momento y los que se vayan actualizando durante toda la vigencia del CPS.

Junto con las tarifas, se le dará a conocer al Prestador de Servicios,  el procedimiento a aplicar para la regularización del usuario

2.3. Usuarios con diferentes giros,  2.4. Cambios de titular, 2.8. Usuarios clandestinos

EL PRESTADOR DE SERVICIOS generará a favor de EL INTERAPAS, cada tercer día, un Reporte Especial de este tipo de usuarios y junto con ella deberá entregar copia de los requerimientos entregados a los usuarios, para que EL INTERAPAS espere al usuario 10 días, si al vencimiento del plazo señalado el usuario no se presenta, el Organismo procederá a realizar los cambios a la base de datos y a la facturación de los servicios.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS revisará periódicamente que EL INTERAPAS vaya cambiando el status de los usuarios, la falta de actividad del INTERAPAS con estos usuarios, será imputable al Organismo.

2.5. 	Cambio de codificación

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

2.6.	Medidores en mal estado

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

2.7.	Cambios de dirección

Esta actividad es exclusiva de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

2.9.	Depuración de la Cartera Vencida

Todas las actividades serán exclusivas de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, sin embargo, si derivado de la gestión de la cobranza, el usuario presenta su inconformidad por altos consumos

Capítulo 6.-

Suministro e Instalación de

Micromedidores

6.1. Objetivo del Proyecto:

Junto con la depuración del 100% del Padrón, es fundamental contar con la medición confiable de cada uno de los usuarios, para el cobro justo de cada uno de los servicios en la medida de lo recibido, por ello se pretende instalar casi 151,000 medidores entre nuevos y a sustituir.

6.2. Situación actual

Al cierre del ejercicio 2008, la Dirección Comercial de EL INTERAPAS estimó que entre las tomas registradas en el padrón, existían un total de 122,495 tomas sin micromedidor, a las que se aplica una cuota fija para el cobro del servicio.

Complementariamente, se estimaron para la misma fecha, 30,000 tomas con medidor descompuesto, o bien, cuyo medidor se encuentra en una zona inaccesible para la lectura. Para estos dos tipos de usuarios se aplica un cargo equivalente al promedio de sus últimos consumos medidos, o bien, cuota fija cuando no se tienen registros de lecturas anteriores.

Esta situación implica que no exista un registro real de los consumos, por lo que es imposible conocer con precisión la relación entre el agua consumida y cobrada en estas 152,495 tomas. En este sentido, derivado de la limitada cobertura de Macromedición, los usuarios a los que se les cobra una cuota fija o un promedio de consumos anteriores, consumen una cantidad mayor que la que consumirían en caso de que se les cobrara una cuota variable por el servicio.

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se concluye que los usuarios domésticos restringen en promedio su consumo en un 25% una vez que les instalan equipos de micro medición y se les cobra mediante una cuota variable, acorde al consumo.

En el cuadro siguiente se presentan los consumos promedio por tipo de usuario para la situación actual con medidor y el estimado para los que carecen de micro medidor.

| Tabla 6.1.- Consumo promedio por tipo de usuario para la situación actual (m3/toma/mes). Tomas sin problemas de presión o tandeo |
| --- |
| Tipo de Servicio | Con consumo medido | Con cuota fija o promediada |
| Doméstico popular | 8.7 | 11.6 |
| Doméstico medio | 20.0 | 26.6 |
| Doméstico residencial | 53.8 | 71.7 |
| Comercial | 24.6 | 24.6 |
| Industrial | 144.5 | 144.5 |
| Publico | 109.5 | 109.5 |

Tomas con problemas de presión o tandeo

__________________________________________________________________________________

| Doméstico popular | 7.4 | 9.8 |
| --- | --- | --- |
| Doméstico medio | 16.9 | 22.6 |
| Doméstico residencial | 45.6 | 60.8 |
| Comercial | 22.5 | 22.5 |
| Industrial | 131.7 | 131.7 |
| Publico | 99.8 | 99.8 |

## Con el fin de no atribuirle a un proyecto beneficios que no le corresponden, se requiere determinar la situación sin proyecto.  Para ello, se deben considerar los proyectos aprobados que modifiquen las condiciones del área de influencia, los cuales serán realizados, independientemente de el proyecto sujeto a análisis se realice o no.  Complementariamente, deben ser consideradas medidas de optimización que mejoren las condiciones actuales en el área de influencia del proyecto.

## Para efectos de estos Términos no se identificaron inversiones en proceso o medidas de optimización con inversión marginal, que mejoren sustancialmente las condiciones actuales de operación.  Sin embargo, debido a que este proyecto tiene efectos en la recuperación de caudales, al racionalizar el consumo de los usuarios a los cuales se les instalará micro medidor, para fines de evaluación se considera como situación sin proyecto a aquella que prevalecería, una vez que el proyecto de actualización del padrón de usuarios y regularización de tomas clandestinas se encuentre en operación, lo que a su vez implica la realización previa del resto de proyectos de recuperación de caudales.

## De esta manera, se asignan al proyecto de instalación y sustitución de micro medidores, los beneficios y costos marginales que efectivamente le corresponden.

## De tal manera, en el cuadro 6.2 se presentan los consumos estimados para la situación sin proyecto.

Tabla 6.2 Niveles de consumo promedio  por tipo de usuario para la situación sin proyecto (m3/toma/mes).

| Tomas sin problemas de presión o tandeo |
| --- |
| Tipo de Servicio | Con consumo medido | Con cuota fija o promediada |
| Doméstico popular | 9.9 | 13.2 |
| Doméstico medio | 22.7 | 30.3 |
| Doméstico residencial | 61.2 | 81.6 |
| Comercial | 28.0 | 28.0 |
| Industrial | 164.4 | 164.4 |
| Publico | 124.5 | 124.5 |
| Tomas con problemas de presión o tandeo |
| Doméstico popular | 8.4 | 11.2 |
| Doméstico medio | 19.3 | 25.7 |
| Doméstico residencial | 51.9 | 69.2 |
| Comercial | 25.5 | 25.5 |
| Industrial | 149.9 | 149.9 |
| Publico | 113.5 | 113.5 |

6.3. Proyecto

## El proyecto consiste en que EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe  instalar 150,996 micro medidores en las tomas domiciliarias de agua potable de la Zona Metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí, de acuerdo al siguiente catalogo de eventos:

Tabla 6.3 Acciones de Instalación de Medidores

| No | Conceptos a Ejecutar | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administración del Proyecto de Instalación de 150,996 medidores y mantenimiento de todo el universo de medidores instalados | Lote | 1 |
| 2. | Selección del universo de medidores a sustituir (30,000) | Lote | 1 |
| 3. | Selección de las zonas donde se instalarán nuevos medidores | Lote | 1 |
| 4. | Instalación de medidores nuevos a usuarios en cuota fija y a sustituir por medidores con incidencia | Medidores | 150,996 |
| 5. | Programa de mantenimiento de todo el universo de medidores durante toda la vigencia del PERÍODO DE INVERSIÓN y el de OPERACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN | Medidores | 299,500 |
| 6. | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | Lote | 1 |

6.4. Administración del Proyecto

EL INTERAPAS le encomienda a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la administración de toda la actividad de mantenimiento preventivo, correctivo, cambios de medidor descompuesto, medidor parado o cualquier otra incidencia en el registro de los consumos, instalación de medidor en tomas registradas con cuota fija, en tomas libres, en nuevas tomas, en el sitio y en el mismo momento que se identifiquen, partiendo de utilizar el personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, así como para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS contrate el personal adicional que se requiera para el desarrollo de los trabajos señalados, pero en particular para el logro de las eficiencias establecidas.

Para lo anterior se presenta en la siguiente tabla el personal que actualmente se dedica a las actividades actuales del Organismo, y en la última columna las que EL INTERAPAS considera que se requieren para desarrollar el Proyecto. Sin embargo  EL LICITANTE deberá establecer en su PROPOSICIÓN las necesidades reales de recursos humanos, partiendo del personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, tomando en cuenta las etapas de ejecución.

DERIVADO DE  UNA REPARTICION  DISTINTA DE REPONSABILIDAD ENTRE AREA REALITO Y AREA POZOS INTERAPAS DEBE VERIFICAR LO PLASMADO EN LA TABLA SIGUIENTE

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | No. de Empleados ÁREA Realito | No. De Empleados ÁREA Pozos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisiones de Hidrómetros | 10,000 revisiones | 6 verificadores | 45,000 revisiones* | 4 verificadores | 6 verificadores |
| Mantenimiento de medidores | 10,000 medidores | Mismos 6 | 45,000 revisiones* | 4 verificadores | 6 verificadores |
| Instalación medidores nuevos | 10,000 medidores | Mismos 6 | 150,996 medidores | 30 instaladores | 40 instaladores |

En el caso del personal adicional en el escenario con Proyecto (el cual se obtiene de restar del personal con proyecto, el personal con la actividad actual), EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerarlo en su PROPOSICIÓN como mínimo, o bien, el que considere necesario para el logro de las eficiencias.

6.5. Ejecución del Proyecto

El proyecto se ha planeado para ejecutarse en las siguientes  etapas:

- El proceso de selección será de dos meses a partir de la entrada en vigor del CPS, en tal sentido es fundamental que este Proyecto se ajuste de manera prioritaria al de Sectorización, para que se desarrolle conforme a los lineamientos y en las zonas marcadas para el desarrollo del mismo;

- La instalación de medidores será realizada durante todo el PERÍODO DE INVERSIÓN;

- El mantenimiento preventivo y correctivo durante todo el PERÍODO DE INVERSIÓN, partiendo de la fecha de instalación del medidor y hasta la terminación del PERÍODO  DE OPERACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN.

6.6. Guía de los trabajo de Suministro e Instalación de Micro medidores

1. Selección del universo de medidores a sustituir

De acuerdo a los criterios establecidos, EL PRESTADOR DE SERVICIOS realizará conjuntamente con EL INTERAPAS, la revisión para determinar las tomas que no tienen medidor y que se cobran como Cuota fija, así como el listado de los medidores que no están funcionando adecuadamente, para determinar el universo de necesidades considerando también el crecimiento poblacional estimado para cada uno de los años del PERÍODO DE INVERSIÓN.

El análisis de dichas tomas y medidores se clasificará por:

- Tipo de usuario

- En el caso de usuarios no domésticos, determinar si se trata de un usuario con alto o bajo consumo

- En el caso de usuarios domésticos se determinará el nivel socio – económico del usuario

- Aquellos en los que no se ha vencido la vida útil y se tengan que sustituir por manipulación del usuario y aquellos que ya hayan concluido su vida útil y que haya necesidad de sustituir, EL PRESTADOR DE SERVICIOS le propondrá a EL INTERAPAS un mecanismo de cobro del costo del medidor, con facilidades para el usuario, para que sea el propio PRESTADOR DE SERVICIOS quien lo difunda y sea EL INTERAPAS quien lo recaude.

Del resultado del análisis se determinará el lugar donde debieran instalarse los 150,996 medidores, en función de la rentabilidad económica, debiendo instalar medidores volumétricos a los usuarios que representen mas altos consumos, pero que la zona de abastecimiento no presente problemas de sólidos.

2. Selección de las zonas donde se instalarán nuevos medidores

Partiendo de que a la par del desarrollo de este Proyecto, se esta desarrollando la Sectorización en las zonas donde se incorporará agua del Proyecto Realito, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  y EL INTERAPAS definirán conjuntamente las zonas en donde se iniciará la instalación de nuevos medidores, aplicando los siguientes criterios:

| Antigüedad de la toma instalada | Alto % de incidencias en el medidor | Medio % de incidencias en el medidor | Bajo % de incidencias en el medidor |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 años | Prioridad Alta | Prioridad Media | Prioridad Baja |
| 10 a 25 años | Prioridad Media | Prioridad Baja | Cambio puntual |
| Menos de 10 años | Prioridad Baja | Cambio puntual | No cambio |

Para determinar si es alto, medio o bajo el porcentaje de la incidencia en el medidor, se deberán recopilar las incidencias en los últimos 24 meses, agruparlas por colonia, y las que en suma representen el 33% de las incidencias agrupadas en las colonias con mayores incidencias, se clasificarán como de Alta Incidencia, el otro 33% como Incidencia Media y  finalmente el resto, quedará clasificada como de Incidencia baja en los medidores.

Una vez atendidas las zonas prioritarias, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá atender el resto de las necesidades identificadas en el Apartado anterior, hasta completar el universo total de medidores a instalar.

3.- Instalación de medidores nuevos a usuarios en cuota fija y a sustituir por medidores con incidencia.

De estos micro medidores, EL PRESTADOR DE SERVICIOS instalará 120,714 en tomas que actualmente consumen por cuota fija y 30,282 más corresponderán a tomas que actualmente tienen micro medidor descompuesto, o bien, que el micro medidor se encuentra inaccesible para lectura.

Conviene señalar también que de los 150,996 micromedidores, 120,714 serán de chorro múltiple y el resto serán volumétricos, de acuerdo al análisis de alternativas descrito ya elaborado por EL INTERAPAS en el Estudio de Rentabilidad Social.

## Por último, derivado de la instalación de micro medidores, EL INTERAPAS deberá incurrir en costos incrementales por la toma de lecturas.  En este sentido, el promedio actual por toma de lecturas es de 31.46 pesos por año por micro medidor, en términos privados, sin embargo, como parte del Programa de Mejoramiento Integral de la Gestión para EL INTERAPAS se incluye un proyecto de modernización de los sistemas de lectura y facturación, cuya implementación permitiría reducir el costo de toma de lecturas a 14.46 pesos por micro medidor por año (mayores detalles en el Capítulo siguiente).

## Considerando lo descrito en el párrafo anterior, es previsible que haya complementariedad entre el proyecto de instalación de micro medidores, con respecto al proyecto de modernización de los sistemas de lectura y facturación, ambos incluidos en el PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN PARA EL INTERAPAS.

## Con la instalación de los micromedidores sería posible implementar la política de cobro variable por el consumo realizado por los usuarios, aplicando las tarifas por rango de consumo vigentes.

## Lo anterior significa que el usuario observaría un precio por cada metro cúbico consumido y con ello se reduciría el nivel de consumo hasta el punto que refleje su disponibilidad a pagar por el agua potable.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá instalar los medidores considerando los materiales que se requieran para tal fin, en tal sentido, cuando la toma no tenga cuadro, antes de la instalación del medidor, se deberá generar el Reporte para que EL INTERAPAS a través de su supervisor, verifique tal hecho, para la cuantificación de los costos adicionales para la instalación del cuadro. Una vez autorizado por el SUPERVISOR DEL PROYECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS podrá proceder a la instalación del cuadro y medidor.

Cuando el cuadro donde se ubica el medidor a sustituir o donde se pretende instalar el medidor nuevo se encuentre dentro del predio, sin acceso al instalador, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá  hacer las gestiones para que el usuario reubique su toma que permita el fácil acceso para la instalación del medidor. En caso de negativa del usuario a la reubicación de la toma, EL INTERAPAS hará las gestiones para obligar el cambio de ubicación de la toma.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá instalar los medidores volumétricos en usuarios de alto consumo (más de 60 m3/mes) y los medidores de velocidad se colocarán en el resto de los usuarios.

En particular, EL PRESTADOR DE SERVICIOS debe tener cuidado de que los medidores volumétricos no  deben ser instalados en donde haya sólidos en el agua, para ello verificará con el personal de la Dirección Técnica de EL INTERAPAS, la calidad del agua para cada una de las zonas.

El medidor a instalar, deberá contar con la Certificación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de que el producto que se pretende instalar, cumple las condiciones de calidad de la Norma Oficial Mexicana para medidores de agua potable NOM-012-SCFI

### Especificaciones para medidor tipo volumétrico de ½” (30,282)

- Certificación vigente de cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana para medidores de agua potable NOM-012-SCFI, en su revisión más reciente expedida por SECOFI y AWWA C700.

- Cuerpo del medidor no metálico

- Resultados de pruebas de control de calidad del fabricante en gastos bajo, medio y alto, que debe de adjuntarse en el suministro de cada tipo de medidor.

- Clase metrología B.

- Transmisión magnética.

- Tipo volumétrico.

- Medidor de 1/2” con rosca de 1/2”,  con conexiones de tubo de entrada y salida  de ½” tuercas, empaques y precintos de seguridad e instalación.

- Diámetro nominal 1/2”.

- Registro encapsulado, (analógico y digital), para lectura en metros cúbicos (m3),

- Visor protector de rayos  UV y antiempañante de alta resistencia  a las rayaduras y elemento de seguridad o inviolavilidad para el retiro del mismo.

- Longitud entre roscas sin conexiones de 190 ó 191 mm.

- Que incluya  precinto o elemento de seguridad para  evitar el retiro de los tornillos de sujeción  de la misma.

- Presión de trabajo de 10 bar

- El colador deberá tener un área efectiva de filtrado de al menos dos veces el área de la sección de entrada del medidor, con los claros de la malla del colador de un mínimo de 0.03 cm2 y un máximo de 0.09 cm2.

- El marcado del número de serie del medidor deberá estar grabado de manera indeleble en la parte superior del cuerpo del medidor, (no en los costados del mismo) de tal manera que sea visible por una persona estando de pie.

- Los medidores deberán llevar grabado el año de su fabricación indicado, con por lo menos dos dígitos y puede estar en combinación con el número de serie o por separado.

- Capacidad de operación 0.11 m3/h a 4.5 m3 / hr o 0.11 m3/ hr a 5.7m3/hr. Para rangos de operación de 100%  ± 1.5%

- Capacidad máxima de registro en m3 = 9999.

- El proveedor deberá garantizar la calidad de los medidores y su funcionamiento y precisión de operación por 5 años de acuerdo con los errores máximos permitidos en la norma ANSI/AWWA-C700.

- EL INTERAPAS realizará  pruebas  al 3% de cada lote de manera aleatoria para verificar  los resultados de la pruebas de control de calidad del fabricante  que se adjuntan a cada pieza en los bancos de verificación o el lugar que designe para tal fin.

- L.a.b. almacén de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, en la ZMSLP.

### Especificaciones para medidor tipo velocidad chorro múltiple de ½” (120,714)

- Certificación vigente de cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana para medidores de agua potable NOM-012-SCFI, en su revisión más reciente expedida por SECOFI.

- Cuerpo del medidor no metálico

- Resultados de pruebas de control de calidad del fabricante en gastos bajo, medio y alto, que debe de adjuntarse en el suministro de cada medidor.

- Clase metrología b.

- Transmisión magnética.

- Tipo velocidad.

- Medidor de 1/2” con rosca de 1/2”,  con conexiones de tubo de entrada y salida  de ½” tuercas, empaques y precintos de seguridad e instalación.

- Gasto permanente qp de 1.5 m3/hr

- Temperatura máxima de operación 40 ºc

- Caudal nominal 1.5 m3/hr y un caudal máximo de 3 m3/hr

- Diámetro nominal 1/2”.

- Registro encapsulado, (analógico y digital), para lectura en metros cúbicos (m3), indicador de flujos bajos,

- Visor protector de rayos UV, antiempañante y resistente a rayaduras, elemento de seguridad o inviolabilidad para el retiro del mismo.

- Cuerpo del medidor fabricado con material no metálico que cumpla con la calidad y resistencia.

- Medidor fabricado con material no metálico que cumpla con la calidad y resistencia del bronce, que incluye  precinto o elemento de seguridad para  evitar el retiro de los tornillos de sujeción  de la misma.

- Presión de trabajo de 16 bar

- Dispositivo indicador combinado (analógico y digital), para lectura en metros cúbicos con indicación mínima de registro de 1 litro.

- El marcado del número de serie del medidor deberá estar grabado de manera indeleble en la parte superior del cuerpo del medidor, (no en los costados del mismo) de tal manera que sea visible por una persona estando de pie.

- Los medidores deberán llevar grabado el año de su fabricación indicado, con por lo menos dos dígitos y puede estar en combinación con el número de serie o por separado.

- Capacidad máxima de registro en m3 = 9999.

- El proveedor deberá garantizar la calidad de los medidores y su funcionamiento y precisión de operación por 5 años de acuerdo con los errores máximos permitidos en la normatividad.

- La convocante realizará  pruebas  al 3% de cada lote de manera aleatoria para verificar  los resultados de la pruebas de control de calidad del fabricante  que se adjuntan a cada pieza en los bancos de verificación o el lugar que designe para tal fin.

- L.a.b. almacén de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, en la ZMSLP.

### Pruebas de Hermeticidad y funcionamiento.- Una vez instalado el medidor, el LICITANTE ganador deberá realizar pruebas para verificar que no se dejen fugas de agua y malos funcionamientos del medidor, como inclinación del medidor, la posibilidad de que haya sido instalado invertido o cualquier falla en la instalación que afecte la adecuada medición del consumo de agua.

Cuando se instale un medidor, se realicen las pruebas de hermeticidad y funcionamiento, se deberá llenar la ficha de reporte, de la que se deberá recabar la firma del usuario en el reporte, de aceptación de que recibe sin fugas o mal funcionamiento el medidor.

### Una vez instalada la toma y realizadas las pruebas, el Coordinador del Proyecto de parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, deberá reportar semanalmente los resultados de los trabajos a las áreas de Padrón e Hidrómetros, al primero para actualizar los datos del mismo, y al segundo para que se responsabilice del total de Padrón de Medidores instalados y funcionando, para su toma de lecturas.

4. Programa de mantenimiento de medidores durante toda la vigencia del PERÍODO DE INVERSIÓN y el de OPERACIÓN para la CONSOLIDACIÓN

Además de la inversión, la instalación de micromedidores implica incurrir en costos de mantenimiento y reinversiones para conservar los dispositivos de medición en óptimas condiciones, por lo tanto EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerar en su PROPOSICIÓN, los costos de mantenimiento de aquellos instalados por ÉL, que durante el PERÍODO DE INVERSIÓN requieran de dicho servicio.

Debido a que el proyecto considera la instalación de micromedidores tanto de chorro como volumétricos, es preciso considerar las condiciones técnicas de mantenimiento en cada caso.

En cuanto a los micromedidores de chorro múltiple, su mantenimiento debe realizarse cada 2 años, mientras que los micromedidores volumétricos requieren mantenimiento cada tres años.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de realizar el mantenimiento básico del parque de medidores existentes que  en el diagnostico de funcionamiento de cada medidor, la realización del mantenimiento preventivo consistente en  limpieza, calibración y prueba de funcionamiento con base a norma, y en su caso decidir la sustitución  del kit de medición o el reemplazo total del medidor

EL INTERAPAS para el parque existente suministrará e instalara los kits de medición o micro medidores que adicionalmente a los 30,224 se necesiten.

La SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

EL INTERAPAS contratará por conducto del FIDEICOMISO, una Supervisión de cada uno de los Proyectos, que tendrá como responsabilidades:

- Generar una bitácora de todos los trabajos a supervisar, vigilando que los trabajos a realizar por el LICITANTE ganador, se ajusten a las disposiciones contenidas en el presente apartado, o en su PROPOSICIÓN.

- Requerir a LA EMPRESA que le proporcione toda la información, documentación y reportes de actividades que requiera, a fin de aprobar tanto los trabajos a estimar, como los trabajos materia del pago de cada la CONTRAPRESTACIÒN correspondiente a cada uno de los meses del PERÍODO DE AMORTIZACIÓN.

- Validar que los trabajos realizados o por realizar, cuando pretenda supervisar su ejecución, cumplan en calidad y cantidad de acuerdo a las disposiciones contractuales.

- Requerir a LA EMPRESA, que realice nuevamente, reponga o ejecute nuevamente, todos los trabajos que por su calidad, no cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento, su PROPOSICIÓN o cualquier otro documento que forme parte del CPS.

- Autorizar con su firma, la aceptación y trámite de pago de las estimaciones, en el PERÍODO DE INVERSIÓN, de la CONTRAPRESTACIÓN en el PERÍODO DE AMORTIZACIÓN.

6.7. Equipamiento del Proyecto

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tomando como base el Anexo O de las BASES DE LICITACIÓN, denominado “Equipamiento de los Proyectos”, deberá considerar el equipamiento programado para el desarrollo de esta actividad, tomando como base lo que actualmente realiza EL INTERAPAS y los recursos humanos, materiales y financieros que aporta al mismo, para definir los recursos que deberá aportar el Proyecto para el logro de las Metas programadas.

6.8. Responsabilidades de cada una de LAS PARTES

Por último, para una mejor definición, se detalla en la siguiente tabla, las funciones a desarrollar y las responsabilidades de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y del Interapas en el logro de las metas establecidas:

DERIVADO DE  UNA REPARTICION  DISTINTA DE REPONSABILIDAD ENTRE AREA REALITO Y AREA POZOS INTERAPAS DEBE VERIFICAR LO PLASMADO EN LA TABLA SIGUIENTE

| Funciones / Responsabilidades | Interapas | P. Servicios ÁREA Realito | P. Servicios ÁREA Pozos |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir y Coordinar los planes, programas y actividades necesarias para que todos los usuarios cuenten con medición y mantener en buen funcionamiento el padrón de medidores instalados en las tomas de los usuarios. | Aprueba | Define Ejecuta | Define Ejecuta |
| Coordinar inspecciones de campo para identificar posibles anormalidades en el funcionamiento de los medidores. | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Establecer y ejecutar un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores con mal funcionamiento, que puedan repararse. | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Coordinar y ejecutar la instalación de medidores en nuevas tomas, derivado de autorizaciones del área de fraccionadores, tomas libres identificadas o nuevos contratos en áreas de consolidación. | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Establecer y ejecutar un programa permanente de instalación de medidores en tomas con cuota fija y en tomas con medidores con mal funcionamiento | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Mantener al personal técnico debidamente actualizado y capacitado en los cambios de tecnología en la medición de agua. | Recibe y supervisa | Capacita | Capacita |
| Asesorar a los usuarios en el funcionamiento y uso correcto de los medidores. | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Establecer un registro en el Software comercial de los cambios o reparaciones de cada medidor | Supervisa | Registra | Registra |
| Elaborar los reportes periódicos, para la evaluación de las actividades señaladas | Aprueba | Propone Ejecuta | Propone Ejecuta |

6.9 Coordinación para el Desarrollo del Proyecto

1. Selección del universo de medidores a sustituir

Dentro de los 15 días de iniciados los trabajos, EL INTERAPAS deberá acondicionar los equipos del Licitante ganador, para que tenga acceso a la base de datos del Organismo.

Dentro de los siguientes 45 días siguientes a la instalación del software en el equipo del Licitante ganador, este deberá hacer la selección de los usuarios que tienen cuota fija y medidor con consumos fuera de norma, debiendo revisar en campo estos últimos, para elaborar la propuesta final de medidores a sustituir.

En dicho plazo, el LICITANTE GANADOR propondrá al Organismo, lo siguiente:

- la estrategia de instalación de medidores, dando prioridad o congruencia con:

  - Los trabajos que deba realizar de Sectorización

  - Los trabajos que deba realizar respecto a la Instalación de tomas

  - Los usuarios mas rentables para el organismo

  - El crecimiento poblacional

  - El resto de la ciudad, hasta completar el universo de medidores a instalar

- el tipo de medidor a instalar (volumétrico, totalizador), y de acuerdo a la evaluación del tipo de agua de cada zona, tipo de usuario, tamaño del consumo

- las colonias calendarizadas,

- el formato de reporte que debe presentar al INTERAPAS por cada medidor instalado, el cual contengan las características del mismo

- La periodicidad de cada reporte.

Una vez elaborada la propuesta completa, se someterá a la consideración del Organismo para su aprobación. Si pasados 15 días el Organismo no confirma el Plan de trabajo, no hace propuestas de modificación, se tendrá por aceptada la propuesta.

La misma podrá ser modificada en cualquier tiempo a propuesta del Organismo, siempre que no se pretenda modificar lo ya ejecutado por el Licitante ganador.

2. Selección de las zonas donde se instalarán nuevos medidores

El mecanismo de selección se ajustará a la propuesta metodológica de los Términos de Referencia y a lo señalado en el apartado anterior, utilizando los criterios de selección por zonas de acuerdo a lo señalado en los mencionados términos de referencia.

El procedimiento de selección y aprobación  se ajustará a los dos últimos párrafos del apartado anterior.

3.- Instalación de medidores nuevos a usuarios en cuota fija y a sustituir por medidores con incidencia.

Esta actividad le corresponde exclusivamente al Prestador de Servicios y solo deberá generar los reportes de instalación y sustitución en los términos aprobados por el INTERAPAS.

4. Programa de mantenimiento de medidores

El Mantenimiento de medidores deberá ser en las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá cuidar que los medidores funcionen adecuadamente.

En especial, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá tener especial cuidado de mantener los aparatos medidores en adecuado funcionamiento, en especial sobre aquellos que tienen consumos por arriba de 100 metros cúbicos.

Bajo el mismo reporte señalado anteriormente, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá reportar los medidores sustituidos, conjuntamente con los documentos que contengan la prueba de funcionamiento que justifique la sustitución del medidor, bajo los formatos que se aprueben con el Organismo, dentro de los primeros 60 días de arranque del Proyecto

Capítulo 7.-

Modernización del Sistema

de Lectura y Facturación

7.1. Objetivo del Proyecto:

Revisar, corregir e implementar mecanismos que mejoren los procesos de lectura, captura, facturación y entrega de recibos, sin duda coadyuvará en el fortalecimiento de la mejora comercial del Organismo.

## 7.2. Situación actual

## Al año de 2007 se estima que la Zona Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP) contaba con un total de 290,272 tomas registradas en el padrón de usuarios, de las cuales 128,391 contaban con micro medidor funcionando y accesible para la toma de lecturas.

## Realizando proyecciones a futuro, es de esperar que la cantidad de micro medidores instalados se incremente en los próximos años, en función de la incorporación de nuevos usuarios a la red de agua potable y, además, a medida que el déficit de micro medidores instalados se reduzca, con acciones como el proyecto de Instalación y Sustitución de Micro medidores que ha sido analizado en el capítulo anterior.

## De acuerdo a información proporcionada por la Dirección Comercial de EL INTERAPAS, en 2006 el costo atribuible a la operación de los procesos de lectura y facturación fue de 4.04 millones de pesos, en términos privados

## En este sentido, para ese año se tuvo un costo medio de 31.46 pesos anuales de lectura y facturación, por cada micro medidor instalado.

## Estos costos, considerando que en la actualidad el proceso de lectura es manual, de manera que los lecturistas tienen que tomar nota manualmente de los registros de cada medidor, para que posteriormente esta información sea capturada en el sistema, también manualmente, lectura por lectura, para emitir la facturación.

## Este proceso implica que se generen errores de lectura que tienen como consecuencia:

- Inconformidades de los usuarios, cuando el error es de sobre-medición;

- Pérdida o postergación de ingresos para EL INTERAPAS cuando el error es de submedición.

## En ambos casos es común que se presenten inconformidades de los usuarios, ya sea al momento en que aparece en su recibo la sobre-medición, o bien cuando aparece la corrección de la submedición, lo que implica tiempo y traslados para realizar aclaraciones.

## EL INTERAPAS no ha establecido medidas suficientes y a fondo de optimización que mejoren las condiciones actuales de lectura y facturación.

## No obstante, como parte del Programa de MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL INTERAPAS, se está considerando un proyecto de implementación de tecnología que permita la mejora en los procesos de lectura y facturación de los servicios.

## Si bien dicho proyecto no tiene aún recursos asignados, su ejecución tendrá efectos en la generación de beneficios sociales atribuibles a la modernización de la lectura y facturación, de manera que son proyectos complementarios.

## 7.3. Proyecto

## La parte central del proyecto consiste en la adquisición de equipo tecnológico para la toma de lecturas y facturación, así como en la reorganización operativa de regiones y rutas de lectura, a fin de que sean compatibles con los nuevos sistemas, para incrementar al máximo factible la eficiencia y cobertura de los procesos de lectura.

## Con el proyecto de modernización del sistema de facturación y lectura se espera reducir el costo operativo en la toma de lecturas de micro medidores y en los procesos de facturación.

## Para determinar los niveles de ahorro, se ha considerado que en el año de 2006 se tenían 128,391 micro medidores instalados en las tomas domiciliarias abastecidas por EL INTERAPAS, cuya lectura y facturación implicó un gasto operativo de poco más de 4 millones de pesos, es decir, 31.46 pesos por toma con micro medidor en términos privados, considerando los procedimientos manuales que existen para la toma de lecturas en campo y captura de las lecturas en gabinete, para emitir la facturación.  Dicho monto ajustado a términos sociales equivale a 25.17 pesos por toma.

## Debido a que este proyecto se complementa con el de instalación y sustitución de micro medidores, por su impacto en la disminución de costos de lectura, las autoridades del área comercial de EL INTERAPAS han considerado que sería factible conservar el mismo personal operativo de toma de lecturas y facturación, para atender las lecturas actuales e incrementales que se generen con la implementación del proyecto de instalación de micro medidores, debido a la eficiencia operativa que se podría lograr con la lectura digital y remota de micro medidores en la situación con proyecto.

## Los principales componentes del proyecto son:

Tabla 7.1 Acciones de Modernización de Lecturas y Facturación

| No | Conceptos a Ejecutar | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administración del Proyecto de Toma de lecturas, captura, prefactura, facturación final y entrega de recibos | Lote | 1 |
| 2. | Rediseño y Control de los procesos de lectura, incluye hardware y Software | Lote | 1 |
| 3. | Administración de la captura e implementación de la pre facturación, incluye su equipamiento y la corrección de anormalidades encontradas | Lote | 1 |
| 4. | Modernización de los procesos de facturación y entrega de recibos | Lote | 1 |
| 5. | Implementación de toma de lectura remota a Grandes Consumidores, incluye equipamiento de medidores | Usua-rios | 5,000 |
| 6. | Modernización e Implementación del Software para el Manejo de la Base de Datos y de los procesos comerciales y administrativos, financieros, incluyendo los procesos de producción y distribución de agua. | Lote | 1 |
| 7. | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | Lote | 1 |

7.4. Administración del Proyecto

EL INTERAPAS le encomienda a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la administración de toda la actividad de toma de lecturas, captura de la información, prefacturación de los servicios, identificación de anomalías en el proceso y su corrección en campo y gabinete, facturación y entrega de recibos, partiendo de utilizar el personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, así como para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS contrate el personal adicional que se requiera para el desarrollo de los trabajos señalados, pero en particular para el logro de las eficiencias establecidas.

Para lo anterior se presenta en la siguiente tabla el personal que actualmente se dedica a las actividades actuales del Organismo, y en la última columna las que EL INTERAPAS considera que se requieren para desarrollar el Proyecto. Sin embargo  EL LICITANTE deberá establecer en su PROPOSICIÓN las necesidades reales de recursos humanos, partiendo del personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, tomando en cuenta las etapas de ejecución.

DERIVADO DE  UNA REPARTICION  DISTINTA DE REPONSABILIDAD ENTRE AREA REALITO Y AREA POZOS INTERAPAS DEBE VERIFICAR LO PLASMADO EN LA TABLA SIGUIENTE

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | No. De Empleados ÁREA REALITO | No. De Empleados ÁREA POZOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toma de lecturas | 150,000 lecturas | 26 lecturistas | 299,500 lecturas bimestrales | 16 nuevos empleados* | 26 viejos empleados* |
| Captura y prefacturación | 150,000 capturas | 8 capturistas | 299,500 capturas bimestrales | 2 capturistas | 4 capturistas |
| Facturación de los servicios | 299,500 tomas | 2 Analistas | 299,500 tomas | 2 analistas | 2 analistas |
| Entrega de recibos | 299,500 recibos | Mismos 26 | 299,500 recibos | 14 lecturistas | 26 viejos lecturistas |
| Lectura y captura de medición remota | 0 tomas | 0 empleados | 5,000 tomas | 2 lecturista | 2 lecturista |
| Instalación de Software | 1 Sistema Comercial, Administrativo y de operación | 2 operadores | 1 sistema nuevo | 4 operadores | Mismos 4 operadores |

* Con el universo de medidores y hand held para simplificar la toma de lecturas

En el caso del personal adicional en el escenario con Proyecto (el cual se obtiene de restar del personal con proyecto, el personal con la actividad actual) EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerarlo en su Proposición como mínimo, o bien, el que considere necesario para el logro de las eficiencias.

7.5. Ejecución del Proyecto

## El programa de implementación del proyecto comprende un periodo de 3 años del  PERÍODO DE INVERSIÓN, paralelo al proyecto de instalación y sustitución de micro medidores, previendo ir sustituyendo los procesos de lectura y facturación a medida que se vayan instalando los micro medidores.

## Para dar permanencia a los resultados esperados, se requerirían reinversiones similares después de cada 5 años, en función de la vida útil de los equipos, situación que le corresponderá a EL INTERAPAS atender.

En tal sentido es fundamental que este Proyecto se ajuste de manera prioritaria al de Sectorización, para que se desarrolle conforme a los lineamientos y en las zonas marcadas para el desarrollo del mismo;

7.6. Guía de los trabajo de Modernización de lecturas y facturación

## En términos generales, se pretende realizar las siguientes actividades:

- Análisis de los procesos de lectura y captura de los consumos

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá revisar cuidadosamente los procesos de lectura, captura, los mecanismos de supervisión de las actividades mencionadas, para corregir omisiones, tiempos y movimientos de ejecución y cualquier otra anormalidad que retrase, limite  o no permita el adecuado proceso para el cobro de los servicios que proporciona EL INTERAPAS

Derivado de las observaciones encontradas, elaborará un informe técnico donde le precise a la Dirección General del Organismo, lo siguiente:

- Los puntos críticos de cada proceso,

- Las acciones que se tengan que tomar para corregirlos

- Los responsables del Organismo y de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, para la corrección de las observaciones

- Los tiempos de ejecución de cada acción para corregir los procesos; y

- Los flujogramas de cada proceso, como están y como deberían funcionar.

Derivado de lo anterior, LAS PARTES designarán cada uno al Líder del Proyecto de Mejoras en todos los procesos de toma de lecturas y su captura, para que se implementen las acciones, se corrijan los puntos críticos y se mejoren los tiempos de ejecución de cada acción, hasta contar con el manual de los procedimientos y sus flujogramas.

La responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS consiste en revisar los procesos, hacer las recomendaciones, coordinar la implementación y evaluar los resultados pre-definidos. La responsabilidad de EL INTERAPAS será la de realizar los cambios solicitados por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, incorporar al personal que permanentemente operará esas mejoras, y hacer las adquisiciones que no se encuentren previstas en este Proyecto.

- Equipamiento y optimización de tiempos en los procesos de toma de lecturas

Para mejorar los tiempos y movimientos de los lecturistas, prevenir errores en lecturas y capturas y mejorar los procesos de facturación de los servicios, se pretende que el Proyecto a través de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, adquieran 35 terminales de lectura digital, con las siguientes especificaciones:

Terminal portátil que sea una computadora de mano de uso rudo, de alto rendimiento y durabilidad, usada como colectora portátil de datos, operables  en ambientes de climas adversos, con múltiples opciones de conectividad y que pueda usarse en aplicaciones a la medida, de fácil uso y portabilidad, que cuente con protección al polvo, a lluvia y a caídas sobre concreto y protegida contra vibraciones al ser utilizada  dentro de un vehículo. Preferentemente con las siguientes especificaciones:

- Robusta ,portátil ,ligera y ergonómica

- Sistema operativo Windows

- Memoria RAM 64MB

- Display legible a la luz del día, color, Touch screen

- Teclado alfanumérico y numérico

- Indicador de status de carga

- Protocolo internacional de comunicación

- Microprocesador Intel

Además, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  definirá un Coordinador de Proyecto que tenga como función especial, corregir tiempos y movimientos, rutas de lecturas y capacitar al personal de EL INTERAPAS en el manejo de las terminales digitales, y en el desarrollo de las actividades de toma de lecturas y descarga de archivos en los equipos de EL INTERAPAS.

El Coordinador del Proyecto de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, conjuntamente con EL SUPERVISOR DEL PROYECTO deberán realizar reuniones quincenales, para:

- La definición de los equipos que mas convengan para el desarrollo de la actividad,

- En la adquisición de las terminales, que correrán por cuenta de EL PRESTADOR DE SERVICIOS,

- En el adiestramiento del personal, que correrá a cargo de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

- En la redefinición de tiempos, movimientos, rutas de lectura, cargas de trabajo

- En la implementación de las acciones  señaladas para mejorar la facturación de los servicios

- Lectura remota a los 5,000 usuarios más representativos

Se requiere que EL PRESTADOR DE SERVICIOS  adquiera e instale medidores de lectura remota con dispositivo de envió de información, y que la misma EMPRESA monitoree durante todo el PERÍODO DE INVERSIÓN, los consumos de las 5,000 cuentas con más altos consumos, que serán definidas en una primera Etapa con EL INTERAPAS.

El objetivo, establecer la herramienta y su sistema de lectura remota que permita monitorear permanentemente a los usuarios, que identifique:

- Los consumos instantáneos y la lectura actual, en horarios determinados, diarios, semanales y mensuales;

- Lectura a fin de mes o para un período determinado para su facturación

- Suspensión sin lógica o disparos de consumos de agua

- Caudal máximo y mínimo con fecha y hora de estos registros

- Detección de manipulación del medidor o colocación en dirección inversa, detección en fugas

- La demanda horaria del servicio, para poder ofrecer con oportunidad, la disponibilidad suficiente para atender la demanda; y

- La base para el calculo de los servicios a cobrar, que proporciona EL INTERAPAS.

Para ello, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  hará la selección de las dos mejores alternativas de medidores y software, para proponer a EL INTERAPAS y considerando vandalismo, costo, eficiencia, facilidad de manejo y cualquier otra de las condiciones, de manera conjunta se pueda tomar la decisión de la opción más viable.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  hará las adquisiciones, instalará los medidores con el sensor, así como el software compatible con dichos equipos para el manejo de la información, en los términos señalados en los apartados anteriores.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, una vez instalados los medidores, llevará durante el resto del PERÍODO DE INVERSIÓN, el control de cada una de dichas lecturas, para conocer el comportamiento histórico de consumos de cada usuario, prevenir o corregir anormalidades y fortalecer en su conjunto las acciones que se requieran para la adecuada comercialización de cada servicio proporcionado.

Para desarrollar mejor su actividad de control y lectura de los Grandes Consumidores, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  se apoyará de las visitas integrales a que se refiere el apartado siguiente relacionado con la recuperación de adeudos.

Para los micromedidores donde se instalen dispositivos de lectura remota, la lectura se realizará a través de un vehículo provisto de un dispositivo, el cual permite captar los datos de cada micro medidor mientras el vehículo se mantiene en movimiento, por las calles donde se ubican las tomas.  El vehículo deberá estar considerado en la PROPOSICIÓN de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Por el alto costo de este tipo de dispositivos, se ha optado por instalarlo sólo para grandes usuarios, cuyos consumos superen los 100 m3 por mes, siempre que no rebase los 5,000 usuarios con mayores consumos.

- Revisión y corrección de los procesos de prefacturación, facturación y entrega de recibos

Para fortalecer las acciones y procesos de prefacturación, corrección de incidencias y de la facturación final, incluyendo la entrega de recibos, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  realizará un Diagnóstico de dichos procesos, en los que emita las observaciones más importantes que afectan los procesos mencionados

Derivado de las observaciones encontradas, elaborará un informe técnico donde le precise a la Dirección General del Organismo, lo siguiente:

- Los puntos críticos de cada proceso,

- Las acciones que se tengan que tomar para corregirlos

- Los responsables del Organismo y de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, para la corrección de las observaciones

- Los tiempos de ejecución de cada acción para corregir los procesos; y

- Los flujogramas de cada proceso, como están y como deberían funcionar.

- Los requerimientos de equipamiento y de recursos humanos y financieros

De acuerdo a los ajustes, propuestas de modificación, redefinición de procesos que proponga EL PRESTADOR DE SERVICIOS  y autorice EL INTERAPAS, se hará la distribución del equipamiento a fin de mejorar tiempos, movimientos, corregir errores en la facturación, reponer lecturas no tomadas, realizar visitas para recuperar lecturas, integrar expedientes para aplicación de correcciones a la facturación, todo ello antes de que se presente nuevamente el recibo al usuario.

Asimismo, para efectos de mejorar los tiempos de impresión de los recibos, que sea acorde con los tiempos de organización de las cargas de trabajo para su entrega, se requiere reforzar el hardware de impresión de la facturación de los servicios con la adquisición de dos equipos de impresión laser de alto rendimiento, que tengan una capacidad de impresión igual o superior a 100 páginas por minuto y una capacidad  mensual superior a los 100,000 impresiones.

Será responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS  hacer la selección de las dos opciones de equipos con mejores rendimientos de impresión para que conjuntamente con EL INTERAPAS definan cual será el Modelo y la Marca de la Impresora que cumpla con las necesidades del Organismo.

Una vez implementadas las mejoras, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  coordinará cuando menos durante 3 bimestres, los trabajos de facturación, para definir calendarios de actividades, tiempos de impresión y reparto de recibos, para que de ahí en adelante EL INTERAPAS se encargue de realizar dichos trabajos de acuerdo a lo reprogramado.

- Modernización e Implementación del Software para el Manejo de la Base de Datos y de los procesos comerciales y administrativos, financieros, producción y distribución de agua.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá hacer una selección y evaluación de todos y cada uno de los Sistemas que existan en el mercado, que opere fundamentalmente bajo las siguientes características:

- EL PRESTADOR DE SERVICIOS será responsable de suministrar, implementar y poner en funcionamiento permanente el  Sistema robusto para el Manejo de la Base de Datos y de los todos los procesos comerciales y administrativos, contable, financieros, producción y distribución de agua que el organismo necesite para la administración eficiente de las actividades y servicios que este presta

- Que se puedan realizar todos los procesos simultáneamente

- Que permita manejar bases cartográficas o sistema de información geográfica ligada a la base de datos, mediante una interfase, sin que implique salirse del sistema.

- Que permita vincularse o generar desde la misma base de datos, documentos de Word, Excel o PowerPoint acrobat y autocad.

- Que el Sistema contenga los Códigos Fuente, para que EL INTERAPAS pueda realizar las adecuaciones futuras del SISTEMA

- Que tenga las licencias  de uso necesarias para el Manejo de la Información de 150 equipos con multiniveles de decisión, de acuerdo a las responsabilidades de cada área, con niveles de seguridad.

- EL PRESTADOR DE SERVICIOS suministrara el  hardware con el que opera, sea lo suficientemente robusto para la adecuada administración de la información de la Base de datos existente y futura para los próximos 15 años.

- EL PRESTADOR DE SERVICIOS será responsable de suministrar, implementar y poner en funcionamiento permanente el sistema de información geográfico que permita el manejo de la información de la infraestructura hidráulica, comercial.

- EL PRESTADOR DE SERVICIOS será responsable  de la migración de la información existente, implementación, pruebas de funcionamiento y capacidad, capacitación al personal y entrega de manuales en un periodo máximo de 12 meses posteriores a la entrada en vigor del CPS.

En el caso de que el Sistema que se pretenda adquirir contenga dos o más limitaciones en relación con las características anteriores, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá desarrollar o adquirir un Sistema que reúna las mencionadas características.

El INTERAPAS deberá otorgar su no objeción respecto del software y hardware que proponga suministrar EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

7.8. La SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

EL INTERAPAS contratará por conducto del FIDEICOMISO, una Supervisión de cada uno de los Proyectos, que tendrá como responsabilidades:

- Generar una bitácora de todos los trabajos a supervisar, vigilando que los trabajos a realizar por el LICITANTE ganador, se ajusten a las disposiciones contenidas en el presente apartado, o en su PROPOSICIÓN.

- Requerir a LA EMPRESA que le proporcione toda la información, documentación y reportes de actividades que requiera, a fin de aprobar tanto los trabajos a estimar, como los trabajos materia del pago de cada la CONTRAPRESTACIÒN correspondiente a cada uno de los meses del PERÍODO DE AMORTIZACIÓN.

- Validar que los trabajos realizados o por realizar, cuando pretenda supervisar su ejecución, cumplan en calidad y cantidad de acuerdo a las disposiciones contractuales.

- Requerir a LA EMPRESA, que realice nuevamente, reponga o ejecute nuevamente, todos los trabajos que por su calidad, no cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento, su PROPOSICIÓN o cualquier otro documento que forme parte del CPS.

- Autorizar con su firma, la aceptación y trámite de pago de las estimaciones, en el PERÍODO DE INVERSIÓN, de la CONTRAPRESTACIÓN en el PERÍODO DE AMORTIZACIÓN.

7.9. Equipamiento del Proyecto

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tomando como base el Anexo O de las BASES DE LICITACIÓN, denominado “Equipamiento de los Proyectos”, deberá considerar el equipamiento programado para el desarrollo de esta actividad, tomando como base lo que actualmente realiza EL INTERAPAS y los recursos humanos, materiales y financieros que aporta al mismo, para definir los recursos que deberá aportar el Proyecto para el logro de las Metas programadas.

Al final del CPS, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá entregar al Organismo, todos los equipos adquiridos, que no hayan sido instalados en los predios de los usuarios y que se requieran  para el adecuado funcionamiento de los servicios proporcionados o que no se hayan entregado durante el desarrollo de los trabajos, a EL INTERAPAS

Responsabilidades de cada una de LAS PARTES

Por último, para una mejor definición, se detalla en la siguiente tabla, las funciones a desarrollar y las responsabilidades de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y de EL INTERAPAS en el logro de las metas establecidas:

DERIVADO DE  UNA REPARTICION  DISTINTA DE REPONSABILIDAD ENTRE AREA REALITO Y AREA POZOS INTERAPAS DEBE VERIFICAR LO PLASMADO EN LA TABLA SIGUIENTE

| Funciones / Responsabilidades | Interapas | P. Servicios ÁREA REALITO | P. Servicios ÁREA POZOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseñar bimestralmente, el Programa de Lectura, captura, prefacturación, facturación y entrega de recibos, de acuerdo a los sectores, rutas y folios de cada toma | Aprueba | Propone Ejecuta | Propone Ejecuta |
| Evaluar y mantener actualizadas permanentemente las rutas de lectura | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Distribuir las cargas de trabajo, para la toma de lecturas de acuerdo al sector, ruta, folio | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Recopilar los listados o la información de las hand helds para el vaciado de las lecturas en el sistema comercial, para su validación. | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Recopilar las incidencias encontradas, relacionadas con el status de cada toma contratada y turnarlas a padrón para su corrección | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Vaciar las lecturas tomadas en la base de datos | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Generar una pre facturación de los servicios, para identificar errores o altos y bajos consumos | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Validar la correcta toma de lectura de acuerdo a los reportes, y corregir los errores en lectura y captura, que hayan sido identificados en gabinete | Supervisa | Valida | Valida |
| Generar a través del área de hidrómetros, las visitas de inspección y validación, para ratificar, modificar o eliminar los altos y bajos consumos improcedentes, corrigiendo las lecturas y/o capturas mal tomadas que se hayan validado en campo | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Generar la facturación final de los servicios | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Distribuir los recibos de acuerdo al programa bimestral de reparto | Supervisa | Distribuye | Distribuye |
| Modificar los consumos de acuerdo a los reportes que le generen las diversas áreas comerciales, relacionados con ajustes a la facturación, de acuerdo a las políticas y procedimientos autorizados | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Elaborar los informe de actividades realizadas de acuerdo a la periodicidad autorizada. | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Elaborar los reportes periódicos, para la evaluación de las actividades señaladas | Aprueba | Propone y Ejecuta | Propone y Ejecuta |

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

7.10. Coordinación para el Desarrollo del Proyecto

- Análisis de los procesos de lectura y captura de los consumos

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá la responsabilidad de evaluar los procesos y elaborar un informe técnico que se entregará a EL INTERAPAS.

El Informe Técnico determinará las propuestas de modificación y dentro de los 15 días hábiles posteriores a su aprobación, LAS PARTES definirán a un responsable, tanto del Seguimiento de aprobación como del seguimiento de implementación de cada modificación.

Las reuniones para implementar los procedimientos, se deberán realizar mínimo cada tercer día con todo el personal de EL INTERAPAS y de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, y no deberá durar más de 60 días el proceso de implementación de procedimientos.

Será de la exclusiva responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, definir nuevas rutas de lectura con base en el padrón de usuarios y previa evaluación de las actuales. Una vez que concluya con la totalidad de las modificaciones de las rutas de lectura e incorporación de las nuevas para que todos los usuarios queden dentro, deberá proponerlo al Organismo, el que podrá hacer o no, pruebas aleatorias y en su caso, dentro de los 30 días posteriores a la entrega de las nuevas rutas por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, deberán estar aprobadas o entregadas al mismo, las observaciones correspondientes.

Una vez que se hayan corregido las nuevas rutas de lectura propuestas, EL PRESTADOR DE SERVICIOS designará a un Coordinador, el que conjuntamente con el Coordinador de EL INTERAPAS, en un plazo no mayor a 180 días, deberán poner en marcha y funcionando cada ruta de lecturas con el personal del Organismo.

- Equipamiento y optimización de tiempos en los procesos de toma de lecturas

Será responsabilidad del Coordinador de Proyecto de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, bajo la supervisión de EL INTERAPAS, el proceso de adquisición de las Computadoras portátiles para la toma de lecturas. EL SUPERVISOR DEL PROYECTO tendrá 5 días previos para evaluar las características de los equipos a solicitar, que reúnan los requerimientos solicitados en los Términos de referencia.

Junto con la adquisición de los equipos, el Licitante ganador deberá adquirir el software para su manejo e inclusive la capacitación para el desarrollo de este proyecto

Una vez que se tengan los equipos, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá coordinar con el proveedor de los equipos, y bajo la supervisión de EL INTERAPAS, para que se capacite al personal de EL INTERAPAS en el manejo de los equipos y del sistema.

Una vez que se tengan los equipos y las rutas de lectura modificadas y propuestas, incluyendo el software para su manejo, y que se haya concluido la capacitación, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá redefinir los tiempos, movimientos, rutas de lectura, cargas de trabajo, y conjuntamente con el SUPERVISOR DEL PROYECTO, deberán trabajar en la implementación de las acciones  señaladas para mejorar la facturación de los servicios.

Cualquier retraso imputable a cada una de las Partes, deberá quedar registrado en bitácora para efectos de determinar responsabilidades, para ello, tanto EL PRESTADOR DE SERVICIOS como el SUPERVISOR DEL PROYECTO, deberán llevar la suya como medio de prueba idóneo para confirmar avances y retrasos del proyecto.

- Lectura remota a los 5,000 usuarios mas representativos

Será responsabilidad del Coordinador de Proyecto de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, bajo la supervisión de EL INTERAPAS, el proceso de adquisición de los medidores de lectura remota, sensores, lectores, vehiculo y demás equipo para realizar oportunamente la toma de lecturas. El SUPERVISOR DEL PROYECTO tendrá 5 días previos para evaluar las características de los equipos a solicitar, que reúnan los requerimientos solicitados en los Términos de referencia, o los necesarios para su adecuado funcionamiento.

Durante el proceso de adquisición de los medidores y el software, EL PRESTADOR DE SERVICIOS realizará las reuniones necesarias para establecer la Coordinación con el responsable de la Facturación, para que una vez que inicie la instalación de los medidores y su lectura remota, EL PRESTADOR DE SERVICIOS informe mensualmente la lectura tomada de cada usuario.

El Equipamiento para el manejo de lecturas, permitirá a EL INTERAPAS realizar el monitoreo de lecturas en cualquier momento y en tiempo real, para conocer tanto el acumulado de consumos como los gastos instantáneos y los disparos en consumos o paros que realice cada usuario.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, será el único responsable de llevar el control de cada una de dichas lecturas, y reportarlas conforme las especificaciones fijadas por EL INTERAPAS

- Revisión y corrección de los procesos de prefacturación, facturación y entrega de recibos

El Diagnóstico de la actividad será responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Elaborará y someterá a la Supervisión de  EL INTERAPAS un informe técnico, para su revisión, aprobación de acciones e implementación, que contenga necesidades de equipo, personal y recursos financieros, todos los cuales deberán estar considerados en la propuesta económica del LICITANTE.

Será responsabilidad del Coordinador de Proyecto de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, bajo la SUPERVISOR DEL PROYECTO, el proceso de adquisición de los equipos, vehículos y demás bienes para que el personal de EL INTERAPAS pueda realizar oportunamente la toma de lecturas en el area de POZOS. El SUPERVISOR DEL PROYECTO, tendrá 5 días previos para evaluar las características de los bienes a solicitar, que reúnan los requerimientos solicitados en los Términos de referencia, o los necesarios para su adecuado funcionamiento.

Durante el proceso de adquisición de los bienes y servicios, EL PRESTADOR DE SERVICIOS realizará las reuniones necesarias para establecer la Coordinación con el responsable de la Facturación, para que se vayan implementando las mejoras propuestas y acordadas.

Será responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS  coordinar cuando menos durante 3 bimestres, los trabajos de facturación, para definir calendarios de actividades, tiempos de impresión y reparto de recibos.

- Modernización e Implementación del Software para el Manejo de la Base de Datos y de los procesos comerciales y administrativos, financieros, de producción y distribución de agua.

EL LICITANTE GANADOR será el responsable de Coordinar todos los trabajos de adquisición de un nuevo Software en las condiciones establecidas en los Términos de referencia. SUPERVISOR DEL PROYECTO participará en la evaluación de las propuestas presentadas por los ofertantes de Software.

Si el software no cumple con las especificaciones solicitadas en los términos de referencia que al efecto se preparen, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá establecer condiciones para que se cumplan los requerimientos de EL INTERAPAS y los que determine para una mejor operación de la actividad del Organismo.

Capítulo 8.-

Mejora en la Recaudación y

Recuperación de la Cartera Vencida

8.1. Objetivo del Proyecto:

## Para romper las inercias heredadas de administraciones anteriores, se pretende que EL PRESTADOR DE SERVICIOS realice o mantenga programas permanentes de Mejora en la Cobranza Normal y en la Rezagada del Organismo, como el proyecto más rentable en las eficiencias a lograr.

## 8.2. Situación actual

## Históricamente EL INTERAPAS ha mostrado preocupación por los rezagos en la cobranza y la cartera vencida que generan pasivos al organismo operador, lo cual ha propiciado que se tomen medidas con la finalidad de eliminar gradualmente dichos rezagos y los niveles de morosidad de los usuarios.

## En las estadísticas de ingresos propios, según registros de EL INTERAPAS del 2003 al 2006, se desprenden los resultados que se presentan en el cuadro siguiente:

Tabla 8.1.-Estadística de ingresos propios para EL INTERAPAS

| Año | Ingresos Propios (miles $) | Ingresos por Fraccionadores (miles $) | Total Ingresos Propios (corrientes) (miles $) | Total Ingresos (constantes 2007 - INPC) (miles $) | Usuarios en el Padrón | Recaudación Promedio ($/toma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 187,667 | 30,821 | 218,488 | 250,628 | 254,937 | 983 |
| 2004 | 181,981 | 34,819 | 216,800 | 236,421 | 264,073 | 895 |
| 2005 | 199,864 | 44,911 | 244,775 | 258,311 | 272,142 | 949 |
| 2006 | 277,773 | 65,919 | 343,691 | 351,287 | 281,657 | 1,247 |

Como se puede observar en el cuadro anterior, en el año 2006 se registró un incremento en el promedio de recaudación por usuario del 31.4% con respecto al año anterior, así como un incremento del 32.3%, con respecto al promedio de los tres años anteriores.

Este incremento se derivó de la implementación de la primera etapa de un Programa de Gestión Comercial Integral, a través de la contratación de una empresa externa, que incorporaba como componente la recuperación de cartera vencida, así como gestiones para evitar el rezago de pago en los usuarios.

La primera etapa del Programa de Gestión Comercial Integral concluyó en enero de 2007, manteniéndose fuera de operación los meses de febrero a junio del mismo año, para volverse a implementar a partir del mes de julio de 2007, en una segunda etapa ejecutada de manera directa por el Organismo, con el apoyo de un Consultor en la materia.

## Al respecto, destaca el comportamiento de la recaudación por usuario registrado en el padrón, durante el periodo enero-agosto de 2007, según se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Tabla 8.2.-Estadística de ingresos propios para EL INTERAPAS

| Mes | Ingresos generados (miles $) | Tomas registradas en padrón | Recaudación promedio por toma (pesos/toma/mes) | Incremento logrado en meses de operación del programa, respecto al resto de los meses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meses durante los que operó el Programa de Recuperación de Cartera | Meses que no operó el Programa de Recuperación de Cartera |  | Meses durante los que operó el Programa de Recuperación de Cartera | Meses que no operó el Programa de Recuperación de Cartera |  |
| Enero | 28,331 |  | 282,367 | 100 |  | 17.7% |
| Febrero |  | 22,602 | 283,079 |  | 80 |  |
| Marzo |  | 23,162 | 283,793 |  | 82 |  |
| Abril |  | 26,000 | 284,509 |  | 91 |  |
| Mayo |  | 26,019 | 285,227 |  | 91 |  |
| Junio |  | 24,415 | 285,946 |  | 85 |  |
| Julio | 30,475 |  | 286,667 | 106 |  |  |
| Agosto | 27,776 |  | 287,390 | 97 |  |  |

## Los datos del cuadro anterior permiten asumir que el nivel de recaudación de EL INTERAPAS sufrió depresiones durante los periodos en los cuales dejó de operar el Programa de Gestión Comercial Integral durante 2007, lo cual refuerza el incremento de más del 30% logrado en el año 2006.

## Ante estas circunstancias, como parte del Programa de Mejoramiento de Eficiencias para EL INTERAPAS, las autoridades del organismo operador han considerando como un componente fundamental, la implementación de un programa de mejora en la recaudación y recuperación de cartera vencida, con alcances similares al Programa de Gestión Comercial Integral implementado en 2006 y parte del 2007.

## Se considera que en caso de no implementarse dicho componente dentro del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN PARA EL INTERAPAS, se pondría en riesgo la factibilidad financiera del Programa en su conjunto, debido a los efectos adversos en la recaudación.

## No se han identificado medidas de optimización ni proyectos permanentes con presupuesto asignado que mejoren las condiciones actuales del sistema de cobranza y recuperación de cartera vencida, ya que cualquier medida de mejora implicaría la realización de un proyecto alternativo al propuesto por EL INTERAPAS.

## Dadas estas condiciones, para fines de evaluación se considera que la situación sin proyecto es igual a la situación actual.

## 8.3. Proyecto

## El proyecto consiste en la implementación de una serie de medidas administrativas, operativas y legales, para incentivar el pago puntual de los usuarios rezagados, así como la recuperación de adeudos de usuarios morosos.  Para su ejecución se tiene contemplado contratar a una empresa externa a EL INTERAPAS, con experiencia en gestión comercial y administrativa de organismos operadores de agua.

Tabla 8.3 Acciones de Mejora en la Recaudación y Recuperación de la Cartera Vencida

| No | Conceptos a Ejecutar | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administración y ejecución del Proyecto de Cobranza rezagada (no incluye cobranza normal ni manejo de cajas recaudadoras) | Lote | 1 |
| 2. | Revisión de procedimientos, políticas, tarifas y marco legal que permita mejorar el cobro justo y el pago oportuno de los usuarios | Lote | 1 |
| 3. | Agradecimientos a usuarios cumplidos | Agradecimientos | 1’600,000 |
| 4. | Recordatorios de pago a usuarios con retrasos de 1 a 5 meses | Recordatorios | 600,000 |
| 5. | Requerimientos de pago a usuarios con retrasos de 6 a 12 meses | Requerimientos | 400,000 |
| 6. | Órdenes de corte del servicio a usuarios morosos renuentes y con más de 6 meses de retraso. | Ordenes | 900,000 |
| 7. | Juicios ejecutivos mercantiles, medios preparatorios de juicio, procedimientos administrativos de ejecución para la recuperación de los adeudos | Procesos | 6,000 |
| 8. | Gestiones integrales de los morosos con rezagos mayores a 12 meses o $2,500.00 de adeudo. | Gestiones | 20,000 |
| 9. | Seguimiento de pago de parcialidades establecidas en Convenios | Seguimiento | 45,000 |
| 10. | Sistema de Recordatorios telefónicos para todos los usuarios morosos | Lote | 1 |
| 11. | Coordinación de las acciones de la Cobranza | Lote | 1 |
| 12. | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | Lote | 1 |

8.4. Administración del Proyecto

EL INTERAPAS le encomienda a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, la gestión de toda la actividad de cobranza rezagada, por las vías extrajudicial o judicial que mejor convengan, realizando con personal del Organismo los cortes de agua y drenaje de acuerdo a las prioridades que se definan, en el sitio y en el mismo momento que se identifiquen, partiendo de utilizar el personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, así como para que EL PRESTADOR DE SERVICIOS contrate el personal adicional que se requiera para el desarrollo de los trabajos señalados, pero en particular para el logro de las eficiencias establecidas.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá la responsabilidad de gestionar y cobrar todos los adeudos rezagados existan que por la prestación de los servicios proporcionados por EL INTERAPAS, gestión de cobro que deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. En los supuestos en que de acuerdo a las mismas disposiciones legales, políticas y procedimientos aprobados por EL INTERAPAS, resulte improcedente el cobro de dichos adeudos, deberá EL PRESTADOR DE SERVICIOS elaborar el Proyecto de Dictamen, debidamente integrado de acuerdo a dichas disposiciones, para la aprobación y firma de EL INTERAPAS.

Para lo anterior se presenta en la siguiente tabla el personal que actualmente se dedica a las actividades actuales del Organismo, y en la última columna las que EL INTERAPAS considera que se requieren para desarrollar el Proyecto. Sin embargo  EL LICITANTE deberá establecer en su PROPOSICIÓN las necesidades reales de recursos humanos, partiendo del personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, tomando en cuenta las etapas de ejecución.

DERIVADO DE  UNA REPARTICION  DISTINTA DE REPONSABILIDAD ENTRE AREA REALITO Y AREA POZOS INTERAPAS DEBE VERIFICAR LO PLASMADO EN LA TABLA SIGUIENTE

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | No. De Empleados ÁREA REALITO | No. De Empleados ÁREA POZOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobranza Extrajudicial | 375,000 acciones | 26 gestores | 2’600,000 acción | 11 gestores | 14 gestores |
| Cobranza Judicial (PAE´s o Juicios) | 1,000 acciones | 5 abogados | 6,000 acciones | 4abogados | 6 abogados |
| Cortes y reconexión de los servicios | 144,000 cortes | 39 cortadores | 299,500 tomas | 15 cortadores | 39 viejos cortadores |

En el caso del personal adicional en el escenario con Proyecto (el cual se obtiene de restar del personal con proyecto, el personal con la actividad actual) EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerarlo en su Proposición como mínimo, o bien, el que considere necesario para el logro de las eficiencias.

8.5. Ejecución del Proyecto

- El Programa de Fortalecimiento de la Recaudación deberá ser ejecutado por EL PRESTADOR DE SERVICIOS durante todo el PERÍODO DE INVERSIÓN y durante el PERÍODO DE OPERACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN.

- En tal sentido es fundamental que este Proyecto se ajuste de manera prioritaria al de Sectorización, para que se desarrolle conforme a los lineamientos y en las zonas marcadas para el desarrollo del mismo;

8.6. Guía de los trabajo de Mejora en la Recaudación y Recuperación de la Cartera Vencida

Para realizar estas acciones será necesario adquirir equipo, principalmente de transporte y de cómputo, para apoyar la realización de las tareas descritas.

La inversión sería inmediata, iniciando operaciones desde el primer mes del PERÍODO DE INVERSIÓN considerado para dicho año.  Complementariamente, se estiman reinversiones por 2.2 millones de pesos para renovación de equipo cada cinco años.

Se espera que al concluir los ocho años de ejecución del CPS por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS  contratado, EL INTERAPAS  continuará operando en función de los resultados obtenidos.

Con la ejecución del proyecto se espera incrementar el nivel de recaudación de EL INTERAPAS anualmente, incentivando a los usuarios a realizar sus pagos a través de acciones administrativas, legales y de gestión.

## Las actividades son de carácter enunciativo más no limitativo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  podrá proponer a EL INTERAPAS, la ejecución de las mismas o de otras similares, siempre bajo el objetivo de lograr las eficiencias programadas.

## El número de acciones de cada uno de los siguientes apartados, y el personal que deberá contratar EL PRESTADOR DE SERVICIOS  durante todo el PERÍODO DE INVERSIÓN y el PERÍODO  DE OPERACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN, para el logro de eficiencias propuestas, deberá definirlo EL PRESTADOR DE SERVICIOS, a fin de lograr los resultados de la meta de eficiencias comprometida.

- Revisión de procedimientos, políticas, tarifas o marco legal que permita mejorar el cobro justo y el pago oportuno de los usuarios

Para mejorar la actividad comercial, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá proponer y realizar las actividades de revisión de procedimientos, políticas, revisión de las tarifas que se cobran por los servicios proporcionados y evaluar el marco legal para el cobro justo y oportuno de los usuarios.

De acuerdo al programa que previamente definan el Coordinador de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y el correspondiente a EL INTERAPAS, se definirán calendarios para el desarrollo de las mencionadas actividades, que sirvan para identificar puntos de oportunidad, limitantes en los procesos o simplemente para documentar  todos los procesos en los que participará EL PRESTADOR DE SERVICIOS, para el logro de las eficiencias que proponga.

En las reuniones calendarizadas, deberán participar tanto el personal de EL INTERAPAS como el que contrate EL PRESTADOR DE SERVICIOS, a efecto de definir esquemas de trabajo y responsabilidades.

De cada una de las reuniones que se mencionan en el presente Apartado, se deberá dejar constancia de los acuerdos y compromisos a que se lleguen, tiempos y responsables para su ejecución

- Agradecimientos a usuarios cumplidos

A todos los usuarios que se encuentren en 0 meses de rezago, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá enviarles cada período de facturación, un agradecimiento por encontrarse en 0 meses de rezago o como usuarios cumplidos.

Para lo cual deberá proponer a EL INTERAPAS la redacción del agradecimiento, la vía para el envió de este mensaje y los recursos humanos que utilizará para tal fin.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  medirá mensualmente el número de usuarios que se encuentran en ese Status, siendo aquellos que a la fecha de vencimiento para el pago de su recibo, no tengan adeudos con el Organismo.

Otro aspecto importante para estimular el pago del usuario cumplido, lo es el pago domiciliado, el pago con cargo a tarjetas de crédito o debito y pagos por Internet, inclusive se formalice la difusión del pago mediante trasferencias electrónicas, para ello, el LICITANTE ganador hará las gestiones necesarias para la implementación de estos mecanismos para agilizar el pago del usuario cumplido.

- Recordatorios de pago a usuarios con retrasos de 1 a 5 meses

A los usuarios que a la fecha de vencimiento en el pago de los servicios se encuentren entre 1 y cinco meses de adeudo, se les enviará un recordatorio anexo a recibo, para que regularicen su situación.

El Formato del contenido del Recordatorio de Anexo a recibo será elaborado y propuesto por EL PRESTADOR DE SERVICIOS  a EL INTERAPAS, para su aprobación.

Una vez aprobado el contenido del mismo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  se encargará de generar y engrapar al recibo, el recordatorio que ira anexo. Una vez anexado, los recibos en el mismo orden en que fueron recibidos, serán devueltos al personal de reparto, para realizar dicha actividad.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá evaluar mensualmente los recibos que se entregan, el número de usuarios que se mantienen en dichos rangos de antigüedad, los que son regularizados y los que cambian al siguiente nivel de antigüedad. El análisis comprenderá el número de usuarios y los montos que representan.

En paralelo al envió de recordatorios anexos a recibo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  podrá generar órdenes de AVISO DE CORTE en casa cerrada, para aquellos usuarios que habiendo recibido Recordatorio de pago, hagan caso omiso de este.

Estos avisos de corte deberán enviarte sistemáticamente después de dos recordatorios de pago y antes de que el usuario cumpla 6 meses de rezago en sus obligaciones de pago con EL INTERAPAS.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá reportar a EL INTERAPAS cada una de las gestiones que realice a los usuarios que se ubiquen entre 1 y 5  meses de adeudo.

- Requerimientos de pago a usuarios con retrasos de 6  a 12 meses

Cuando ya el usuario llego a 6 meses de adeudo, o se ubica entre estos y los 12 meses de antigüedad en el no pago de los servicios a EL INTERAPAS, el Organismo por conducto de EL PRESTADOR DE SERVICIOS  empezará a hacer requerimientos de pago personalizados, para que se empiece a presionar al usuario para el pago de los servicios.

El Formato de Requerimiento de Pago deberá ir fundado y motivado y firmado por Autoridad competente, debiendo el personal de EL PRESTADOR DE SERVICIOS  hacer las notificaciones personales de dicha cuenta.

En esta como en las demás actividades, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  realizará un seguimiento de los Requerimientos que se envían, los pagos a dichas cuentas que se realizan, las cuentas que pasan de este al siguiente segmento y las que pagan a cuenta para su seguimiento.

- Órdenes de corte del servicio a usuarios morosos renuentes y con más de 6 meses de retraso

Sin duda, la actividad que mayor reforzamiento tiene que realizar EL PRESTADOR DE SERVICIOS, es la de ejecución de los cortes de los servicios, los que gradualmente se deberán ir aplicando de la siguiente manera:

- Corte de cuadro para quienes tienen adeudos mayores a 6 meses de rezago, con montos superiores a los $1,000.00

- Corte de red de agua potable a quienes llegan a tener 9 meses de rezago en el pago de los servicios y montos superiores a los $2,500.00

- Corte de drenaje a quienes habiendo hecho caso omiso a las gestiones anteriores, tengan mas de 12 meses de adeudo y montos superiores a los $5,000.00

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá reforzar con equipo, personal y herramientas, las actividades que actualmente realiza EL INTERAPAS, para el logro de las eficiencias programadas

- Juicios ejecutivos mercantiles, medios preparatorios de juicio, procedimientos administrativos de ejecución  para la recuperación de los adeudos

A los usuarios que habiéndoles cortado los servicios, se resistan al pago de adeudos atrasados con antigüedad superior a los 12 meses o montos mayores a $5,000.00, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  hará cualquiera de las siguientes gestiones:

- Procedimiento Administrativo de Ejecución, elaborando todos los documentos para firma de la Autoridad competente, le contratará a EL INTERAPAS, y le cubrirá sus emolumentos, el personal que se requiera para realizar dicha actividad

- Juicio Ejecutivo Mercantil ante las instancias jurisdiccionales competentes, para la recuperación de adeudos que tengan garantía un documento que traiga aparejada la Ejecutividad del mismo

- Reconocimientos de Adeudos, para que los usuarios mas representativos reconozcan ante Autoridad Jurisdiccional, los adeudos y se puedan cobrar por la vía ejecutiva.

- Gestiones integrales de los morosos con rezagos mayores a 12 meses o $5,000.00 de adeudo.

Cuando se llegue a los extremos de que agotadas las gestiones anteriores, el usuario se niegue al pago de los servicios, estas  cuentas serán asignadas a un Ejecutivo de Cuenta, quien se encargará:

- Desde gestionar la notificación nuevamente del adeudo;

- Hacer la labor de cobro, directamente ante el usuario;

- Identificar las causas de no pago, para su corrección, conjuntamente con el área responsable;

- Generar ordenes de corte de toma, red o drenaje para obligar al usuario al pago o

- Promover el Juicio Ejecutivo Mercantil o el Procedimiento Administrativo de Ejecución para la recuperación de los adeudos

El Ejecutivo será responsable de hacer las gestiones suficientes y necesarias para el logro de la recuperación programada o en su defecto lograr la cancelación definitiva de todos los servicios que recibía el usuario.

- Seguimiento de pago de parcialidades establecidas en Convenios

Derivado de las acciones anteriores y de las que realiza sistemáticamente EL INTERAPAS, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  diseñará una metodología para el seguimiento de los Convenios que se celebren, a efecto de que con su personal, antes del vencimiento de cada uno de los pagos programados, se le notifique al usuario, personalmente, por teléfono, correo o MAIL, el compromiso de pago por vencerse.

Para ello deberá revisar el Formato de Convenio existente, recomendar las modificaciones, e implementar el mecanismo (Software), para que sistemáticamente se le vayan notificando dichos Convenios, a fin de que haga las gestiones acordadas

- Sistema de Recordatorios telefónicos para los usuarios

Al igual que el seguimiento de Convenios, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  diseñara e implementará una metodología para que durante todo el PERÍODO DE INVERSIÓN y de CONSOLIDACIÓN que proponga para el logro de las eficiencias programadas, haga las gestiones telefónicas para darle seguimiento a pagos programados a usuarios que hayan firmado un Convenio o Concertado cualquier pago de servicio programados a vencimientos futuros.

Es importante que EL PRESTADOR DE SERVICIOS adquiera un Software que de manera automática permita accesar a la Base de Datos para identificar aquellos que se encuentran en calidad de morosos, y aquellos que hayan celebrado Convenio de pago en parcialidades, pero sobre todo que cuenten con servicio telefónico para que de manera automática se les llame para recordarles un próximo pago programado o también un pago vencido.

- Coordinación de las acciones de la Cobranza

EL INTERAPAS a través de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, deberá contar como mínimo con 12 Coordinadores para la correcta ejecución y supervisión de los trabajos para cada una de las siguientes actividades relacionadas con:

a) La Cobranza Normal del Organismo

b) La Cobranza rezagada por la vía extrajudicial

c) La Cobranza rezagada por la vía judicial

d) El Corte y la reconexión de los servicios

e) La Supervisión y verificación de que las tomas que hayan sido suspendidas, se mantengan en ese status hasta el pago del adeudo

El Licitante deberá considerar durante toda el PERÍODO DE INVERSIÓN y de CONSOLIDACIÓN, la contratación de este personal, previa selección del Subdirector responsable de la Cobranza, y quedarán bajo la dirección del mismo.

8.7 La SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

EL INTERAPAS contratará por conducto del FIDEICOMISO, una Supervisión de cada uno de los Proyectos, que tendrá como responsabilidades:

- Generar una bitácora de todos los trabajos a supervisar, vigilando que los trabajos a realizar por el LICITANTE ganador, se ajusten a las disposiciones contenidas en el presente apartado, o en su PROPOSICIÓN.

- Requerir a LA EMPRESA que le proporcione toda la información, documentación y reportes de actividades que requiera, a fin de aprobar tanto los trabajos a estimar, como los trabajos materia del pago de cada la CONTRAPRESTACIÒN correspondiente a cada uno de los meses del PERÍODO DE AMORTIZACIÓN.

- Validar que los trabajos realizados o por realizar, cuando pretenda supervisar su ejecución, cumplan en calidad y cantidad de acuerdo a las disposiciones contractuales.

- Requerir a LA EMPRESA, que realice nuevamente, reponga o ejecute nuevamente, todos los trabajos que por su calidad, no cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento, su PROPOSICIÓN o cualquier otro documento que forme parte del CPS.

- Autorizar con su firma, la aceptación y trámite de pago de las estimaciones, en el PERÍODO DE INVERSIÓN, y de la CONTRAPRESTACIÓN en el PERÍODO DE AMORTIZACIÓN.

8.8. Equipamiento del Proyecto

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tomando como base el Anexo O de las BASES DE LICITACIÓN, denominado “Equipamiento de los Proyectos”, deberá considerar el equipamiento programado para el desarrollo de esta actividad, tomando como base lo que actualmente realiza EL INTERAPAS y los recursos humanos, materiales y financieros que aporta al mismo, para definir los recursos que deberá aportar el Proyecto para el logro de las Metas programadas.

Al final del CPS, el LICITANTE ganador, deberá entregar al Organismo, todos los equipos adquiridos, que no hayan sido instalados en los predios de los usuarios y que se requieran  para el adecuado funcionamiento de los servicios proporcionados o que no se hayan entregado durante el desarrollo de los trabajos, a EL INTERAPAS

8.9 Responsabilidades de cada una de LAS PARTES

Por último, para una mejor definición, se detalla en la siguiente tabla, las funciones a desarrollar y las responsabilidades de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y de EL INTERAPAS en el logro de las metas establecidas:

DERIVADO DE  UNA REPARTICION  DISTINTA DE REPONSABILIDAD ENTRE AREA REALITO Y AREA POZOS INTERAPAS DEBE VERIFICAR LO PLASMADO EN LA TABLA SIGUIENTE

| Funciones / Responsabilidades | Interapas | P. Servicios ÁREA Realito | P. Servicios ÁREA Pozos |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir los programas y acciones que se requieran anualmente para fortalecer las acciones de recuperación de adeudos | Aprueba | Propone Ejecuta | Propone Ejecuta |
| Revisar y actualizar permanentemente los procedimientos y políticas para el logro de las metas trazadas | Aprueba | Propone Ejecuta | Propone Ejecuta |
| Evaluar el comportamiento de la Cartera Vencida, por Montos y número de usuarios, por rangos de antigüedad de la Cartera y por tipo de usuarios | Supervisa | Evalúa | Evalúa |
| Generar las acciones programadas para la recuperación de la Cartera Vencida de los usuarios cíclicos, acciones que tiendan a estimular el pago puntual y disminuir el rezago | Supervisa | Genera | Genera |
| Coordinar la ejecución de las acciones para cobrar los adeudos de los usuarios cuya antigüedad de su cartera sea igual o menor a 12 meses, implementando mecanismos como el corte de los servicios | Supervisa | Coordina | Coordina |
| Fortalecer los mecanismos para obligar a los usuarios morosos con adeudos mayores a 12 meses, para que por las vías legales como el PAE o los Ejecutivos Mercantiles o extrajudiciales como el corte del drenaje, obliguen a sanear la cartera | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Retroalimentar las experiencias logradas con lo realizado por otros Organismos, para fortalecer permanentemente las acciones | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Elaborar los reportes periódicos, para la evaluación de las actividades señaladas | Aprueba | Propone y Ejecuta | Propone y Ejecuta |

8.10. Coordinación para el Desarrollo del Proyecto

- Revisión de procedimientos, políticas, tarifas o marco legal que permita mejorar el cobro justo y el pago oportuno de los usuarios

EL PRESTADOR DE SERVICIOS será el único responsable de analizar los procedimientos, y políticas, así como la revisión de las tarifas que se cobran por los servicios proporcionados y evaluar el marco legal.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS rendirá un informe técnico y lo turnará al Supervisor del INTERAPAS para su análisis, lo que realizará en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

Una vez aprobados los procedimientos, EL PRESTADOR DE SERVICIOS dará al personal del área comercial, los cursos de capacitación necesarios para que todo el personal involucrado en este proyecto, conozca las modificaciones autorizadas.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá 30 días calendario para capacitar al personal e implementar bajo la supervisión de EL INTERAPAS, las modificaciones a los procedimientos y políticas en relación con la cobranza, cambios de formatos, tiempos de respuesta y demás especificaciones aprobadas.

De cada una de las reuniones de definición, aprobación y capacitación que se mencionan en el presente Apartado, se deberá dejar constancia de los acuerdos y compromisos a que se lleguen, tiempos y responsables para su ejecución

- Agradecimientos a usuarios cumplidos

EL PRESTADOR DE SERVICIOS propondrá la redacción del Formato de agradecimiento a los usuarios cumplidos y la metodología a realizar con el personal del INTERAPAS bajo su gerenciamiento, así como el personal complementario que proponga en su PROPOSICIÓN. Será responsabilidad de EL INTERAPAS aprobar o modificar el contenido del documento, dentro de los 5 días hábiles posteriores a su presentación

EL PRESTADOR DE SERVICIOS instrumentará los mecanismos para que se pueda realizar el pago del usuario cumplido, el pago domiciliado, el pago con cargo a tarjetas de crédito o debito y pagos por Internet, el pago mediante trasferencias electrónicas.

Para ello, deberá recabar del SUPERVISOR DEL PROYECTO, el Visto Bueno del Esquema señalado, quien tendrá la responsabilidad de aprobarlo en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

- Recordatorios de pago a usuarios con retrasos de 1 a 5 meses

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  será el único responsable de generar requerimientos a los usuarios que se encuentren entre 1 y cinco meses de adeudo.

El Formato del contenido del Recordatorio de Anexo a recibo será elaborado y propuesto por EL PRESTADOR DE SERVICIOS  a EL INTERAPAS, para su aprobación. El Organismo tendrá 5 días para aprobar o proponer modificaciones al documento presentado por  EL PRESTADOR DE SERVICIOS

En paralelo EL PRESTADOR DE SERVICIOS  podrá generar órdenes de AVISO DE CORTE en casa cerrada.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá reportar a EL INTERAPAS cada una de las gestiones que realice a los usuarios que se ubiquen entre 1 y 5  meses de adeudo, de acuerdo a las especificaciones que fije desde el arranque del Proyecto, el Organismo Operador

- Requerimientos de pago a usuarios con retrasos de 6  a 12 meses

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  empezará a hacer requerimientos de pago personalizados, a aquellos usuarios con adeudos de entre 6 y 12 meses de antigüedad

El Formato de Requerimiento de Pago deberá ir fundado y motivado y firmado por Autoridad competente, debiendo el personal de EL PRESTADOR DE SERVICIOS  hacer las notificaciones personales de dicha cuenta. Para ello, EL PRESTADOR DE SERVICIOS llevará todos los días al Director Comercial, los requerimientos que habrá que notificar el día siguiente. Antes de concluir el día, el Director Comercial tendrá la obligación de devolver a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, los requerimientos firmados.

- Órdenes de corte del servicio a usuarios morosos renuentes y con más de 6 meses de retraso

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá la responsabilidad de Gerenciar al personal de EL INTERAPAS, para definir y ejecutar los cortes y las reconexiones de los servicios a todos aquellos usuarios que cuenten con 6 o más meses de retraso en el pago de los servicios. El mecanismo para el desarrollo de esta actividad, será propuesto por el Prestador al Organismo y este tendrá 10 días hábiles para su aprobación o para realizar propuestas de modificación.

Asimismo tendrá la responsabilidad de capturar todas las órdenes que se generen, a fin de mantener actualizado el Padrón y la Base de Datos comercial.

Le corresponde solamente a EL INTERAPAS, vigilar por conducto del SUPERVISOR DEL PROYECTO, que se realicen los trabajos materia del presente apartado para el logro de las metas establecidas.

- Juicios ejecutivos mercantiles, medios preparatorios de juicio, procedimientos administrativos de ejecución  para la recuperación de los adeudos

Las acciones que le corresponde realizar a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, son de Gerenciamiento para la realización de las actividades que se establecen en los términos de referencia. El mecanismo para el desarrollo de esta actividad, será propuesto por el Prestador al Organismo y este tendrá 10 días hábiles para su aprobación o para realizar propuestas de modificación.

Le corresponde solamente a EL INTERAPAS, vigilar por conducto del SUPERVISOR DEL PROYECTO, que se realicen los trabajos materia del presente apartado para el logro de las metas establecidas.

- Gestiones integrales de los morosos con rezagos mayores a 12 meses o $5,000.00 de adeudo.

Las acciones que le corresponde realizar a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, son de Gerenciamiento para la realización de las actividades que se establecen en los términos de referencia. El mecanismo para el desarrollo de esta actividad, será propuesto por el Prestador al Organismo y este tendrá 10 días hábiles para su aprobación o para realizar propuestas de modificación.

Le corresponde solamente a EL INTERAPAS, vigilar por conducto del SUPERVISOR DEL PROYECTO, que se realicen los trabajos materia del presente apartado para el logro de las metas establecidas.

- Seguimiento de pago de parcialidades establecidas en Convenios

Las acciones que le corresponde realizar a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, son de Gerenciamiento para la realización de las actividades que se establecen en los términos de referencia. El mecanismo para el desarrollo de esta actividad, será propuesto por el Prestador al Organismo y este tendrá 10 días hábiles para su aprobación o para realizar propuestas de modificación.

Le corresponde solamente a EL INTERAPAS, vigilar por conducto del SUPERVISOR DEL PROYECTO, que se realicen los trabajos materia del presente apartado para el logro de las metas establecidas.

- Sistema de Recordatorios telefónicos para los usuarios

Las acciones que le corresponde realizar a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, son de Gerenciamiento para la realización de las actividades que se establecen en los términos de referencia. El mecanismo para el desarrollo de esta actividad, será propuesto por el Prestador al Organismo y este tendrá 10 días hábiles para su aprobación o para realizar propuestas de modificación.

Le corresponde solamente a EL INTERAPAS, vigilar por conducto del SUPERVISOR DEL PROYECTO, que se realicen los trabajos materia del presente apartado para el logro de las metas establecidas.

Capítulo 9.-

Descentralización de Oficinas y

Mejoramiento de la Atención al Público

9.1. Objetivo del Proyecto:

Toda la mejora en la comercialización de los servicios, no puede verse parcialmente, para ello se requiere mejorar la satisfacción del usuario, con adecuaciones de oficinas, simplificación de procedimientos y un cambio de la imagen institucional que otorgue satisfacción al usuario, por los servicios y la atención recibida, para inducir su pago puntual

9.2. Situación actual

En la actualidad EL INTERAPAS cuenta con 9 oficinas distribuidas en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP), con fines de brindar atención administrativa a los usuarios de la red de agua potable.

No obstante, de las 11 oficinas administrativas, en la actualidad sólo en tres de ellas se cuenta con infraestructura y personal para brindar atención a quejas y trámites de la ciudadanía, además de recibir pagos de los servicios proporcionados por EL INTERAPAS.

En las 6 oficinas administrativas restantes, solamente se cuenta con infraestructura y personal para recibir pagos.

De acuerdo a la información proporcionada por EL INTERAPAS, durante 2006 se atendieron 42,807 trámites o quejas en las tres oficinas donde actualmente se brindan estos servicios.

Paralelamente, se estima que para 2007 se recibirán un total de 765,818 pagos en las oficinas que tiene EL INTERAPAS dispuestas en la ZMSLP.

Debido a las condiciones físicas actuales de la mayoría de las oficinas administrativas, EL INTERAPAS considera que se puede estar afectando negativamente la imagen institucional que perciben los usuarios.

Aunado a lo anterior, la obsolescencia y limitada disponibilidad de equipos de cómputo en las oficinas de atención de trámites y quejas, impactan negativamente en los tiempos de atención al público y en los tiempos de procesos internos.

En la Tabla 9.1 se presentan los módulos de atención y quejas, así como las cajas de pago existentes en cada una de las nueve oficinas existentes.

Tabla 9.1. Oficinas de EL INTERAPAS instaladas en la ZMSLP.

| Oficina | Cajas de cobro instaladas | Módulos de atención de trámites y quejas instalados |
| --- | --- | --- |
| Matriz | 6 | 6 |
| Morelos | 4 | 2 |
| Soledad | 2 | 2 |
| Himalaya (Lomas) | 1 | 0 |
| Himno Nacional | 1 | 0 |
| Plaza Francia (FFCC) | 1 | 0 |
| El Saucito | 1 | 0 |
| Prados | 1 | 0 |
| Circuito Oriente | 2 | 0 |
| Total | 19 | 10 |

## Ante las condiciones descritas, se identifican de manera general los siguientes problemas en la atención de trámites o quejas, así como en la recepción de pagos:

- Elevados costos de transporte para los usuarios que desean realizar trámites o quejas.

## Para estimar los costos de transporte se aplicaron encuestas en las tres oficinas donde se pueden realizar actualmente trámites y quejas a partir de las cuales se obtuvieron datos como los siguientes, de usuarios que acudieron a recibir esos servicios:

- Colonia de procedencia;

- Medio de transporte;

- Costo de transporte, cuando se tratara de transporte público, como autobuses urbanos o taxis;

- Tiempo de transporte;

- Cantidad de veces que debe ó ha debido acudir, para concluir su trámite o queja;

- Tiempo de espera en cada visita al módulo de atención.

## Algunos parámetros obtenidos de estas encuestas se presentan en la Tabla siguiente:

Tabla  9.2. Resultados de las encuestas de costos y tiempos de transporte.

| Parámetro | Oficina de atención |
| --- | --- |
|  | Matriz | Morelos | Soledad |
| Número de encuestas aplicadas | 37 | 36 | 40 |
| Cantidad de colonias de procedencia de usuarios | 23 | 29 | 22 |
| Cantidad promedio de visitas que ha realizado a las oficinas para atender el trámite o queja | 2.7 | 1.8 | 2.1 |
| Se transportó en autobús | 57% | 80% | 67% |
| Se transportó en taxi | 3% | 3% | 0% |
| Se transportó en auto propio | 35% | 6% | 31% |
| Se transportó caminando | 5% | 11% | 2% |
| Costo promedio de transporte en taxi o autobús (pesos/visita) | 19.1 | 15.5 | 14.6 |
| Tiempo promedio de transporte (minutos/visita) | 58 | 49 | 35 |
| Tiempo promedio de espera para ser atendido (minutos/visita) | 28 | 12 | 42 |

## A partir de los datos arrojados por las encuestas, se estimó un costo promedio de transporte de 93.0 pesos, el cual incluye el costo atribuible al medio de transporte (autobús, taxi o vehículo particular), así como el valor del tiempo de los usuarios, considerando además la cantidad promedio de visitas que debe realizar cada usuario a las oficinas, para lograr atender a plenitud su trámite o queja.

## Cabe destacar que para el caso del costo por uso de autos particulares, se realizaron estimaciones de desgaste vehicular y consumos de combustibles utilizando el software VOCMEX, con lo cual se estimó un costo promedio por estos conceptos de 1.12 pesos por kilómetro.  Dicho costo ya se incorpora en el costo promedio de transporte anteriormente mencionado.

## Complementariamente, se obtuvieron las distancias de alejamiento de las colonias de procedencia de cada usuario encuestado, respecto a las oficinas de atención a las cuales acudían, con lo cual fue posible determinar un costo promedio de transporte, por cada kilómetro de alejamiento desde las colonias de procedencia, hasta las oficinas de atención, el cual permitió realizar estimaciones posteriores de costos, si es que se reasignan los usuarios a oficinas más cercanas.

- Prolongados periodos de espera para recibir atención de trámites y quejas

## Para determinar el costo atribuible al tiempo de espera de los usuarios, se consideraron los resultados obtenidos para el estado de San Luis Potosí en el estudio “Valor Social del Tiempo en México”, elaborado por Héctor Cervini Iturre bajo el patrocinio del CEPEP en Junio de 2007.

## De acuerdo a dicho estudio, el valor social del tiempo en el Estado de San Luis Potosí es en promedio de 28.12 pesos por hora, así que aplicando este parámetro al promedio global de espera para las tres oficinas de atención, que de acuerdo a las encuestas aplicadas fue de 61.2 minutos por trámite o queja –considerando la cantidad de visitas que en promedio deben hacerse para lograr atender a plenitud cada trámite o queja–, se obtiene un costo socioeconómico de 28.7 pesos por cada trámite o queja, atribuible a los tiempos de espera (detalle en el Anexo 14).

- Prolongados periodos de espera para realizar pagos

## En cuanto a los pagos, cabe recordar que éstos se pueden realizar en las 9 oficinas que en la actualidad tiene instaladas EL INTERAPAS y que en conjunto cuentan con 19 cajas instaladas para recepción de pagos.

## En este sentido, para estimar el costo de espera al realizar pagos se aplicó otro tipo de encuestas, dirigidas a los usuarios que acuden a las oficinas a pagar sus recibos de agua.

## El dato fundamental que se obtuvo a partir de estas encuestas corresponde al tiempo de espera en que incurrió cada usuario, hasta poder realizar su pago.

## En total se aplicaron 250 encuestas en las 9 oficinas de EL INTERAPAS, a partir de las cuales se obtuvo un tiempo promedio de espera de 16.2 minutos para realizar el pago, lo cual implica un costo socioeconómico de 7.6 pesos por pago, aplicando también los parámetros del estudio de H. Cervini, anteriormente mencionados.

- Impacto negativo de la imagen institucional en los usuarios, por el aspecto físico de las oficinas existentes.

A partir de la información que se recabó a través de encuestas, se observó que algunos de los usuarios que realizan trámites o quejas, así como otros usuarios que realizan pagos, acuden a oficinas de atención que se encuentran más lejanas que otras existentes, con respecto a sus puntos de procedencia.

En este sentido, para fines de optimizar las condiciones actuales y no atribuir al proyecto beneficios que no le corresponden, se considera que con un programa de información a los usuarios, que les permita conocer con mayor precisión en donde pueden ser atendidos para realizar trámites, quejas o pagos, se podría lograr que acortaran sus recorridos, al acudir a las oficinas de atención más cercanas a sus colonias.

## Para asimilar los efectos de esta medida de optimización, se reasignaron los usuarios, de acuerdo a sus puntos de procedencia, asumiendo que acuden a las oficinas de atención más cercanas.

## Complementariamente, para definir la situación sin proyecto, se consideró un incremento virtual en el número de cajas disponibles para realizar pagos, considerando que las autoridades de EL INTERAPAS han decidido abrir dos nuevas sucursales en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez (oficinas de Providencia y Cactus), tal como se ha descrito en el Capítulo 2 del presente estudio, en el apartado 2.5.

## En la Tabla 9.3 se presentan las cajas de cobro y módulos de atención de trámites y quejas para la situación sin proyecto.

Tabla 9.3 Oficinas de EL INTERAPAS instaladas en la ZMSLP, para la situación sin proyecto.

| Oficina | Cajas de cobro instaladas | Módulos de atención de trámites y quejas instalados |
| --- | --- | --- |
| Matriz | 6 | 6 |
| Morelos | 4 | 2 |
| Soledad | 2 | 2 |
| Himalaya (Lomas) | 1 | 0 |
| Himno Nacional | 1 | 0 |
| Plaza Francia (FFCC) | 1 | 0 |
| El Saucito | 1 | 0 |
| Prados | 1 | 0 |
| Circuito Oriente | 2 | 0 |
| Providencia | 1 | 0 |
| Cactus | 1 | 0 |
| Total | 21 | 10 |

Considerando la reasignación de viajes descrita para optimizar la situación actual, los costos de transporte en la situación sin proyecto se reducirían en promedio de 93.0 a 88.6 pesos por cada queja. Este cálculo se realizó aplicando los costos promedio de transporte por kilómetro de alejamiento, desde las colonias de procedencia hasta las oficinas de atención, que fueron estimados con base en los datos obtenidos de las encuestas (Detalle en Anexo 14).

En cuanto a la disminución en tiempos de espera para realizar pagos, una vez que se incremente la cantidad de oficinas para recepción de pagos, se estimó una reducción proporcional, en función del número de cajas disponibles en la situación sin proyecto –21 cajas en total– con respecto a la situación actual –19 cajas en total–.  Con este criterio se estima que el tiempo promedio de espera para realizar pagos disminuya de 16.2 minutos por pago a 14.7 minutos por pago.  Esto implica una reducción en el costo social asociado de 7.6 pesos por pago a 6.9 pesos por pago.

9.3. Proyecto

Ante las condiciones descritas, EL INTERAPAS ha considerado aprovechar las once oficinas disponibles, para que en todas ellas se puedan atender quejas y trámites.  Complementariamente, se ha planeado incrementar el número de cajas disponibles para realizar pagos.

Para este fin, el proyecto de descentralización de oficinas y mejoramiento de sistemas y procesos de atención al público, consiste en el acondicionamiento y modernización de las instalaciones existentes en las once oficinas con las que actualmente cuenta EL INTERAPAS, para que en todas ellas se cuente con la infraestructura y las condiciones operativas necesaria, a fin de atender trámites y quejas, además de facilitar a los usuarios el pago de sus facturas por el servicio de agua potable.

Complementariamente, como parte del proyecto se considera la adquisición de equipo de transporte, que permitirá verificar incidencias en campo relacionadas con las quejas, así como equipo de cómputo, con la finalidad de incrementar la eficiencia en la atención a los usuarios.

Además, se incluye la contratación de personal para atender los nuevos módulos de quejas y trámites, así como las nuevas cajas en las once oficinas.

Tabla 9.3 Acciones de Descentralización de Oficinas y Mejoramiento de la Atención al Público

| No | Conceptos a Ejecutar | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mejora integral de las oficinas para cobro y atención de usuarios (equipamiento) | Oficinas | 11 |
| 2. | Comunicación de dos vías de todas las oficinas de cobro y atención de usuarios (con telemetría en tiempo real) | Oficinas | 11 |
| 3. | Instalación de cajeros automáticos en las sucursales de mayor concurrencia (equipamiento) | Cajeros | 4 |
| 4. | Implementación del Sistema de Seguimiento de Quejas, dudas, sugerencias y aclaraciones de los usuarios (Software) | Sistema | 1 |
| 5. | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | Lote | 1 |

9.4. Administración del Proyecto

EL INTERAPAS realizará la administración de toda la actividad de Atención a Usuarios desde la recepción de las quejas, dudas, sugerencias y aclaraciones, pasando por el envió de las mismas a cada una de las áreas responsables de su atención, captación de las respuestas y aclaración definitiva de cada petición, y a EL PRESTADOR DE SERVICIOS solamente le corresponde la implementación de la Mejora Integral de las oficinas de cobro y de Atención al Público, para ello deberá evaluar el personal que se requiera para el desarrollo de los trabajos que le han sido encomendados, en particular para el logro de las eficiencias establecidas.

Para lo anterior se presenta en la siguiente tabla el personal que actualmente se dedica a las actividades actuales del Organismo, y en la última columna las que EL INTERAPAS considera que se requieren para desarrollar el Proyecto. Sin embargo  EL LICITANTE deberá establecer en su PROPOSICIÓN las necesidades reales de recursos humanos, partiendo del personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, tomando en cuenta las etapas de ejecución.

DERIVADO DE  UNA REPARTICION  DISTINTA DE REPONSABILIDAD ENTRE AREA REALITO Y AREA POZOS INTERAPAS DEBE VERIFICAR LO PLASMADO EN LA TABLA SIGUIENTE

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | No. de Empleados ÁREA Realito | No. de Empleados ÁREA Pozos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cajas de recaudación | 21 cajas | 23 empleados | 30 cajas | 0 empleados | 33 empleados |
| Atención al Público | 11 puntos | 15 empleados | 20 puntos | 0 empleados | 24 empleados |
| Revisiones | 6,000 revisiones | 3 empleados | 10,000 revisiones | 0 empleados | 8 empleados |

En el caso del personal para la Mejora Integral de las oficinas de cobro y de Atención al Público, EL PRESTADOR DE SERVICIOS lo contratará, para el personal adicional para el funcionamiento de las cajas y los puntos de atención al público, EL INTERAPAS pondrá el personal que se requiere para su adecuado funcionamiento.

Una vez concluidos los trabajos de Mejora Integral, Comunicación de dos vías para cada una de las cajas y puntos de atención, la instalación de cajeros automáticos y la Implementación del Sistema de Seguimiento de cada una de las quejas, dudas, sugerencias o aclaraciones de los usuarios, se harán las pruebas de funcionamiento y la entrega final de las Mejoras a EL INTERAPAS, para que las opere.

9.5. Ejecución del Proyecto

- El período de ejecución será de 2 años que comprende el PERÍODO DE INVERSIÓN de acuerdo a las especificaciones de las BASES DE LICITACIÓN y el CPS.

9.6. Guía de los trabajo de Descentralización de Oficinas y Mejoramiento de la Atención al Público

1.- Mejora Integral de las oficinas para cobro y atención de usuarios

Del estudio social se determino la necesidad de aumentar el numero de cajas y módulos de atención de trámites y quejas instalados actualmente, ello a fin de mejorar la Atención Integral de los Usuarios y la Satisfacción por los servicios que reciben.

Una vez que se encuentre en implementación el proyecto, se pretende incrementar de manera global la cantidad de módulos de trámites y quejas, así como las cajas internas de EL INTERAPAS disponibles en la ZMSLP, de acuerdo a la programación que se presenta en el cuadro siguiente:

Tabla 9.4 Oficinas de EL INTERAPAS instaladas en la ZMSLP.

| Oficina | Cajas de cobro instaladas | Módulos de atención de trámites y quejas instalados |
| --- | --- | --- |
| Matriz | 6 | 6 |
| Morelos | 5 | 3 |
| Soledad | 3 | 3 |
| Himalaya (Lomas) | 1 | 1 |
| Himno Nacional | 2 | 2 |
| Plaza Francia (FFCC) | 1 | 1 |
| El Saucito | 1 | 1 |
| Prados | 1 | 1 |
| Circuito Oriente | 3 | 1 |
| Providencia | 1 | 1 |
| Cactus | 1 | 1 |
| Total | 25 | 21 |

En estas condiciones, es previsible que se reduzcan los costos de transporte y espera para los usuarios que realizan trámites o quejas, considerando que de tres oficinas disponibles en la actualidad para recibir estos servicios, donde se cuenta con 10 módulos, se pasará a once oficinas con 21 módulos.

En este sentido, se espera que el costo promedio de transporte disminuya de 88.6 a 34.5 pesos por trámite o queja.  Este costo se estimó a partir del costo promedio de transporte por kilómetro de alejamiento (entre oficina de atención y colonia de procedencia), que fue determinado para la situación sin proyecto, el cual se aplica a la nueva distancia de alejamiento para las diversas colonias de procedencia, considerando la reasignación de usuarios a las oficinas de atención de trámites y quejas más cercanas que existirán en la situación con proyecto (detalle en el Anexo 14).

Complementariamente, dado que se incrementará también la cantidad de cajas del sistema comercial y la cantidad de módulos para realizar quejas o trámites, se espera una disminución proporcional de costos de espera en ambos casos.

Para pagos, se estima que el tiempo de espera se reduzca a 12.3 minutos por pago, lo que implica un ahorro de 1.1 pesos por pago, respecto a la situación sin proyecto (detalle en los Anexos 14 y 15).  Por su parte, para los trámites y quejas se estima que la espera promedio se reducirá a 29.2 minutos por trámite o queja, lo que generaría un ahorro de 15.0 pesos por cada queja o trámite atendido.

La filosófica de este Proyecto esta enfocada a que la Subdirección de Atención al Público se convierta en el canalizador de todas y cada una de las peticiones, quejas, dudas o sugerencias de los usuarios y en el sensor de la satisfacción  del mismo.

En el esquema se plantea aumentar el número de puntos de cobranza y de atención a usuarios, pero sin duda también es imprescindible que EL LICITANTE considere la necesidad de incorporar nuevas tecnologías  que permitan simplificar la atención de usuarios.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS en su PROPOSICIÓN considerará la necesidad de diseñar y poner en marcha un PORTAL  en la Web, donde el usuario pueda:

a) Manifestar su punto de vista

b) Solicitar duplicados de estados de cuenta

c) Consultar su historial de consumos y facturaciones,

d) Solicitar constancias de No Adeudo

e) Presentar inconformidades sobre altos consumos, cuentas duplicadas, cobros excesivos y demás situaciones que en su parecer sean improcedentes.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerar el instalar un Centro de Coordinación que tenga las siguientes actividades:

a) Otorgar citas a los usuarios

b) Recibir quejas y sugerencias

c) Dar seguimiento a cada una de las peticiones, para un adecuado control de las mismas

d) Coordinar la comunicación con las diferentes áreas, para la debida atención de los usuarios

e) Enviar por INTRA Net las peticiones a cada una de las áreas competentes

Para ello deberá elaborar un proyecto ejecutivo que permita la recepción – desahogo y conclusión de todas y cada una de las peticiones de los usuarios, de acuerdo a los intereses de LAS PARTES.

Ello exige que EL PRESTADOR DE SERVICIOS revise cada uno de los procedimientos de atención al público y las políticas que actualmente se aplican en la Corrección a la Facturación, para proponer a EL INTERAPAS, las modificaciones que considere deban realizarse, el sustento del cambio y la motivación respectiva.

El esquema además de ser ambicioso, pretende corregir de una vez por todas, la problemática que se presenta en la atención al público y la cobranza normal.

De acuerdo a las incidencias que se presentan en cada uno de los puntos de atención al público, se requiere que 8 motocicletas realicen todo el trabajo de verificación de información en campo, para proporcionar la información clara y eficiente  para la toma de decisiones del personal de atención al público.

Es decir, se contaría con 8 empleados que realicen las visitas integrales que se requieren para esclarecer, dentro de las 48 horas de presentada una inconformidad, con la información suficiente para determinar si procede aplicar alguna política de corrección a la facturación, o simplemente es procedente el cobro de los servicios.

Así también se requiere fortalecer las siguientes actividades:

- Transportar el personal

- Supervisar a los que realizan visitas integrales

- Apoyar la operatividad de las 25 cajas y 21 puntos de atención al público

- Apoyar el funcionamiento de las Cajas Móviles

- Realizar los suministros de todos los puntos de atención y cobranza normal

En este programa se pretende que EL PRESTADOR DE SERVICIOS  rediseñe todo el equipamiento informático para mejorar en un 100% las eficiencias en la atención al público y las cajas de cobro.

Para ello se requiere que identifique las necesidades, los puntos de atención y determine el perfil de los equipos de cada punto de venta, con excepción de cajas del Edificio Torre Saval que en este año fueron adaptadas.

También se pretende que EL PRESTADOR DE SERVICIOS  realice un Proyecto de adecuación de oficinas, tomando como referencia las adecuaciones realizadas a las cajas de Torre Saval, para ello se concibió que los puntos del proyecto sean los siguientes:

- Adecuación de infraestructura.- Tomando como referencia que la mayoría de las 11 oficinas actuales de EL INTERAPAS no fueron concebidas para recibir pagos y atender quejas de los usuarios, para ello se deberá preparar un proyecto para cada oficina

- Pintura de oficinas.- El proyecto deberá considerar la pintura de las oficinas, uniformizando los colores y el diseño propuesto por EL PRESTADOR DE SERVICIOS

- Cancelería.- En el Proyecto se debe considerar la Cancelería para la adecuación de oficinas

- Mobiliario para ventanillas.- El proyecto deberá considerar mobiliario para el personal de ventanillas para la cobranza normal, que sea acorde al tipo de actividad a realizar

- Mobiliario para personal de atención al público.- El Proyecto deberá considerar mobiliario para el personal de atención al público de los 21  puntos de Atención considerados en las presentes Términos de Referencia.

- Sillería para esperar la atención.- En cada Centro de Atención, se deberá considerar sillería para la espera de los usuarios en lo que les toca su turno, esta deberá ser confortable para una espera mínima de dos horas.

- Sistemas de audio y video para publicidad.- Dentro de las instalaciones y de acuerdo al nivel socio económico de la ÁREA donde se ubicará cada Centro de Atención de Usuario, se deberá proponer en el Proyecto, un Sistema de Audio y Video donde además de escuchar música, se le envíen mensajes al usuario, respecto de cada uno de los proyectos que realiza EL INTERAPAS

- Imagen Corporativa exterior.- El Proyecto deberá considerar una adecuada imagen corporativa hacia el exterior de los 11 puntos de atención y cobranza normal que EL INTERAPAS pretende instalar, a través de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

    - Comunicación de dos vías por radio en todas las oficinas de cobranza y atención de usuarios

Un aspecto fundamental lo será sin duda el que los 11 centros de atención y cobranza cuenten con información actualizada de la Base de Datos del Padrón, en tiempo real, para dar soluciones rápidas y definitivas a los usuarios.

Para ello, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá diseñar e implementar un Sistema de Telemetría de comunicación bidireccional por radio.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá hacer la propuesta, deberá hacer las pruebas en presencia de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO y conjuntamente se hará la selección de los equipos y la tecnología que mejor convenga para tener comunicados permanentemente cada uno de los equipos con el Computador Central que maneja la Base de Datos.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá considerar en su PROPOSICIÓN, el que el personal (ocho inspectores) para realizar las visitas integrales que apoyen la actividad de atención al público, deberá contar con cámara digital para documentar con fotografías cada una de las visitas que realice, y el Área deberá contar con Scanner para el archivo digital de las actas de visita de inspección

    - Instalación de cajeros automáticos en las sucursales de mayor concurrencia;

Para que los usuarios que tengan prisa y quieran pagar sus recibos de la forma mas rápida, se ha propuesto que EL PRESTADOR DE SERVICIOS  adquiera 4 equipos para ser instalados 1 en Torre Saval, 1 en Himno Nacional, 1 en las oficinas del Centro y finalmente el último en las oficinas del Organismo en Soledad.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá evaluar la funcionalidad de al menos 3 alternativas de Cajeros Automáticos que existan en el mercado, hacer los cuadros fríos de cada una de las propuestas, para que conjuntamente con EL INTERAPAS, se defina el equipamiento que tenga mejor funcionalidad a los usuarios.

    - Implementación del Sistema de Seguimiento de quejas, dudas, sugerencias y aclaraciones de los usuarios.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá diseñar, adquirir e implementar un software para el manejo de cada una de las quejas, sugerencias, peticiones, aclaraciones de los usuarios, hasta que sean atendidas de acuerdo a las políticas del Organismo.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá revisar que el Sistema se implemente y opere para el adecuado seguimiento de cada petición, revisando y proponiendo los cambios a los procedimientos y políticas que tengan por objetivo mejorar la Satisfacción del Cliente.

El Sistema (software) deberá permitir canalizar las llamadas que se reciben de acuerdo a la petición del usuario, para  ello EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá generar un menú de las opciones del tipo de llamadas de los usuarios.

Dicho sistema permitirá programar citas por teléfono, para que todos los responsables de atención al público, mediante una agenda, atiendan, identifiquen la problemática y resuelvan las peticiones, quejas, dudas y sugerencias de los usuarios, de tal manera que cada una de ellas se registre con un Folio, se de seguimiento hasta su total conclusión, previa supervisión de EL PRESTADOR DE SERVICIOS. Para ello se deberá llevar un record de los asuntos turnados a cada área, para conocer el nivel de atención y de rezago de dichas peticiones.

La responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS será seleccionar el mejor sistema para el Seguimiento de cada una de las peticiones, adquirirlo, implementarlo en el Organismo para que opere adecuadamente para el control de cada una de las peticiones y finalmente supervisar durante 6 meses, el adecuado funcionamiento del mismo.

9.7. Equipamiento del Proyecto

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tomando como base el Anexo O de las BASES DE LICITACIÓN, denominado “Equipamiento de los Proyectos”, deberá considerar el equipamiento programado para el desarrollo de esta actividad, tomando como base lo que actualmente realiza EL INTERAPAS y los recursos humanos, materiales y financieros que aporta al mismo, para definir los recursos que deberá aportar el Proyecto para el logro de las Metas programadas.

Al final del CPS, EL PRESTADOR DE SERVICIOS, deberá entregar al Organismo, todos los equipos adquiridos, que no hayan sido instalados en los predios de los usuarios y que se requieran  para el adecuado funcionamiento de los servicios proporcionados o que no se hayan entregado durante el desarrollo de los trabajos, a EL INTERAPAS

Responsabilidades de cada una de LAS PARTES

Por último, para una mejor definición, se detalla en la siguiente tabla, las funciones a desarrollar y las responsabilidades de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y de EL INTERAPAS en el logro de las metas establecidas:

DERIVADO DE  UNA REPARTICION  DISTINTA DE REPONSABILIDAD ENTRE AREA REALITO Y AREA POZOS INTERAPAS DEBE VERIFICAR LO PLASMADO EN LA TABLA SIGUIENTE

| Funciones / Responsabilidades | Interapas | P. Servicios ÁREA Realito | P. Servicios ÁREA Pozos |
| --- | --- | --- | --- |
| Planear, programar y controlar las actividades de atención y servicios a los usuarios del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. | Aprueba y Coordina | Propone | Propone |
| Propone un programa de modernización de instalaciones, cambio de imagen institucional, actualiza la comunicación en tiempo real de las oficinas e implementa cajeros automáticos | Aprueba | Propone | Propone |
| Ejecuta los trabajos de mejora señalados en el apartado anterior | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Coordinar la atención que se proporciona a los usuarios de manera personalizada y vía telefónica. | Coordina | No aplica | No aplica |
| Atención de usuarios que presenten inconformidades, para su solución. | Atiende | No aplica | No aplica |
| Implementar y verificar el cumplimiento y aplicación de los procedimientos vigentes, proporcionando un servicio eficiente al usuario. | Ejecuta | No aplica | No aplica |
| Generar los análisis y las resoluciones de las aclaraciones que presentan los usuarios. | Genera | No aplica | No aplica |
| Desarrollar e implementar canales adicionales de información para el usuario que agilicen la atención a los mismos. | Desarrolla | No aplica | No aplica |
| Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad. | Supervisa | No aplica | No aplica |
| Aplicar las correcciones a la facturación de acuerdo a normatividad. | Aplica | No aplica | No aplica |
| Elabora los reportes de evaluación de las actividades | Aprueba y Ejecuta | No aplica | No aplica |

9.8. Coordinación para el Desarrollo del Proyecto

1.- Mejora Integral de las oficinas para cobro y atención de usuarios

Del estudio social se determino la necesidad de aumentar el número de cajas y módulos de atención de trámites y quejas instalados actualmente, ello a fin de mejorar la Atención Integral de los Usuarios y la Satisfacción por los servicios que reciben.

Una vez que se encuentre en implementación el proyecto, se pretende incrementar de manera global la cantidad de módulos de trámites y quejas, así como las cajas internas de EL INTERAPAS disponibles en la ZMSLP, de acuerdo a la programación que se presenta en el estudio social elaborado para tal fin.

En estas condiciones, es previsible que se reduzcan los costos de transporte y espera para los usuarios que realizan trámites o quejas, considerando que de tres oficinas disponibles en la actualidad para recibir estos servicios, donde se cuenta con 10 módulos, se pasará a once oficinas con 21 módulos.

En este sentido, se espera que el costo promedio de transporte disminuya de 88.6 a 34.5 pesos por trámite o queja.  Este costo se estimó a partir del costo promedio de transporte por kilómetro de alejamiento (entre oficina de atención y colonia de procedencia), que fue determinado para la situación sin proyecto, el cual se aplica a la nueva distancia de alejamiento para las diversas colonias de procedencia, considerando la reasignación de usuarios a las oficinas de atención de trámites y quejas más cercanas que existirán en la situación con proyecto (detalle en el Anexo 14).

Complementariamente, dado que se incrementará también la cantidad de cajas del sistema comercial y la cantidad de módulos para realizar quejas o trámites, se espera una disminución proporcional de costos de espera en ambos casos.

Para pagos, se estima que el tiempo de espera se reduzca a 12.3 minutos por pago, lo que implica un ahorro de 1.1 pesos por pago, respecto a la situación sin proyecto (detalle en los Anexos 14 y 15).  Por su parte, para los trámites y quejas se estima que la espera promedio se reducirá a 29.2 minutos por trámite o queja, lo que generaría un ahorro de 15.0 pesos por cada queja o trámite atendido.

La filosófica de este Proyecto esta enfocada a que la Subdirección de Atención al Público se convierta en el canalizador de todas y cada una de las peticiones, quejas, dudas o sugerencias de los usuarios y en el sensor de la satisfacción  del mismo.

En el esquema se plantea aumentar el número de puntos de cobranza y de atención a usuarios, pero sin duda también es imprescindible que EL LICITANTE considere la necesidad de incorporar nuevas tecnologías  que permitan simplificar la atención de usuarios.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS en su PROPOSICIÓN considerará la necesidad de diseñar y poner en marcha un PORTAL  en la Web, donde el usuario pueda:

a) Manifestar su punto de vista

b) Solicitar duplicados de estados de cuenta

c) Consultar su historial de consumos y facturaciones,

d) Solicitar constancias de No Adeudo

e) Presentar inconformidades sobre altos consumos, cuentas duplicadas, cobros excesivos y demás situaciones que en su parecer sean improcedentes.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerar el instalar un Centro de Coordinación que tenga las siguientes actividades:

a) Otorgar citas a los usuarios

b) Recibir quejas y sugerencias

c) Dar seguimiento a cada una de las peticiones, para un adecuado control de las mismas

d) Coordinar la comunicación con las diferentes áreas, para la debida atención de los usuarios

e) Enviar por INTRA Net las peticiones a cada una de las áreas competentes

Para ello deberá elaborar un proyecto ejecutivo que permita la recepción – desahogo y conclusión de todas y cada una de las peticiones de los usuarios, de acuerdo a los intereses de LAS PARTES.

Ello exige que EL PRESTADOR DE SERVICIOS revise cada uno de los procedimientos de atención al público y las políticas que actualmente se aplican en la Corrección a la Facturación, para proponer a EL INTERAPAS, las modificaciones que considere deban realizarse, el sustento del cambio y la motivación respectiva.

El esquema además de ser ambicioso, pretende corregir de una vez por todas, la problemática que se presenta en la atención al público y la cobranza normal.

De acuerdo a las incidencias que se presentan en cada uno de los puntos de atención al público, se requiere que 8 motocicletas realicen todo el trabajo de verificación de información en campo, para proporcionar la información clara y eficiente  para la toma de decisiones del personal de atención al público.

Es decir, se contaría con 8 empleados que realicen las visitas integrales que se requieren para esclarecer, dentro de las 48 horas de presentada una inconformidad, con la información suficiente para determinar si procede aplicar alguna política de corrección a la facturación, o simplemente es procedente el corbo de los servicios.

Así también se requiere fortalecer las siguientes actividades:

- Transportar el personal

- Supervisar a los que realizan visitas integrales

- Apoyar la operatividad de las 25 cajas y 21 puntos de atención al público

- Apoyar el funcionamiento de las Cajas Móviles

- Realizar los suministros de todos los puntos de atención y cobranza normal

En este programa se pretende que EL PRESTADOR DE SERVICIOS  rediseñe todo el equipamiento informático para mejorar en un 100% las eficiencias en la atención al público y las cajas de cobro.

Para ello se requiere que identifique las necesidades, los puntos de atención y determine el perfil de los equipos de cada punto de venta, con excepción de cajas del Edificio Torre Saval que en este año fueron adaptadas.

También se pretende que EL PRESTADOR DE SERVICIOS  realice un Proyecto de adecuación de oficinas, tomando como referencia las adecuaciones realizadas a las cajas de Torre Saval, para ello se concibió que los puntos del proyecto sean los siguientes:

- Adecuación de infraestructura.- Tomando como referencia que la mayoría de las 11 oficinas actuales de EL INTERAPAS no fueron concebidas para recibir pagos y atender quejas de los usuarios, para ello se deberá preparar un proyecto para cada oficina

- Pintura de oficinas.- El proyecto deberá considerar la pintura de las oficinas, uniformizando los colores y el diseño propuesto por EL PRESTADOR DE SERVICIOS

- Cancelería.- En el Proyecto se debe considerar la Cancelería para la adecuación de oficinas

- Mobiliario para ventanillas.- El proyecto deberá considerar mobiliario para el personal de ventanillas para la cobranza normal, que sea acorde al tipo de actividad a realizar

- Mobiliario para personal de atención al público.- El Proyecto deberá considerar mobiliario para el personal de atención al público de los 21  puntos de Atención considerados en las presentes Términos de Referencia.

- Silleria para esperar la atención.- En cada Centro de Atención, se deberá considerar sillería para la espera de los usuarios en lo que les toca su turno, esta deberá ser confortable para una espera mínima de dos horas.

- Sistemas de audio y video para publicidad.- Dentro de las instalaciones y de acuerdo al nivel socio económico de la zona donde se ubicará cada Centro de Atención de Usuario, se deberá proponer en el Proyecto, un Sistema de Audio y Video donde además de escuchar música, se le envíen mensajes al usuario, respecto de cada uno de los proyectos que realiza EL INTERAPAS

- Imagen Corporativa exterior.- El Proyecto deberá considerar una adecuada imagen corporativa hacia el exterior de los 11 puntos de atención y cobranza normal que EL INTERAPAS pretende instalar, a través de EL PRESTADOR DE SERVICIOS

    - Comunicación de dos vías por radio en todas las oficinas de cobranza y atención de usuarios

Un aspecto fundamental lo será sin duda el que los 11 centros de atención y cobranza cuenten con información actualizada de la Base de Datos del Padrón, en tiempo real, para dar soluciones rápidas y definitivas a los usuarios.

Para ello, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá diseñar e implementar un Sistema de Telemetría de comunicación bidireccional por radio.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá hacer la propuesta, deberá hacer las pruebas en presencia de la SUPERVISIÓN DEL PROYECTO y conjuntamente se hará la selección de los equipos y la tecnología que mejor convenga para tener comunicados permanentemente cada uno de los equipos con el Computador Central que maneja la Base de Datos.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá considerar en su PROPOSICIÓN, el que el personal (ocho inspectores) para realizar las visitas integrales que apoyen la actividad de atención al público, deberá contar con cámara digital para documentar con fotografías cada una de las visitas que realice, y el Área deberá contar con Scanner para el archivo digital de las actas de visita de inspección

    - Instalación de cajeros automáticos en las sucursales de mayor concurrencia;

Para que los usuarios que tengan prisa y quieran pagar sus recibos de la forma mas rápida, se ha propuesto que EL PRESTADOR DE SERVICIOS  adquiera 4 equipos para ser instalados 1 en Torre Saval, 1 en Himno Nacional, 1 en las oficinas del Centro y finalmente el último en las oficinas del Organismo en Soledad.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá evaluar la funcionalidad de al menos 3 alternativas de Cajeros Automáticos que existan en el mercado, hacer los cuadros fríos de cada una de las propuestas, para que conjuntamente con EL INTERAPAS, se defina el equipamiento que tenga mejor funcionalidad a los usuarios.

    - Implementación del Sistema de Seguimiento de quejas, dudas, sugerencias y aclaraciones de los usuarios.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá diseñar, adquirir e implementar un software para el manejo de cada una de las quejas, sugerencias, peticiones, aclaraciones de los usuarios, hasta que sean atendidas de acuerdo a las políticas del Organismo.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS  deberá revisar que el Sistema se implemente y opere para el adecuado seguimiento de cada petición, revisando y proponiendo los cambios a los procedimientos y políticas que tengan por objetivo mejorar la Satisfacción del Cliente.

El Sistema (software) deberá permitir canalizar las llamadas que se reciben de acuerdo a la petición del usuario, para  ello EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá generar un menú de las opciones del tipo de llamadas de los usuarios.

Dicho sistema permitirá programar citas por teléfono, para que todos los responsables de atención al público, mediante una agenda, atiendan, identifiquen la problemática y resuelvan las peticiones, quejas, dudas y sugerencias de los usuarios, de tal manera que cada una de ellas se registre con un Folio, se de seguimiento hasta su total conclusión, previa supervisión de EL PRESTADOR DE SERVICIOS. Para ello se deberá llevar un record de los asuntos turnados a cada área, para conocer el nivel de atención y de rezago de dichas peticiones.

La responsabilidad de EL PRESTADOR DE SERVICIOS será seleccionar el mejor sistema para el Seguimiento de cada una de las peticiones, adquirirlo, implementarlo en el Organismo para que opere adecuadamente para el control de cada una de las peticiones y finalmente supervisar durante 6 meses, el adecuado funcionamiento del mismo.

Capítulo 10.-

Implementación de Cajas

Móviles para Cobranza

10.1. Objetivo del Proyecto

Una herramienta que va a resultar fundamental para atacar la cobranza rezagada es la cobranza móvil en los mismos lugares donde se genera el rezago, existen 300 colonias  que representan más del 50% del universo de usuarios morosos registrados en la colonia, que se deben atacar.

10.2. Situación actual

EL INTERAPAS tiene detectadas 300 colonias en la ZMSLP con los índices más altos de morosidad, en donde existe un total de 107,089 tomas, de las que se derivan un total de 350,375 pagos anuales por los servicios de agua potable que ofrece el organismo operador.

Según tiene identificado EL INTERAPAS, en estas colonias predominan familias de escasos recursos, por lo que es razonable pensar que uno de los motivos principales por los cuales se suscitan los rezagos, se debe a la situación de austeridad que predomina en las familias de estas zonas.

No obstante, se considera que otro factor importante que contribuye al rezago y la morosidad, obedece al costo y tiempo de transporte en que deben incurrir los usuarios, para poder realizar sus pagos en las oficinas de recaudación existentes, así como los costos derivados del tiempo de espera para realizar los pagos.

Para estimar los costos de transporte, se aplicaron encuestas en las once oficinas de EL INTERAPAS en las cuales se pueden realizar pagos en la actualidad, a partir de las cuales se obtuvieron datos como los siguientes para cada usuario encuestado:

- Colonia de procedencia;

- Medio de transporte;

- Costo de transporte, cuando se trate de transporte público, como autobuses urbanos o taxis;

- Tiempo de transporte;

- Tiempo de espera hasta realizar el pago.

Algunos parámetros obtenidos de estas encuestas se presentan en el cuadro siguiente:

Cuadro 10.1. Resultados de las encuestas sobre traslados de los usuarios

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Número de encuestas aplicadas | 250 |
| Cantidad de colonias de procedencia de usuarios | 148 |
| Se transportó en autobús | 38% |
| Se transportó en taxi | 1% |
| Se transportó en auto propio | 31% |
| Se transportó caminando | 30% |
| Costo promedio de transporte en taxi o autobús (pesos/pago) | 11.7 |
| Tiempo promedio de transporte (minutos/pago) | 20 |
| Tiempo promedio de espera para realizar el pago (minutos/pago) | 16 |

A partir de los datos arrojados por las encuestas, se estimó un costo promedio de transporte para realizar pagos de 15.8 pesos, el cual incluye el costo atribuible al medio de transporte (autobús, taxi o vehículo particular), así como el valor del tiempo de los usuarios.

Para el caso del costo de transporte en auto particular, se realizaron estimaciones del desgaste vehicular y consumo de combustible utilizando el software VOCMEX, con lo cual se estimó un costo promedio por estos conceptos de 1.12 pesos por kilómetro.  Dicho costo ya se incorpora en el costo promedio de transporte anteriormente mencionado.

Complementariamente, se obtuvieron las distancias de alejamiento de las colonias de procedencia de cada usuario encuestado, respecto a las oficinas de atención a las cuales acudían, con lo cual fue posible determinar un costo promedio de transporte por kilómetro de alejamiento, desde las colonias de procedencia, hasta las oficinas de atención, el cual permitió realizar estimaciones posteriores de costos, en el caso de reasignación de usuarios a oficinas más cercanas.

En cuanto al costo social derivado del tiempo de espera de los usuarios para realizar pagos, se consideraron los resultados obtenidos para el estado de San Luis Potosí en el estudio “Valor Social del Tiempo en México”, elaborado por Héctor Cervini Iturre bajo el patrocinio del CEPEP en Junio de 2007.  De acuerdo a dicho estudio, el valor social del tiempo en el estado de San Luis Potosí es en promedio de 28.12 pesos por hora.

Aplicando el valor promedio del tiempo al promedio global de espera en oficinas de recaudación para realizar cada pago en la situación actual –16.2 minutos por pago–, se obtiene un costo socioeconómico de 7.6 pesos por pago, atribuible a los tiempos de espera.

Además de las oficinas de recaudación propias con las que cuenta EL INTERAPAS, debe recordarse que este organismo operador tiene convenios con establecimientos comerciales, cajas populares, instituciones bancarias  y comunidades rurales, los cuales permiten extender la capacidad de atención de EL INTERAPAS a través de cajas externas.

En cuanto al costo de transporte para realizar pagos en estas cajas externas, cabe destacar que se consideró un costo similar al resultante de las encuestas aplicadas en las oficinas de EL INTERAPAS, debido a la dificultad que representaba aplicar encuestas en la gran diversidad de puntos de pago derivados de los convenios.

Para determinar el costo de espera que implica realizar pagos en las cajas externas, sí se supuso un tiempo menor con respecto a las oficinas de EL INTERAPAS, a partir de algunas observaciones rápidas realizadas en algunos establecimientos comerciales, las cuales arrojaron un tiempo promedio de 2 minutos por pago, lo que implica un costo social asociado de 0.90 pesos.

Considerando que las oficinas de EL INTERAPAS captan anualmente el 76.8% de los pagos, mientras que las cajas externas captan el 23.2% restante, se obtiene un costo promedio ponderado de 20.7 pesos por pago para la situación actual, considerando costos de transporte y espera.

A partir de la información que se recabó con la aplicación de encuestas, se observó que algunos de los usuarios que realizan pagos acuden a oficinas de recaudación que se encuentran más lejanas que otras existentes, con respecto a sus puntos de procedencia.

En este sentido, para fines de optimizar las condiciones actuales y no atribuir al proyecto beneficios que no le corresponden, se considera que con un programa de información a los usuarios, que les permita conocer con mayor precisión en donde pueden realizar sus pagos, se podría lograr que acortaran recorridos, al acudir a las oficinas de recaudación más cercanas a sus colonias.

Para asimilar los efectos de esta medida de optimización, se reasignaron los usuarios, de acuerdo a sus puntos de procedencia, asumiendo que acuden a las oficinas de atención más cercanas, lo cual permitió disminuir los costos de transporte a 10.8 pesos por pago realizado en las oficinas de EL INTERAPAS.  Por consistencia, se supuso un costo de transporte similar por cada pago realizado en las cajas externas para la situación sin proyecto.

En cuanto a los costos de espera para realizar pagos, cabe destacar que de llevarse a cabo el proyecto de Descentralización de Oficinas, cuyo análisis se abordó en el Capítulo anterior, se modificarían las condiciones actuales, esperándose una disminución en los tiempos de espera.  Por este motivo, para determinar la situación sin proyecto de la implementación de Cajas Móviles, se supone que la Descentralización de Oficinas ya se ha llevado a cabo, con la finalidad de asignarle a las cajas móviles exclusivamente los efectos marginales que realmente le corresponden y, de esta manera, evitar una duplicación de beneficios en dos proyectos que forman parte del mismo programa de inversiones.

Cabe destacar que el tiempo de espera solamente se optimizó para el caso de los pagos realizados en las oficinas de EL INTERAPAS; para las cajas externas se mantuvo el supuesto de 2 minutos para realizar cada pago.

Al volver a calcular el costo promedio ponderado de transporte y espera con las optimizaciones descritas, se obtuvo un valor de 15.47 pesos por pago para la situación sin proyecto, es decir, las medidas de optimización generan ahorros de casi 5.2 pesos por pago (detalle en Anexo 15).

## 10.3. Proyecto

## El proyecto consiste en la implementación de equipamiento orientado a zonas de altos índices de morosidad, para incentivar el pago puntual de los usuarios rezagados, así como la recuperación de adeudos de usuarios morosos.  Para su ejecución se tiene contemplado adquirir y adecuar 8 vehículos que permitan fortalecer las acciones en el mismo lugar donde se encuentran los usuarios morosos, con estímulos y castigos, de acuerdo a la actitud del usuario en el pago de los servicios

Tabla 10.2 Acciones para la Implementación de Cajas Móviles para Cobranza

| No | Conceptos a Ejecutar | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Análisis del comportamiento de los usuarios al no pago de los servicios, agrupados por colonia | Estudio | 1 |
| 2. | Estrategias para inducir el pago en las colonias con mayor rezago | Propuesta | 1 |
| 3. | Equipamiento para fortalecer las acciones | Cajas Móviles | 8 |
| 4. | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | Lote | 1 |

10.4. Administración del Proyecto

EL INTERAPAS realizará la administración de toda la actividad de Cajas Móviles desde la programación y envío de las cajas, hasta el corte de caja diario que se les realiza, y a EL PRESTADOR DE SERVICIOS solamente le corresponde participar la implementación del equipamiento de esta actividad y la definición de las estrategias para la ubicación de las cajas móviles hasta la evaluación de los resultados obtenidos por dichas cajas, para ello deberá evaluar el personal que se requiera para el desarrollo de los trabajos que le han sido encomendados, en particular para el logro de las eficiencias establecidas.

Para lo anterior se presenta en la siguiente tabla el personal que actualmente se dedica a las actividades actuales del Organismo, y en la última columna las que EL INTERAPAS considera que se requieren para desarrollar el Proyecto. Sin embargo  EL LICITANTE deberá establecer en su PROPOSICIÓN las necesidades reales de recursos humanos, partiendo del personal que actualmente tiene EL INTERAPAS, tomando en cuenta las etapas de ejecución.

DERIVADO DE  UNA REPARTICION  DISTINTA DE REPONSABILIDAD ENTRE AREA REALITO Y AREA POZOS INTERAPAS DEBE VERIFICAR LO PLASMADO EN LA TABLA SIGUIENTE

| Concepto | Actividad actual | No. Empleados | Escenario con Proyecto | No. de Empleados ÁREA Realito | No. de Empleados ÁREA Pozos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de cajas móviles | 0 | 0 empleados | 8 cajas | 0 empleados | 16 empleados |
| Operación de cajas móviles | 2 cajas móviles | 4 empleados | 10 cajas móviles | 0 empleados | 20 empleados |

En este proyecto no habrá administración del Proyecto por parte de EL PRESTADOR DE SERVICIOS en virtud de que se trata solamente de equipamiento para el mejor funcionamiento de la cobranza.

En el caso del personal adicional en el escenario con Proyecto, EL INTERAPAS pondrá el personal que se requiere para su adecuado funcionamiento de las cajas móviles.

Una vez concluidos los trabajos de Implementación de Cajas Móviles,  se harán las pruebas de funcionamiento y la entrega final de las Mejoras a EL INTERAPAS, para que las opere.

10.5. Ejecución del Proyecto

- El Proyecto iniciará a partir de la entrada en vigor del CPS y durará durante el PERÍODO DE INVERSIÓN, para el logro de las eficiencias programadas.

- Sin embargo, EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá considerar en su PROPOSICIÓN, el costo de administrar el proyecto durante todo el PERÍODO  DE OPERACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN, en el caso de que se requiera más tiempo para el logro de las eficiencias programadas.

- En tal sentido es fundamental que este Proyecto se ajuste de manera prioritaria al de Sectorización, para que se desarrolle conforme a los lineamientos y en las zonas marcadas para el desarrollo del mismo;

10.6. Guía de los trabajo de Implementación de Cajas Móviles para Cobranza

Análisis del comportamiento de los usuarios al no pago de los servicios, agrupados por colonia

El proyecto consiste en que EL PRESTADOR DE SERVICIOS  realice la evaluación de las razones del No pago en las colonias que cuentan con el Índice del 50% o más de los usuarios que no pagan puntualmente los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Deberá identificar lo siguiente:

a) El número de usuarios por colonia

b) Los usuarios morosos en rangos de antigüedad de 1 a 5 meses de adeudo

- Morosos con rangos de antigüedad de la Cartera de 6 a 12 meses de no pago

- Usuarios morosos con 13 meses o mas de antigüedad

- Estrategias para inducir el pago en las colonias con mayor rezago

Para atender a las colonias que resulten con un Índice de Eficiencias en el pago de los servicios, entre otros conceptos EL PRESTADOR DE SERVICIOS considerará la implementación de la logística y el equipamiento para la regularización de los adeudos más representativos por colonia.

Entre las acciones a realizar, se puede destacar la adquisición de 8 vehículos tipo “mini-van”, acondicionados con el siguiente equipo:

- Mesa de recepción de pagos;

- Mesa lateral para colocación de equipo;

- Computadora;

- Impresora de matriz de punto;

- Calculadora;

- Caja de seguridad para efectivo recaudado;

- Silla secretarial con pivote;

- Ventilador;

- Imagen institucional de EL INTERAPAS en el vehículo.

El esquema completo que se propone participen las cajas móviles, consisten en que EL PRESTADOR DE SERVICIOS  realice mensualmente la evaluación de las colonias con mayor numero de usuarios morosos, agrupándolas por grado de ineficiencia en el pago, calificando con “0” a los que dividiendo el numero de usuarios morosos entre el numero de usuarios registrados en una colonia, resulte Cero. Y con 100% a los que el número de usuarios morosos sea igual al número de usuarios registrados en el padrón.

Se deberá enfocar las actividades a los que tengan más alto el nivel de Ineficiencia en el pago y así sucesivamente.

Una vez definidas las colonias con más alto índice de Ineficiencia en el pago, se seleccionara de cada colonia, el punto al que convergen el mayor número de habitantes, dentro de la misma colonia, como probable lugar para la instalación de cajas móviles.

Tres días antes de la fecha de instalación programada de la Caja Móvil, se notificará particularmente a los morosos de dicha zona, la instalación de la caja y a la par se les informará que el día de retiro de la caja, se procederá a enviar a los cortadores para suspender el servicio a quienes se nieguen en cubrir sus adeudos rezagados.

El o los días de instalación de la caja, deberán ser los más cercanos al día de vencimiento del pago para esa zona de influencia.

Finalmente, tomando como referencia el último día que se establecerá la caja móvil en el mencionado domicilio, se programarán cortes en la misma zona, en ese mismo día o a partir del día siguiente.

El proyecto tendría un periodo de implementación de dos años, a través de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, siempre que cuente con experiencia en gestión comercial y administrativa de organismos operadores de agua.

A partir de la implementación de las 8 cajas móviles, se espera captar el 65% de los pagos que se generen en las 300 colonias que en la actualidad presentan mayores rezagos en la cobranza.  Considerando que se estima una capacidad de cada caja móvil de 100 pagos por día y, además, que se instalarán un promedio de 300 días hábiles por año, se tiene que al captar el 65% de los pagos del área de influencia las cajas estarán operando al 95% de su capacidad total.

Se espera que esta captación de pagos a través de cajas móviles sea factible, debido a que dichas cajas tendrán una instalación itinerante en las colonas de mayor morosidad, para facilitar a los usuarios el pago, disminuyendo al mínimo posible las molestias y costos de transporte.  Complementariamente, se difundirá una política de corte del servicio ante la falta de pago oportuno y se tiene programado que las cajas se instalen en las colonias cuyo vencimiento de los recibos estén próximos.  En este sentido, se tiene contemplado que esta suma de acciones permita alcanzar la meta programada de captación de pagos, o incluso superarla.

10.7. La SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

EL INTERAPAS contratará por conducto del FIDEICOMISO, una Supervisión de cada uno de los Proyectos, que tendrá como responsabilidades:

- Generar una bitácora de todos los trabajos a supervisar, vigilando que los trabajos a realizar por el LICITANTE ganador, se ajusten a las disposiciones contenidas en el presente apartado, o en su PROPOSICIÓN.

- Requerir a LA EMPRESA que le proporcione toda la información, documentación y reportes de actividades que requiera, a fin de aprobar tanto los trabajos a estimar, como los trabajos materia del pago de cada la CONTRAPRESTACIÒN correspondiente a cada uno de los meses del PERÍODO DE AMORTIZACIÓN.

- Validar que los trabajos realizados o por realizar, cuando pretenda supervisar su ejecución, cumplan en calidad y cantidad de acuerdo a las disposiciones contractuales.

- Requerir a LA EMPRESA, que realice nuevamente, reponga o ejecute nuevamente, todos los trabajos que por su calidad, no cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento, su PROPOSICIÓN o cualquier otro documento que forme parte del CPS.

- Autorizar con su firma, la aceptación y trámite de pago de las estimaciones, en el PERÍODO DE INVERSIÓN, de la CONTRAPRESTACIÓN en el PERÍODO DE AMORTIZACIÓN.

10.8. Equipamiento del Proyecto

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tomando como base el Anexo O de las BASES DE LICITACIÓN, denominado “Equipamiento de los Proyectos”, deberá considerar el equipamiento programado para el desarrollo de esta actividad, tomando como base lo que actualmente realiza EL INTERAPAS y los recursos humanos, materiales y financieros que aporta al mismo, para definir los recursos que deberá aportar el Proyecto para el logro de las Metas programadas.

Al final del CPS, EL PRESTADOR DE SERVICIOS, deberá entregar al Organismo, todos los equipos adquiridos, que no hayan sido instalados en los predios de los usuarios y que se requieran  para el adecuado funcionamiento de los servicios proporcionados o que no se hayan entregado durante el desarrollo de los trabajos, a EL INTERAPAS

10.9. Responsabilidades de cada una de LAS PARTES

Por último, para una mejor definición, se detalla en la siguiente tabla, las funciones a desarrollar y las responsabilidades de EL PRESTADOR DE SERVICIOS y de EL INTERAPAS en el logro de las metas establecidas:

DERIVADO DE  UNA REPARTICION  DISTINTA DE REPONSABILIDAD ENTRE AREA REALITO Y AREA POZOS INTERAPAS DEBE VERIFICAR LO PLASMADO EN LA TABLA SIGUIENTE

| Funciones / Responsabilidades | Interapas | P. Servicios ÁREA Realito | P. Servicios ÁREA Pozos |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordina la operación y control de los ingresos vía cajas | Coordina | No aplica | No aplica |
| Análisis del comportamiento de los usuarios al no pago de los servicios, agrupados por colonia | Supervisa | Analiza | Analiza |
| Coordina la definición de las estrategias para el adecuado funcionamiento de las cajas móviles | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Equipamiento para el fortalecimiento de las acciones | Recibe | Suministra | Suministra |
| Contrata personal adicional de cajas y vigilancia | Contrata | No aplica | No aplica |
| Ejecuta las Estrategias para el fortalecimiento de la recaudación normal y rezagada | Supervisa | Ejecuta | Ejecuta |
| Evalúa resultados y realiza los ajustes necesarios | Administra | Supervisa | Supervisa |
| Elabora los reportes de los resultados obtenidos en estas actividades | Aprueba | Propone Ejecuta | Propone Ejecuta |
| Estas funciones son enunciativas más no limitativas |  | Estas funciones son enunciativas más no limitativas |

10.10 Coordinación para el Desarrollo del Proyecto

EL INTERAPAS hará la coordinación y control de los ingresos vía cajas móviles, por lo que EL PRESTADOR DE SERVICIOS solo realizará las actividades que puntualmente se señalan.

Respecto del análisis del comportamiento de los usuarios que no pagan el servicio, de acuerdo a la Metodología propuesta, EL INTERAPAS deberá otorgarle dentro de lo 10 días de inicio del CPS, a EL PRESTADOR DE SERVICIOS, el acceso a consulta de su base de datos, con la herramienta para exportar dicha información a Excel.

Con la información recopilada por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, este la agrupará por colonia, para conocer las colonias con más alto índice de morosidad.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, propondrá cada tres meses, previa actualización de la Base de datos conforme a lo señalado en el párrafo anterior, las estrategias para el fortalecimiento de la cobranza en cada una de las colonias con mayor rezago. Dichas propuestas deberán ser aprobadas por EL INTERAPAS, para su debida aplicación.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS solicitará las cotizaciones de las unidades, los equipos y el mobiliario que más se apeguen a las necesidades del Proyecto, incluyendo las de adecuación de las unidades, la propuesta de evaluación de la licitación se realizará en conjunto, para garantizar las mejores condiciones de funcionamiento del Proyecto. Las adquisiciones deberá realizarlas EL PRESTADOR DE SERVICIOS, dentro de los 90 días de iniciada la vigencia del CPS.

Una vez adquiridas, modificadas y listas para el trabajo a desarrollar, las unidades deberán ser entregadas por EL PRESTADOR DE SERVICIOS, a EL INTERAPAS, para su funcionamiento.

Durante el período de adquisiciones, a la par EL INTERAPAS deberá realizar la contratación del personal de cajas móviles y de vigilancia, para que entregadas las unidades, se implementen las acciones de cobranza en dichas zonas.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá en todo tiempo la facultad de evaluar el correcto desempeño del personal del Organismo, para el logro de la Meta programada, y en su caso, recomendar las correcciones que estime convenientes, tanto a los procesos como a las estrategias. El INTERAPAS tendrá la responsabilidad de valorarlas, aceptarlas o no, previo sustentación técnica, legal o social que lo justifique.

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES

A TODOS LOS PROYECTOS

- Evaluación de Resultados

EL PRESTADOR DE SERVICIOS, en la medida de implementación del Proyecto deberá rendir bimestralmente, un Informe de los Resultados generados, para efectos del seguimiento del desarrollo el PROYECTO

El último de los Informes deberá ser un Informe Final de todas las actividades realizadas durante el PERÍODO DE INVERSIÓN y el de OPERACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN.

- Garantías

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá  apegarse a lo establecido en materia de presentación de garantias  de cumplimiento y vicios ocultos  durante los PERÍODO DE INVERSIÓN y garantia de cuimplimiento de servicios durante el  PERIODO DE OPERACION.

- Suministro e instalación de Anuncios Espectaculares.

Se entenderá por suministro e instalación de anuncios espectaculares, el conjunto de actividades y operaciones que deberá ejecutar y los cargos y costos en que habrá de incurrir EL PRESTADOR DE SERVICIOS, para suministrar, fabricar y colocar 20 anuncios espectaculares, con un área de texto de 6.0 x 4.0 m. a base de perfiles de acero estructural grado A-36 y lámina calibre 12, con las leyendas y características alusivas al PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL INTERAPAS y de cada uno de los 10 proyectos contenidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, que se determinen en coordinación con el personal del departamento de Comunicación Social de EL INTERAPAS para que este último de su visto bueno a las leyendas de los anuncios espectaculares.

De igual manera dentro de este concepto EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá de localizar los sitios idóneos para instalar los anuncios, llevando a cabo todos los trámites y pagos que se tengan que realizar para obtener la autorización tanto de las autoridades municipales y de la secretaria de comunicaciones y transporte como de los dueños de los inmuebles donde se pretenda instalar los anuncios. Deberá mantener informado a EL INTERAPAS de la gestión antes mencionada.

Una vez obtenido los permisos correspondientes EL PRESTADOR DE SERVICIOS Deberá llevar a cabo la instalación de los anuncios.

- Equipamiento del personal

EL PRESTADOR DE SERVICIOS deberá uniformar a todo el personal que destine a cada uno de los proyectos, con una camisa o blusa, estampada con la leyenda del trabajo que desempeña y el logotipo de EL INTERAPAS, el personal de campo además deberá contar con una gorra con el mismo logotipo, cuyos diseños deberán ser acordes con el manual de identidad corporativa de EL INTERAPAS

- Capacitación de personal

Una vez corregidos los procesos, adquiridos los equipos, los vehículos, el software y demás herramientas para la mejora en los procesos de toma de lectura, captura, prefacturación, corrección de incidencias, facturación y reparto de recibos, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  será la responsable de que su personal contratado y el de EL INTERAPAS cuenten con la capacitación clara y suficiente para que los proyectos y los procedimientos funcionen adecuadamente.

En su PROPOSICIÓN, EL PRESTADOR DE SERVICIOS  definirá los tiempos y las condiciones para cada bloque de Capacitación, y las personas que deben recibirlo, siendo obligación para el personal de EL INTERAPAS recibir dicha Capacitación, como está establecido en las BASES DE LICITACIÓN.

Será obligación y responsabilidad  de EL PRESTADOR DE SERVICIOS, que su personal y el personal de EL INTERAPAS que participe en el Proyecto, cuenten con la capacitación adecuada para el manejo de las herramientas, sistemas, equipos y demás bienes adquiridos, para el logro de las eficiencias comprometidas, para que esto en vez de que se convierta en un freno, sea un impulso para obtener los resultados programados.

Cada año EL PRESTADOR DE SERVICIOS programará la capacitación suficiente para el logro de los resultados esperados, para ello deberá preverlo en su PROPOSICIÓN.

# Footnotes

MAPAS de la CNA, libro 23