## CATALOGO
CATÁLOGOS DE CONCEPTOS
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Unitario con letra | Importe
COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 14 MILPA ALTA
PRE Y DEMOL | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
PRE-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA, INCLUYE: TRAZO DE POLIGONALES, CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 352.24
PRE-002 | PROTECCIÓN PERIMETRAL DEL ÁREA DE TRABAJO CON MADERA DE TRIPLAY DE 16MM A UNA ALTURA DE 2.44M CON POLINES DE 4X4" A CADA 2.40 MTS Y BARROTE DE 3 X 1 1/2" , A CADA 2.40MTS INCLUYE:CONSTRUIR PROTECCION Y RETIRO DE PROTECCION AL TERMINO DE LA OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA, POLINES DE REFUERZO Y POSTES, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN , TRAZO DE LOS EJES DE REFERENCIA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DEJAR EL AREA EN CONDICIONES A COMO SE ENCONTRO ANTES DEL INICIO DE OBRA O MEJORES. | M2 | 80
PRE-004 | RETIRO Y ACARREO DE MUEBLES EXISTENTES EN LOS LABORATORIOS, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL (1 LOTE POR SALON), HASTA EL LUGA DE ACOPIO QUE INDIQUE LA SUPERVISION DE OBRA, INCLUYE:CONSTRUIR PROTECCION Y RETIRO DE PROTECCION AL TERMINO DE LA OBRA A FAVOR DEL CONTRATISTA, POLINES DE REFUERZO Y POSTES, CINTAS DE SEÑALIZACIÓN , TRAZO DE LOS EJES DE REFERENCIA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y DEJAR EL AREA EN CONDICIONES A COMO SE ENCONTRO ANTES DEL INICIO DE OBRA O MEJORES. | LTE | 3
PRE-005 | CARGA Y ACARREO PARA EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO Y DESECHO DE LOS MUEBLES A DESMANTELAR EXISTENTE (ESCOMBRO DE MATERIALES SOBRANTES, DEUEBLES DE DESECHO ETC.), EN CAMION, POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: LOS RECUBRIMIENTOS, APLANADOS DE MEZCLA O YESO, FALSO PLAFON, PISO DE MOSAICO O LOSETA DE GANITO O CERAMICO, PISO DE CONCRETO, BANQUETAS, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, LA DESCARGA A TIRO LIBRE FUERA DEL PLANTEL, CUBICADO EN CAMION | M3
PRE-008 | DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MECANICOS Y O MANUALES, DE PISOS DE LOSETA VINILICA A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DDEMOLICION EN CAMION POR MEDIOS MECANICOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, CONSIDERANDO RECUBRIMIENTOS, APLANADOS DE MEZCLA O YESO, FALSO PLAFON, PISO DE MOSAICO O LOSETA DE GRANITO O CERAMICO, PISO DE CONCRETO, BANQUETAS, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, SEÑALES PREVENTIVOS, MATERIAL MEDIDO EN BANCO. | M2 | 350 .59
PRE-009 | DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES, DE MUROS DIVISORIOS Y MUEBLES DE MADERA COMPRIMIDA A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DDEMOLICION EN CAMION POR MEDIOS MECANICOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, CONSIDERANDO RECUBRIMIENTOS, APLANADOS DE MEZCLA O YESO, FALSO PLAFON, PISO DE MOSAICO O LOSETA DE GRANITO O CERAMICO, PISO DE CONCRETO, BANQUETAS, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, SEÑALES PREVENTIVOS, MATERIAL MEDIDO EN BANCO. | M2 | 20.64
PRE-010 | DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES, DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO Y CRISTALES DE 3 Y HASTA 9MM A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DDEMOLICION EN CAMION POR MEDIOS MECANICOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, CONSIDERANDO RECUBRIMIENTOS, APLANADOS DE MEZCLA O YESO, FALSO PLAFON, PISO DE MOSAICO O LOSETA DE GRANITO O CERAMICO, PISO DE CONCRETO, BANQUETAS, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, SEÑALES PREVENTIVOS, MATERIAL MEDIDO EN BANCO. | M3 | 89.56
PRE-011 | DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES, DE PURTAS DE MADERA, INCLUYE: EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DDEMOLICION EN CAMION POR MEDIOS MECANICOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, CONSIDERANDO RECUBRIMIENTOS, APLANADOS DE MEZCLA O YESO, FALSO PLAFON, PISO DE MOSAICO O LOSETA DE GRANITO O CERAMICO, PISO DE CONCRETO, BANQUETAS, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, SEÑALES PREVENTIVOS, MATERIAL MEDIDO EN BANCO. | PZA | 10
PRE-012 | DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES CON RECUPERACION DE PUERTAS DE HERRERIA, INCLUYE: EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DDEMOLICION EN CAMION POR MEDIOS MECANICOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, CONSIDERANDO RECUBRIMIENTOS, APLANADOS DE MEZCLA O YESO, FALSO PLAFON, PISO DE MOSAICO O LOSETA DE GRANITO O CERAMICO, PISO DE CONCRETO, BANQUETAS, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, SEÑALES PREVENTIVOS, MATERIAL MEDIDO EN BANCO. | PZA | 3
PRE-013 | DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS ACTUALES (LOTE POR CADA SALON) INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIAS DE 1.22X0.60, EMPOTRADAS A LOSA, APAGADORES, CONTACTOS, EXTRACTORES, EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO , CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, CONSIDERANDO, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, SEÑALES PREVENTIVOS. | LTE | 3
PRE-014 | DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS ACTUALES (1 LOTE POR CADA SALON), INCLUYE: MOBILIARIO (TARJAS) EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO , CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, CONSIDERANDO, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, SEÑALES PREVENTIVOS. | LTE | 3
PRE-015 | DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES DE INSTALACIONES SANITARIAS ACTUALES (LOTE POR CADA SALON), INCLUYE: EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO , CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, CONSIDERANDO, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, SEÑALES PREVENTIVOS. | LTE | 3
PRE-016 | DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES DE INSTALACIONES DE GAS LP ACTUALES (1 LOTE POR CADA SALON) INCLUYE: EL RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO , CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, CONSIDERANDO, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO, SEÑALES PREVENTIVOS. | LTE | 3
SUBTOTAL DE PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
ALBAÑILERIA | ALBAÑILERIA
ALB-001 | RELLENO Y COMPACTACION MEDIDO EN CAJA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CMS. PROMEDIO, AL 95% DE SU PVSM PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 36.62
ALB-001 | BASE DE CONCRETO DE 12.08 X 5.65 X O.10 CON UNA RESISTENCIA F´C=200KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 10-10, PARA PISO DEL SALON DE LABORATORIO DE FISICA, ACABADO CON PLANA, INCLUYE: ACARREO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 68.08
ALB-001 | BASE DE CONCRETO DE 2 .40 X 2.40 X O.10 CON UNA RESISTENCIA F´C=200KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 10-10, PARA CASETA DE COMPRESORES EN AZOTEA, ACABADO CON PLANA, INCLUYE: ACARREO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
ALB-002 | CHAFLÁN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10 X 0.10M CON UNA RESISTENCIA F´C=150KG/CM2 EN PERÍMETRO DE BASE DE CONCRETO EN PISO EXTERIOR AL SALON DE QUIMICA, ACABADO CON PLANA, INCLUYE: ACARREO, VIBRADO, CURADO, NIVELADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 11.55
ALB-003 | NIVELACIÓN DE PISO DE CONCRETO DE HASTA 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO SIMPLE F´C=150KG/CM2, INCLUYE: ADITIVO PARA PEGAR CONCRETO VIEJO CON NUEVO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3883.26
ALB-004 | APLANADO FINO EN MURO DE TABIQUE ACTUAL PINTADO, DE 1.5 CM PROMEDIO A BASE DE, MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: MARTELINEO DE MURO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 458.38
ALB-005 | BOQUILLAS CON APLANADO EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, BLOC DE CONCRETO SIMPLE, BARROBLOCK, MUROS DE PANEL, VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, EL EMBOQUILLADO TENDRA UN ANCHO DE 14 CM., ACABADO FINO TERMINADO CON LLANA METÁLICA Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ALINEAMIENTO, PLOMEO, MAESTRAS, REVENTONES Y UN ESPESOR DE APLANADO NO MENOR A 2.5 CM. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 18
ALB-006 | FABRICACIÓN DE CASETA DE 2.00 X 2.00 X 2.20 DE ALTURA PARA BOMBAS UBICADA EN AZOTEA A BASE DE DUROCK A DOS CARAS CON REFUERZO DE PTR DE 2" @ 60 CM, INCLUYE: PUERTA DE LÁMINA GALV. PINTADA CON PINTURA ALQUIDÁLICA COLOR POR DESIGNAR, VENTANA TIPO LUVER DE 1.50 X 1.00 M, REFUERZO DE MARCOS, TECHUMBRE DE 2.40 X 2.40 M DE LÁMINA PINTRO CAL 22 CON ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 3" X 2" ACABADO PINTADO. | PZA | 1
ALB-006 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES DE SANJA MATERIALES TIPO I Y II, MEDIDO EN CAJA PARA TRINCHERA DE INSTALACIONES EN LABORATORIO DE QUMICA DE 0.60 X 0.50X 15.5 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.BADO PINTADO. | M3 | 4.65
ALB-006 | FABRICACION Y ELABORACION DE TRINCHERA PARA INSTALACIONES A BASE DE CONCRETO DE F´c=150 Kg/cm2 PARA LOS LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA, INCLUYE: TRAZO, Y NIVELACION, ROMPER PISO EXISTENTE DE ASI REQUERIRLO, NIVELACION Y COMPACTADO DE PISO EN SANJA, CIMBRA, COLADO DEL CONCRETO, ANGULOS LATERALES PARA RECIBIR REJILLA IRVING, REJILLA IRVIN, RELLENO CON TEPETATE Y COMPACTADO DEL MISMO, REPARACION DEL PISO A ROMPER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.BADO PINTADO. | ML | 31
SUBTOTAL DE ALBAÑILERIA
ACABADOS | ACABADOS
ACA-001 | MURO DE TABLACEMENTO DE 11.8 CM. DE ESPESOR FORMADO CON DUROCK DE 12.7 MM. DE ESPESOR (A DOS CARAS) CON COLCHONETA DE FIBROSA AISLANTE INTERIOR, CINTA DE REFUERZO DUROCK TAPE, BASE COAT MARCA DUROCK, MEMBRANA IMPERMEABLE, PARA RECIBIR ACABADO, INCLUYE: SOPORTERÍA METALICA OCULTA HECHA A BASE DE CANALETA GALVANIZADA DE 1"X 2 ½", POSTES, PLACA DE LAMINA DE ½" DE ESPESOR, PIJAS, NIVELADO, ACABADO LISO PARA RECIBIR EL ACABADO, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ALTURA DE 2.40 M. | M2 | 97.3
ACA-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO PARA EXTERIOR FABRICADA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 3" TIPO BOLSA, EN MODULOS Y HOJAS CORREDIZAS DE ACUERDO A PROYECTO Y/O INDICACIONES DE SUPERVISION EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CRISTAL CLARO DE 6MM, ESCALONADO, JUNQUILLLO PARA CANCEL Y VENTILA, MARCO Y CONTRA MARCO PARA VENTILA CRISTAL CLARO DE 6MM, JALADERAS, BRAZO PARA VENTIL, VINIL, FELPA, SELLADOR, TORNILLOS, TAQUETES, CALZAS, ESCUADRAS 3/16" REMACHES, AJUSTES EN CAMPO, FABRICACION A LA MEDIDA, FIJACION INFERIOR Y SUPERIO, TRAZO NIVELACION, CORTES, AJUSTES TODOS LOS ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. TODAS LAS CARGAS Y DESCARGAS ELEVACION Y COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y DESNIVEL, ANDAMIOS, ESCALERAS, TRANSPORTE, FLETES, MERMAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL, RETIRO DE SOBRANTE A TIRO LIBRE FUERA DEL COLEGIO, SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL MARCA DOWN CORNING 195 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 89.56
ACA-004 | SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.90X2.20 M, Y 4.5 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA PEINAZOS A CADA 25 CMS, FORRO DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR UNA CARA, ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO RALPH WILSON 1500N-60 GREY, MARCO DE MADERA DE PINO DE 8 CMS Y 1/2" DE ESPESOR ACABADO EN ESMALTE COLOR BLANCO SMA. INCLUYE: MATERIALES, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, CHAPA PHILLIPS MODELO GAMMA CILINDRICA, TOPE DE CODO PHILLIPS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 8
ACA-005 | REINSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE RECUPERACIÓN, INCLUYE: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO DE HASTA 12 CMS CAL 20, ACABADO EN ESMALTE COLOR BLANCO SMA. INCLUYE: MATERIALES, BISAGRAS METÁLICAS, CHAPA PHILLIPS MODELO GAMMA CILINDRICA, TOPE DE CODO PHILLIPS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 3
ACA-006 | TRAZOS PARA RECIBIR LÁMPARAS FLUORECENTES, INCLUYE: CORTES, ANDAMIOS, REFUERZO EN ORILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 50
ACA-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO CON LOSETA DE LA MARCA INTERCERAMIC LINEA BOULDER DE 30 X 30 CM. COLOR SAND, ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA CREST Y BOQUILLA COLOR CAFE TABACO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MAESTREADO, SEPARADORES DE 3MM, DETALLES Y LIMPIEZA DEL ÁREA CON TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | M2 | 350 .59
ACA-008 | ZOCLO DE CERÁMICA DE 15X30CMS. (LOSETA RECORTADA PARA ZOCLO), ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, MAESTREADO, DETALLES Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | ML | 203.77
ACA-009 | PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA DE VINIMEX, MARCA COMEX, COLOR SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA, INCLUYE LA PRIMERA MANO DE SELLADOR EN UNA PROPORCIÓN DE 5:1, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MASKING TAPE Y PLASTICO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS COMO MÍNIMO Y ANDAMIOS. | M2 | 932.85
ACA-009 | PINTURA EPOXICA PARA PISOS COLOR VERDE (IGUAL AL YA APLICADO MARCA COMEX, COLOR SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA, INCLUYE LA PRIMERA MANO DE SELLADOR EN UNA PROPORCIÓN DE 5:1, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MASKING TAPE Y PLASTICO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS COMO MÍNIMO Y ANDAMIOS. | M2 | 11.55
ACA-010 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ALKIDÁLICA EN SUPERFICIES METÁLICAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 31
ACA-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN VENTANAS DE DESPACHO EN INTER, A BASE DE HERRERÍA CON MARCO DE PTR DE 1 X1" CAL. 12 Y SOLERA DE FIERRO DE 3/4" X 3/16", EN FORMA DE CELOSÍA DE 13 CM EN FORMA HORIZONTAL X 21 CM EN FORMA VERTICAL, CONFORME CROQUIS Y PLANOS PARA EL PLANTEL (EL PAGO SE CUANTIFICARA POR M2 INDEPENDIENTE DE LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE CADA ELEMENTO). INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EMPOTRE EN MURO A CADA 60 CMS. A BASE DE TAQUETES Y TORNILLOS, ACARREOS, RESANE DE MUROS Y ELEMENTOS DONDE SE COLOQUE, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, FIJACIÓN, LIJADO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLAR BLANCO MATE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2.8
SUBTOTAL DE ACABADOS
INST ELECTRICA | INSTALACION ELECTRICA
IE-001 | CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO VISIBLE POR PLAFÓN SUSPENDIDA DE LA LOSA Y BAJADA DE APAGADOR EN CANCELERÍA, MURO Ò COLUMNA CON UNA TRAYECTORIA DE HASTA 15 ML, UTILIZANDO EN PLAFÓN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA OMEGA Ó CATUSA DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO (1/2" Y 3/4"), DESDE EL TABLERO CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS SALIDAS INCLUYENDO BAJADAS PARA APAGADORES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO TIPO BALANCÍN MARCA BTICINO LÍNEA EVOLUCIÓN PRORRATEADAS EN LAS SALIDAS , CON CAJAS TROQUELADAS CUADRADAS REFORZADAS MARCA RACO O CAL. NO. 16 MÍNIMO.,Y CAJAS CONDULET TIPO FS MARCA CROUSE HINDS DOMEX O APPLETÓN SERIE 7 PARA APAGADORES, COPLES, CONTRAS, MONITORES, EN LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN , DEBERÁN UTILIZARSE CODOS PREFABRICADOS, INCLUYE: TUBO FLEXIBLE DEL DIÁMETRO APROPIADO DESDE EL REGISTRO MAS PRÓXIMO A LA BAJADA DEL APAGADOR, TRAZO DE UBICACIÓN PRECISA DE SALIDA PARA LUMINARIO CON RESPECTO A EJES ESTRUCTURALES O DE MODULACIÓN, EN OBRA NUEVA ES OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DEJAR LOS PASOS NECESARIOS EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, SOPORTERÍA A BASE DE ABRAZADERA FORJADA AJUSTABLE MARCA CLEVIS O SIMILAR MODELO SC-65 DEL DIÁMETRO ADECUADO, ANCLA CLEVIS T-32, COPLES DE 1/4" CARGA CALIBRE 22, VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 1/4" DE LONGITUD ADECUADA, TUERCAS DE 1/4", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, EN CANCELARÍA UTILIZAR EL SISTEMA DE DUCTO PLÁSTICO, MARCA PANDUIT MOD. PAN-WAY DUCTO TIPO "P" COLOR MARFIL ELÉCTRICO CON LA RELACIÓN DE PIEZAS ENUNCIADAS: CUBIERTA DE AJUSTE A PRESIÓN TAMAÑO PD-3 CON NÚMERO DE PARTE PDC 3EI6 Y PDB36 Y CON LONGITUD DE 1.60 MTS. POR BAJADA DE APAGADOR, UNA CUBIERTA TERMINAL NO. DE PARTE PEEF36EI, CAJA PARA MONTARSE EN SUPERFICIE PARA DUCTO "P" PAN-WAY CON CUBIERTA Y BASE DE GRUPO SENCILLO PJBX36EI UNA POR BAJADA FIJÁNDOLO CON TORNILLERÍA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECEASRIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SEGUN PLANOS IEA-01, IEA-02. | SAL | 50
IE-002 | CABLEADO PARA ALUMBRADO A BASE DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO PARA 600 V. TIPO THW, VINANEL 2000 Y DESNUDO DE LOS DIFERENTES CALIBRES INDICADOS EN PROYECTO (CAL. 12 AWG Y DESN CAL. 14 AWG), DESDE EL TABLERO CORRESPONDIENTE A CADA SALIDA PARA LUMINARIA, CON UNA TRAYECTORIA DE HASTA 15 ML CONSIDERANDO COCAS, PUNTAS DE CONEXIÓN, DESPERDICIOS Y UN TRAMO DE 1.5M. MÍNIMO PARA CONEXIÓN EN EL TABLERO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CON CINTA DYMO TANTO EN TABLERO COMO EN LA CABECERA DE CADA LUMINARIO , ENTORCHADO DE CONDUCTORES EN DUCTOS Y TABLEROS, LAS ÚNICAS MARCAS QUE SE ACEPTAN PARA LOS CONDUCTORES SON CONDUMEX, VIAKÓN-CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC Ó LATINCASA.IEA-01, IEA-02 | SAL | 50
IE-003 | CANALIZACIÓN PARA CONTACTOS APARENTE, SUSPENDIDA DE LOSA Y ADOSADA A MURO, A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO (1/2", 3/4" Y 1") DESDE EL TABLERO CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS SALIDAS REMATADAS CON CONDULET FS. SERIE 7, EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN DEBERÁN USARSE CONDULET TIPO LB SERIE 7 OVALADAS MARCA CROUSE-HINDS-DOMEX Ó APPLETON, CON TAPA, INCLUYE: TRAZO DE UBICACIÓN PRECISA DE SALIDA PARA CONTACTOS CON RESPECTO A EJES ESTRUCTURALES O DE MODULACIÓN Y SOPORTERÍA A BASE DE ANCLA RAMSET DE ¼", COPLE GALVANIZADO DE ¼" VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE ¼" ABRAZADERA MARCA CLEVIS Nº CAT. SC-269 TUERCAS Y ROLDANAS EN MURO ABRAZADERA; OMEGA SC-262. DE ACUERDO A PLANOS IEC-01, IEC-02, IEC-03, IEC-04 | SAL | 75
IE-004 | CABLEADO PARA CONTACTOS MONOFÁSICOS VOLTAJE NORMAL A BASE DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO PARA 600 V. THW, VINANEL 2000 Y DESNUDO DE LOS DIFERENTES CALIBRES INDICADOS EN PROYECTO (CAL. 10 AWG Y DESN. CAL. 12 AWG), DESDE EL TABLERO CORRESPONDIENTE A CADA SALIDA PARA CONTACTO, CONSIDERANDO COCAS, PUNTAS DE CONEXIÓN, DESPERDICIOS Y UN TRAMO DE 1.5M. MÍNIMO PARA CONEXIÓN EN EL TABLERO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CON CINTA DYMO TANTO EN TABLERO COMO EN LA CAJA, DONDE SE ALOJA EL CONTACTO, ENTORCHADO DE CONDUCTORES EN DUCTOS Y TABLEROS, LAS ÚNICAS MARCAS QUE SE ACEPTAN PARA LOS CONDUCTORES SON CONDUMEX, VIAKÓN-CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC Ó LATINCASA. | SAL | 75
IE-005 | CANALIZACIÓN PARA EXTRACTORES APARENTE, SUSPENDIDA DE LOSA Y ADOSADA A MURO, A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO (1/2 " DE DIAM.) DESDE EL TABLERO CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS SALIDAS REMATADAS CON CONDULET FS. SERIE 7, EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN DEBERÁN USARSE CONDULET TIPO LB SERIE 7 OVALADAS MARCA CROUSE-HINDS-DOMEX Ó APPLETON, CON TAPA, INCLUYE: TRAZO DE UBICACIÓN PRECISA DE SALIDA PARA EXTRACTORES CON RESPECTO A EJES ESTRUCTURALES O DE MODULACIÓN Y SOPORTERÍA A BASE DE ANCLA RAMSET DE ¼", COPLE GALVANIZADO DE ¼" VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE ¼" ABRAZADERA MARCA CLEVIS Nº CAT. SC-269 TUERCAS Y ROLDANAS EN MURO ABRAZADERA; OMEGA SC-262. DE ACUERDO A PLANOS IEC-01, IEC-02, IEC-03, IEC-04 | SAL | 6
IE-006 | CABLEADO PARA EXTRACTORES DE AIRE MONOFÁSICOS VOLTAJE NORMAL A BASE DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO PARA 600 V. THW, VINANEL 2000 Y DESNUDO DE LOS DIFERENTES CALIBRES INDICADOS EN PROYECTO, (1CAL 10 AWG Y DEN. CAL. 12 AWG), DESDE EL TABLERO CORRESPONDIENTE A CADA SALIDA PARA EXTRACTORES, CONSIDERANDO COCAS, PUNTAS DE CONEXIÓN, DESPERDICIOS Y UN TRAMO DE 1.5M. MÍNIMO PARA CONEXIÓN EN EL TABLERO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS CON CINTA DYMO TANTO EN TABLERO COMO EN LA CAJA, DONDE SE ALOJA EL CONTACTO, ENTORCHADO DE CONDUCTORES EN DUCTOS Y TABLEROS, LAS ÚNICAS MARCAS QUE SE ACEPTAN PARA LOS CONDUCTORES SON CONDUMEX, VIAKÓN-CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC Ó LATINCASA. | SAL | 6
IE-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DEL TABLERO GENERAL EXISTENTE EN ESCALERAS A TABLEROS DERIVADOS UBICADOS EN CADA LABORATORIO, CON TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA, CON DIAMETROS DE 11/4" HASTA 1/2", COPLES, REGISTRO TIPO CONDULET CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, INCLUYE: TRAZOS, CORTES, DESPERDICIOS HERRAMIENTA MANUAL MANO DE OBRA, ACARREOS . | ML | 56
IE-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS, A BASE DE CABLE DE COBRE CALIBRE 8 AWG Y DESNUDO CALIBRE 10 AWG, CON AISLAMIENTO PARA 600 VOLTS THW, VINANEL 2000 Y DESNUDO CALIBRE 12 AUG. DE LAS SIGUIENTES MARCAS CONDUMEX, LATINCASA, VIAKÓN-CONDUCTORES MONTERREY Ó CONELEC. PUNTAS PARA CONEXIÓN DE 1.5 M. MÍNIMO, INCLUYE: ACARREOS, COCAS, DESPERDICIOS. | ML | 170
IE-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO MARCA ARROW HART NO. CAT. M5250 M. COLOR MARFIL INCLUYE PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | PZA | 75
IE-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE MODELO TRITON DE 14" EN PARED O CANCELERIA, MOVIMIENTO DE AIRE 1800 M3 POR HORA, NIVEL DE RUIDO 65dB, ACABADO EN NEGRO MATE TIPO AXIAL, CON REJILLAS DE PROTECCION, 70 W 127 V MCA. TECNO LITE INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS . | PZA | 6
IE-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE VACIO MARCA NASH, SERIE 2BE3 de Anillo Líquido diseñadas para operar en ambientes demandantes. Desplazamientos de 1,500 a 19,000 CFM (2,500 a 33,000m3/hr). 220 V 2F INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS . | PZA | 1
IE-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE MARCA NASH, SERIE 2BE3 mpresores de Anillo Líquido diseñados para operar en ambientes demandantes. Desplazamientos de 1,500 a 19,000 CFM (2,500 a 33,000m3/hr). 220 V 2F INCLUYE; PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS . | PZA | 1
IE-013 | SISTEMA DE TIERRA FÍSICA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS INCLUYE: CONECTORES SOLDABLES, PERFORACIONES EN PISO Y PRUEBA DE RESISTENCIA ELÉCTRICA, CABLE DESNUDO TRENZADO DE CALIBRE 4, CABLE DESNUDO TRENZADO DE CALIBRE 4, VARILLA COPERWELD DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 3 M. DE LONGITUD, CONECTOR SOLDABLE CADWELD PARA CAL. 4, CONECTOR MECÁNICO TIPO GAR PARA CAL. 4 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DEACUERDO A ESPECICIFACIONES Y PLANOS. | PZA | 1
IE-014 | UMINARIA DE SOBREPONER MARCA NEW LIGTH, TIPO NL NLSTA30-222LEDS-UNIE-K12 MODELO TRADICIONAL II CON MARCO DESMONTABLE DIM.122X30X12 CM FABRICADA EN LAMINA CAL.24 ESMALTADA AL HORNO COLOR BLANCO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA ACABADO POLIESTER CON 94% DE REFLECTANCIA EQUIPADO CON 2 LAMPARAS DE 22 W EN LEDS CON DISIPADOR DE CALOR UNIVERSAL 4100K MARCA PHILIPS Y DIFUSOR ACRILICO K 12 DE 3MM DE ESPESOR Y ESPUMA DE POLIURETANO EN EL ASIENTO DEL MARCO., INCLUYE : SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LUMINARIA, SOPORTERÍA CON PERNO ROSCADO DE 1/4" "T-32" APLICADO CON CARGA CALIBRE 22, COPLES DE 1/4" VARILLA ROSCADA GALVANIZADA, 4 POR LUMINARIA, TUERCAS HEXAGONALES GALVANIZADAS Y ROLDANAS 2 POR VARILLA. SUMINISTRO DEL EQUIPO ANTES DESCRITO, UBICACION Y DISTRIBUCION DE ACUERDO A PLANOS. | PZA | 50
IE-015 | UMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPONER MARCA VOLTECH DE 90 LED´S, COLOR BLANCO RECARGABLE, DURACION DE 20 HORAS CON DIFUSOR DE ACRILICO TRASPARENTE Y CUERPO DE POLIURETANO, O SIMILAR, INCLUYE : SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LUMINARIA, SOPORTERÍA CON PERNO ROSCADO DE 1/4" "T-32" APLICADO CON CARGA CALIBRE 22, COPLES DE 1/4" VARILLA ROSCADA GALVANIZADA, 4 POR LUMINARIA, TUERCAS HEXAGONALES GALVANIZADAS Y ROLDANAS 2 POR VARILLA. SUMINISTRO DEL EQUIPO ANTES DESCRITO, UBICACION Y DISTRIBUCION DE ACUERDO A PLANOS. | PZA | 6
IE-016 | TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTACTOS Y ALUMBRADO MARCA, SQUARE'D O MODEL QOX 208TM CON INTERRUPTOR PRINCIPAL . INCLUYE: TABLILLA DE CONEXIÓN PARA CONDUCTORES NEUTROS Y OTRA PARA CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA, LOCALIZACIÓN Y TRAZO CONFORME AL PROYECTO, Y SUJECIÓN MEDIANTE TORNILLOS Y TAQUETES DE EXPANSIÓN, ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS PRINCIPALES Y DERIVADAS, CONTRAS Y MONITORES EN CADA TUBERÍA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS POR ZONAS Y ANOTACIÓN EN EL DIRECTORIO DEL TABLERO, ASÍ COMO LA CONEXIÓN DE TODAS LAS TERMINALES, BALANCEO DE CARGAS, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES. | PZA | 2
IE-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TIPO QOB, ATORNILLABLE MARCA SQUARE'D, 1 POLO DE 10 A 50 AMP. | PZA | 18
IE-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS TIPO QOB, ATORNILLABLE MARCA SQUARE'D, 2 POLO DE 10 A 50 AMP. | PZA | 3
IE-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ININTERRUMPIIBLE DE ENERGIA MARCA POWERWARE CON CAPACIDAD DE 2 KVA/7.2 KW, 3 FASES, INCLUYE BATERIAS SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO ADECUADAS PARA PROPORCIONAR 12 MIN. DE RESPALDO AL 100% DE SU CARGA, VOLTAJE DE ENTRADA 220 VCA, DE SALIDA 208/120 VCA. INCLUYE INTERRUPTOR TIPO FAL 3X70 AMP CON GABIENTE FA, CABLEADO MISCELANEOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO. | PZA | 1
SUBTOTAL DE INSTALACON ELECTRICA
INST HIDRAULICA | INSTALACION HIDRAULICA
IH-001 | ALIMENTACIÓN GENERAL DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" DE 1" Ø MCA.NACOBRE, IUSA, O SIMILAR, PRESIÓN DE TRABAJO A 8.6 KG/CM2, DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, DESDE LOS TINACOS ACTUALES HASTA LA DISTRIBUCION DE LOS RAMALEOS, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. CONSIDERAR LA INTERCONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE. | ML | 18
IH-002 | ALIMENTACIÓN GENERAL DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" DE 3/4" Ø MCA. IUSA, O SIMILAR, PRESIÓN DE TRABAJO A 8.6 KG/CM2, DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, DESDE LOS TINACOS ACTUALES HASTA LA DISTRIBUCION DE LOS RAMALEOS, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. CONSIDERAR LA INTERCONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE. | ML | 23
IH-003 | RAMALEO DE AGUA FRÍA A MESAS DE TRABAJO Y MUEBLES SANITARIOS CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE E COBRE TIPO "L" DE 1/2" Ø MCA. IUSA, O SIMILAR, DE DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. DESDE LA COLUMNA DE AGUA FRÍA, INCLUYENDO LAS TEES PARA DERIVARSE DE ESTA ASÍ COMO LOS SOPORTES PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL U-10 MARCA CLEVIS O SIMILAR A CADA 1.5MTS, ANCLADOS AL MURO MEDIANTE TAQUETES DE EXPANSIÓN, SUJETANDO LA TUBERÍA CON ABRAZADERAS MARCA CLEVIS Ó SIMILAR CON TUERCAS Y ROLDANAS DEL DIÁMETRO ADECUADO. | SAL | 99
IH-004 | VÁLVULAS DE BRONCE SOLDABLES O ROSCABLES, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE CONECTORES DE COBRE A ROSCA EXTERIOR. VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE MARCA, URREA, WALWORTH O SIMILAR, NO. 125 MOD. W4 DE 13 MM DE Ø. | PZA | 3
IH-005 | VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO ANGULAR MARCA NACOBRE MODELO VAC-13, INCLUYE: EL CONECTOR A ROSCA INTERIOR. DE 13MM. DE Ø. CON MANGUERA FLEXIBLE | PZA | 99
SUBTOTAL DE INSTALACON HIDRAULICA
INST DE GAS | INSTALACION DE GAS
IG-001 | ALIMENTACIÓN GENERAL DE GAS CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" DE 1" Ø MCA. IUSA, O SIMILAR, PRESIÓN DE TRABAJO A 8.6 KG/CM2, DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, DESDE LOS TANQUES ACTUALES HASTA LA DISTRIBUCION DE LOS RAMALEOS, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. CONSIDERAR LA INTERCONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE. | ML | 18
IG-002 | ALIMENTACIÓN GENERAL DE GAS CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" DE 3/4" Ø MCA. IUSA, O SIMILAR, PRESIÓN DE TRABAJO A 8.6 KG/CM2, DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, DESDE LA COLUMNA PRINCIPAL HASTA LA DISTRIBUCION DE LOS RAMALEOS, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. CONSIDERAR LA INTERCONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE. | ML | 23
IG-003 | RAMALEO DE TUBERIAS DE GAS A MESAS DE TRABAJO TUBERÍA Y CONEXIONES DE E COBRE TIPO "L" DE 1/2" Ø MCA. IUSA, O SIMILAR, DE DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. DESDE LA COLUMNA DE GAS INCLUYENDO LAS TEES PARA DERIVARSE DE ESTA ASÍ COMO LOS SOPORTES PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL U-10 MARCA CLEVIS O SIMILAR A CADA 1.5MTS, ANCLADOS AL MURO MEDIANTE TAQUETES DE EXPANSIÓN, SUJETANDO LA TUBERÍA CON ABRAZADERAS MARCA CLEVIS Ó SIMILAR CON TUERCAS Y ROLDANAS DEL DIÁMETRO ADECUADO. | SAL | 57
IG-004 | VÁLVULAS DE BRONCE SOLDABLES O ROSCABLES, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE CONECTORES DE COBRE A ROSCA EXTERIOR. VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE MARCA, URREA, WALWORTH O SIMILAR, NO. 125 MOD. W4 DE 13 MM DE Ø. | PZA | 3
SUBTOTAL DE INSTALACON DE GAS
INST DE AIRE COMPRIMIDO | INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
IA-001 | ALIMENTACIÓN GENERAL DE AIRE CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" DE 1" Ø MCA. IUSA, O SIMILAR, PRESIÓN DE TRABAJO A 8.6 KG/CM2, DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, DESDE LOS COMPRESORES NUEVOS EN AZOTEA, HASTA LA DISTRIBUCION DE LOS RAMALEOS, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. CONSIDERAR LA INTERCONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE. | ML | 18
IA-002 | ALIMENTACIÓN GENERAL DE AIRE CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" DE 3/4" Ø MCA. IUSA, O SIMILAR, PRESIÓN DE TRABAJO A 8.6 KG/CM2, DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, DESDE LA COLUMNA PRINCIPAL HASTA LA DISTRIBUCION DE LOS RAMALEOS, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. CONSIDERAR LA INTERCONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE. | ML | 23
IA-003 | RAMALEO DE TUBERIAS DE AIRE A MESAS DE TRABAJO TUBERÍA Y CONEXIONES DE E COBRE TIPO "L" DE 1/2" Ø MCA. IUSA, O SIMILAR, DE DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. DESDE LA COLUMNA DE GAS INCLUYENDO LAS TEES PARA DERIVARSE DE ESTA ASÍ COMO LOS SOPORTES PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL U-10 MARCA CLEVIS O SIMILAR A CADA 1.5MTS, ANCLADOS AL MURO MEDIANTE TAQUETES DE EXPANSIÓN, SUJETANDO LA TUBERÍA CON ABRAZADERAS MARCA CLEVIS Ó SIMILAR CON TUERCAS Y ROLDANAS DEL DIÁMETRO ADECUADO. | SAL | 57
IA-004 | VÁLVULAS DE BRONCE SOLDABLES O ROSCABLES, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE CONECTORES DE COBRE A ROSCA EXTERIOR. VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE MARCA, URREA, WALWORTH O SIMILAR, NO. 125 MOD. W4 DE 13 MM DE Ø. | PZA | 3
SUBTOTAL DE INSTALACON AIRE COMPRIMIDO
INST DE AIRE DE VACIO | INSTALACION DE AIRE DE VACIO
IV-001 | ALIMENTACIÓN GENERAL DE AIRE DE VACIO CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" DE 1" Ø MCA. IUSA, O SIMILAR, PRESIÓN DE TRABAJO A 8.6 KG/CM2, DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, DESDE LAS BOMBAS DE VACIO NUEVAS EN AZOTEA, HASTA LA DISTRIBUCION DE LOS RAMALEOS, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. CONSIDERAR LA INTERCONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE. | ML | 18
IV-002 | ALIMENTACIÓN GENERAL DE VACIO CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" DE 3/4" Ø MCA. IUSA, O SIMILAR, PRESIÓN DE TRABAJO A 8.6 KG/CM2, DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, DESDE LA COLUMNA PRINCIPAL HASTA LA DISTRIBUCION DE LOS RAMALEOS, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. CONSIDERAR LA INTERCONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE. | ML | 23
IV-003 | RAMALEO DE TUBERIAS DE VACIO A MESAS DE TRABAJO TUBERÍA Y CONEXIONES DE E COBRE TIPO "L" DE 1/2" Ø MCA. IUSA, O SIMILAR, DE DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, INCLUYE: SOPORTERIA ADAPTADORES SOLDADURA DE ESTAÑO, REDUCCIONES CODOS COPLES. DESDE LA COLUMNA DE GAS INCLUYENDO LAS TEES PARA DERIVARSE DE ESTA ASÍ COMO LOS SOPORTES PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL U-10 MARCA CLEVIS O SIMILAR A CADA 1.5MTS, ANCLADOS AL MURO MEDIANTE TAQUETES DE EXPANSIÓN, SUJETANDO LA TUBERÍA CON ABRAZADERAS MARCA CLEVIS Ó SIMILAR CON TUERCAS Y ROLDANAS DEL DIÁMETRO ADECUADO. | SAL | 57
IV-004 | VÁLVULAS DE BRONCE SOLDABLES O ROSCABLES, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE CONECTORES DE COBRE A ROSCA EXTERIOR. VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE MARCA, URREA, WALWORTH O SIMILAR, NO. 125 MOD. W4 DE 13 MM DE Ø. | PZA | 3
SUBTOTAL DE INSTALACON AIRE DE VACIO
INST DE SANITARIA | INSTALACION DE SANITARIA
IS-001 | DESAGÜE PARA TARJA DE 51 MM DE Ø. CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC Y COBRE TIPO "M", MARCA NACOBRE O SIMILAR DE FABRICACIÓN NACIONAL, INCLUYE: TUBERÍA, COPLE DE NEOPRENO, ABRAZADERAS CON TORNILLO SIN FIN, ETC. PAGAMENTO CEMENTO, CONEXIONES PARA LA DESCARGA DE MUEBLES SANITARIOS, RECIBIENDO ADECUADAMENTE LAS TUBERÍAS, ESTE CONCEPTO COMPRENDE LA TUBERÍA Y CONEXIONES NECESARIAS DESDE CADA MUEBLE SANITARIO HASTA LA BAJADA EXISTENTE DE LA RED MÁS PRÓXIMO O A LA COLUMNA DE AGUAS NEGRAS RESPECTIVAMENTE, SEGÚN DIÁMETRO INDICADOS EN PROYECTO. | SAL | 12
IS-002 | DESAGÜE PARA COLADERA DE REGADERA 51 MM DE Ø. CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE FO.FO. Y COBRE TIPO "M", MARCA NACOBRE O SIMILAR DE FABRICACIÓN NACIONAL, INCLUYE: TUBERÍA, MARCA TISA SISTEMA TAR Y SUS RESPECTIVOS MATERIALES DE UNIÓN, COPLE DE NEOPRENO, COPLE DE ACERO INOXIDABLE, ABRAZADERAS CON TORNILLO SIN FIN, ETC., UN TRAMO DE TUBO DE PLOMO DE 102 MM., PARA LA DESCARGA DEL W.C., CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES DE UNIÓN CONSIDERAR LOS ADAPTADORES DE COBRE A FIERRO PARA CONECTAR LA DESCARGA DE MUEBLES SANITARIOS, RECIBIENDO ADECUADAMENTE LAS TUBERÍAS, ESTE CONCEPTO COMPRENDE LA TUBERÍA Y CONEXIONES NECESARIAS DESDE CADA MUEBLE SANITARIO HASTA EL REGISTRO DE LA RED ALBAÑAL MÁS PRÓXIMO O A LA COLUMNA DE AGUAS NEGRAS RESPECTIVAMENTE, SEGÚN DIÁMETRO INDICADOS EN PROYECTO. SEGUN PLANO | SAL | 3
IS-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA PARA PISO MARCA HELVEX, DEL MODELO 282-H INDICADO EN PROYECTO, INCLUYE, NIVELACIÓN DE LA COLADERA, CONSIDERAR LOS CONECTORES DE COBRE A FIERRO PARA SU CONEXIÓN, TAPONES MACHO PARA LAS SALIDAS QUE NO SE UTILICEN, MORTERO PARA APOYARLA. SEGUN PLANO IS-01, IS-02. | SAL | 3
SUBTOTAL DE INSTALACON SANITARIA
INST VOZ Y DATOS | INSTALACION VOZ Y DATOS
IVD-001 | CANALIZACIÓN PARA VOZ Y DATOS, CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA AHOGADA EN PISO O MURO, DE LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PROYECTO, Y/O CHAROLA CABOFIL DE 8" DESDE EL REGISTRO METÁLICO CORRESPONDIENTE, HASTA CADA UNA DE LAS SALIDAS EN MURO, INCLUYE: CAJA REGISTRO TIPO CHALUPA GALVANIZADA, MARCA RACO O SIMILAR REFORZADA, GUIADO DE CANALIZACIÓN CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. NO. 14, COPLES, CONTRAS, MONITORES, CORTES, BAYONETAS. DE 25MM. DE Ø SEGUN PLANO IVD-01. IVD-02. | SAL | 4
IVD-002 | SALIDA PARA CABLEADO DE VOZ Y DATOS, A BASE DE, CABLE BLINDADO MARCA PANDUIT O SIM. CATEGORIA 6 PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE: EL GUIADO DE LA TUBERÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, SOPORTERIA A BASE DE UNICANAL U-10 MARCA CLEVIS O SIMILAR A CADA 1.5MTS, ANCLADOS AL MURO O LOSA MEDIANTE TAQUETES DE EXPANSIÓN, SUJETANDO LA TUBERÍA CON ABRAZADERAS MARCA CLEVIS Ó SIMILAR CON TUERCAS Y ROLDANAS DEL DIÁMETRO ADECUADO. Y TORNILLOS. DE 51MM. DE Ø | SAL | 4
IVD-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 JACK RJ-45 CAT-6 4 PARES, 1 ROJO PARA VOZ Y 1 AZUL PARA DATOS CONFIGURACIÓN "658-B" NORMA EIA/TIA, CON FACE PLATE 2 UNIDADES, CABLE UTP CAT 6 MOD. 1071E GIGASPEED XL TODO EN LA MARCA SYSTEMAX. EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CABLEADO, PONCHADO DE JACKS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, SOPORTERIA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, ABRAZADERAS, COPLES, CODOS, AJUSTES, TAQUETES, TORNILLOS, IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA AUTOADHERIBLE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TODOS LOS ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGAS Y DESCARGAS, ELEVACIÓN Y TENDIDO A CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACCESORIOS MENORES, TODAS LAS DEMOLICIONES Y RANURAS NECESARIAS, RESANES, FLETES, ANDAMIOS, ESCALERAS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL, RETIRO DE SOBRANTE A TIRO LIBRE FUERA DEL COLEGIO Y COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ADEMÁS DE REPORTE DE PRUUEBAS Y CERTIFICACIÓN (P.U.O.T.). SEGUN PLANO IVD-01. IVD-02. | SAL | 5
IVD-004 | REGISTRO VOZ Y DATOS DE 120 X 60 CM. MEDIDAS INTERIORES CONSTRUIDOS CON MURO DE TABIQUE DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADO, PULIDO INTERIOR, CADENA DE REMATE SUPERIOR DE 15 X 15 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 " Y ESTRIBOS DE ¼ " A CADA 20 CMS. Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO ÁNGULO DE 2"X1/4" Y TAPA INCLUYE, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS EXCAVCION, CIMBRA, Y TODO LONECESARIO | PZA | 1
IVD-005 | EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL TIPO II, POR MEDIOS MECANICOS Y /O MANUALES DE 0.40 X O.40 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA ALIMENTACION DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO B AL EDIFICIO D, INCLUYE: ROMPER PISO ACTUAL, RETIRO DE ADOQUIN, SEMBRADO DE TUBERIA DE PVC DE 2" RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CONCRETO DE Fc=250Kg/cm2 PARA TAPAR LA MISMA, EL RETIRO DEL MATERIAL EN CAMION POR MEDIOS MECANICOS, CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, , REMOCION Y EXTRACCION MEDIANTE TRASPALEO DEL MATERIAL A NIVEL , AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO. | M3 | 12
IVD-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE LAMINA GALV. CAL 12 CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE PARA ALOJAR LAS VALVULAS DE LAS INSTALACIONES (HIDRAULICA, GAS, AIRE Y VACIO) 0.70 X 0.70 X 0.20CM. INCLUYE: FIJACION A BASE DE TAQUETES DE EXPANSIÓN O ANCLAS TIPO HILTTI Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 3
IVD-007 | SUMIINISTRO E INSTALACIONDEACCESSPOINT,802.11B/G,2.4-2.483GHZRUTEADOR.QOS,VLAN,VPN.ENCRIPCIÓN:WEB64Y128BITS,WPA/WPA2,AES,TKIP.FILTRADODEIP'S,MACADDRESS,PÁGINASWEB.5SOCKETSRJ45:4LAN,1WAN(INTERNET).SWITCHINTEGRADO.DDNS,TZOODYNDNS.PPTP,DHCPCLIENTE/SERVIDOR,DOS(DENEGACIÓNDESERVICIO).ALIMENTACIÓN:12VCD,1A.FUENTEINCLUIDA.TEMPERATURA:0A50ºC.CONECTOR:SMA-HEMBRAINVERSOPARACONEXIÓNDEANTENASEXTERNAS).MARCASYSCOMÓEQUIVALENTEAPROBADA,ELPRECIOINCLUYE:ELSUMINISTRODETODOSLOSMATERIALES,MANODEOBRA,HERRAMIENTAYEQUIPONECESARIO,SOPORTERIA,TRAZO,NIVELACIÓN,CORTES,ELEMENTOSDEFIJACIÓN,ACCESORIOS,CHAROLAS,ABRAZADERAS,COPLES,CODOS,AJUSTES,TAQUETES,TORNILLOS,TODOSLOSACARREOSDENTROYFUERADELAOBRA,CARGASYDESCARGAS,ELEVACIÓNYTENDIDOACUALQUIERNIVEL,PRUEBASDEFUNCIONAMIENTO,TODASLASDEMOLICIONESYRANURASNECESARIAS,RESANES,FLETES,ANDAMIOS,ESCALERAS,DESPERDICIOS,MERMAS,LIMPIEZAPARCIALYFINAL,RETIRODESOBRANTESATIRO PROPUESTO POR LA CONTRATISTA Y COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) SEGUN PLANO IVD-01. IVD-02. | PZA | 1
SUBTOTAL DE INSTALACON VOZ Y DATOS
MOB LABORATORIO | MOBILIARIO DE LABORATORIO
QUIMICA | QUIMICA
MOB-001 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO FIJO PARA LABORATORIO DE QUÍMICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN | LOTE | 4
MOB-002 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES PARA LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS | LOTE | 4
MOB-003 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE 48 BANCOS ERGOFORM ALTURA AJUSTABLE CON ASIENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO PARA LABORATORIO DE QUÍMICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN | LOTE | 4
MOB-004 | INTERCONEXIÓN ENTRE EL MOBILIARIO FIJO Y LAS ALIMENTACIONES PREPARADAS POR LA PROPIA EMPRESA CONTRATISTA PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN, INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS, AIRE Y VACIO. | LOTE | 4
SUBTOTAL DE MOBILIARIO QUIMICA
ALMACEN Y OFICINA | ALMACEN Y OFICINA
MOB-005 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO FIJO PARA OFICINAS Y ALMACÉN SEGÚN ESPECIFICACIÓN | LOTE | 1
MOB-006 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE 2 SILLAS OPERATIVAS NEO-SIT CON CODERAS, ASIENTOS Y RESPALDOS TAPIZADOS, AJUSTE NEURR PARA OFICINAS Y ALMACEN, SEGÚN ESPECIFICACIÓN | LOTE | 1
SUBTOTAL DE MOBILIARIO DE LABORATORIO ALMACEN Y OFICINA
FISICA | FISICA
MOB-007 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO FIJO PARA LABORATORIO DE FÍSICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN | LOTE | 4
MOB-008 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES PARA LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS | LOTE | 4
MOB-009 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE 48 BANCOS ERGOFORM ALTURA AJUSTABLE CON ASIENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO PARA LABORATORIO DE FÍSICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN | LOTE | 4
MOB-010 | INTERCONEXIÓN ENTRE EL MOBILIARIO FIJO Y LAS ALIMENTACIONES PREPARADAS POR LA PROPIA EMPRESA CONTRATISTA PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN, INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS, AIRE Y VACIO. | LOTE | 4
SUBTOTAL DE MOBILIARIO DE LABORATORIO FISICA
QUIMICA | QUIMICA
MOB-007 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO FIJO PARA LABORATORIO DE FÍSICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN | LOTE | 4
MOB-008 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES PARA LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS | LOTE | 4
MOB-009 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE 48 BANCOS ERGOFORM ALTURA AJUSTABLE CON ASIENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO PARA LABORATORIO DE FÍSICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN | LOTE | 4
MOB-010 | INTERCONEXIÓN ENTRE EL MOBILIARIO FIJO Y LAS ALIMENTACIONES PREPARADAS POR LA PROPIA EMPRESA CONTRATISTA PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN, INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS, AIRE Y VACIO. | LOTE | 4
SUBTOTAL DE MOBILIARIO DE LABORATORIO DE QUIMICA
BIOLOGIA | BIOLOGIA
MOB-007 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO FIJO PARA LABORATORIO DE FÍSICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN | LOTE | 4
MOB-008 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES PARA LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS | LOTE | 4
MOB-009 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE 48 BANCOS ERGOFORM ALTURA AJUSTABLE CON ASIENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO PARA LABORATORIO DE FÍSICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN | LOTE | 4
MOB-010 | INTERCONEXIÓN ENTRE EL MOBILIARIO FIJO Y LAS ALIMENTACIONES PREPARADAS POR LA PROPIA EMPRESA CONTRATISTA PARA EL LABORATORIO DE FÍSICA SEGÚN ESPECIFICACIÓN, INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS, AIRE Y VACIO. | LOTE | 4
SUBTOTAL DE MOBILIARIO DE LABORATORIO BIOLOGIA
LIMPIEZA | LIMPIEZA
LIM-001 | LIM-001 | M2 | 800
LIM-002 | LIM-002 | M2 | 800
SUBTOTAL DE LIMPIEZA
COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 14
B | BAÑOS ¦ EDIFICIO " B "
B1 | PRELIMINARES
B1.001 | Retiro de puertas de sanitarios y bodegas cualquier medida sin recuperación, incluye desmontaje, acarreo fuera del colegio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | Pieza | 22
B1.002 | Desmantelamiento de mueble de baño por medios manuales, con recuperación de material. | Pieza | 16
B1.003 | Desmontaje de lavabos con instalación hidráulica y sanitaria, hasta la puerta de acceso,conservando útil la punta de las tuberías para nueva conexión, incluye, retiro de lavabos, llaves, tubería sanitaria e hidráulica fuera del colegio, herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza | 8
B1.004 | Desmontaje de lamparas de tubos fluorescentes,incluye retiro de cableado hasta el acceso con puntas terminadas en caja condulette rectangular de 3/4 para nueva conexión, guiada de la tubería para recibir cableado nuevo, y sustitución de cajas de conexión en mal estado, material mano de obra , acarreo de desechos fuera del colegio y todo lo necesario para su correcta ejecución | Pieza | 12
B1.005 | Demolición de pisos de concreto ,recubiertos con loseta cerámica u otros materiales,conservando en buen estado la tubería hidráulica y sanitaria en su extremo de inicio,incluye demolición de elevaciones , para terminar el piso a nivel de pasillo, por medios mecánicos y/o manuales,incluye mano de obra , herramienta, acarreo de producto de demolición fuera del colegio,limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 119
B1.006 | Retiro de acabados cerámicos en muros perimetrales, incluye demolición de acabados , herramienta mano de obra,retiro de producto de demolición fuera del colegio, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 380
B1.007 | Desmantelamiento de ventanas de aluminio o de herrería,cualquier medida, hasta 3m de altura,incluye retiro de vidrios, aluminio y/o herrería, herramienta, mano de obra, acarreo de productos de desmantelamiento fuera del colegio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 32
B1.008 | Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2) | m2 | 119
SUBTOTAL DE PRELIMINARES
B2 | ESTRUCTURA | -
B2.001 | Corte con sierra mecánica en sección de sanitarios, con demolición hasta 10cm de profundidad, para recibir muros de separación de sanitarios con anclaje a piso, incuye : corte , demolición y retiro de material producto de demolicion fuera del colegio, herramienta , mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | mL | 74
B2.002 | Afine, nivelación y compactación del área de sanitarios, para recibir concreto incluye: materiales, mano de obra, equipo , herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 74
B2.003 | Cimbra en muros divisorios y mesetas para lavabos, acabado para recibir loseta ceramica incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitado, cimbrado descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 40
B2.004 | Concreto fabricado en obra para pisos y muros divisorios y mesetas de lavabos, clase "A" de F'c=200 kg/cm2 adicionado con fibra, incluye: colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | m3 | 11.4
SUBTOTAL DE ESTRUCTURA
B3 | ACABADOS | -
B3.001 | Azulejo de cerámica de 20x30cm. interceramic línea boulder color sand, con junta a hueso asentado con pegazulejo marca crest y lechadeado con cemento blanco,incluye suministro, colocacion, acarreos horizontales y verticales dentro de la obra,cortes, desperdicios, ajustes, maestreado, detalles y limpieza del área. | m2 | 380
B3.002 | Suministro e instalación de coladera para piso marca helvex, del modelo 282-h indicado en proyecto, incluye, nivelación de la coladera, considerar los conectores de cobre a fierro para su conexión, tapones macho para las salidas que no se utilicen, mortero para apoyarla | Pieza | 12
B3.003 | Desagüe para W.C. de 102 mm con tubería y conexiones de fo.fo. y cobre tipo "m", marca nacobre o similar de fabricación nacional, incluye: tubería, marca tisa sistema tar y sus respectivos materiales de unión, cople de neopreno, cople de acero inoxidable, abrazaderas con tornillo sin fin, etc., un tramo de tubo de plomo de 102 mm., para la descarga del W.C., con sus respectivos materiales de unión considerar los adaptadores de cobre a fierro para conectar la descarga de muebles sanitarios, recibiendo adecuadamente las tuberías, este concepto comprende la tubería y conexiones necesarias desde cada mueble sanitario hasta el registro de la red albañal más próximo o a la columna de aguas negras respectivamente, según diámetro indicados en proyecto. | Salida | 19
B3.004 | Desagüe para lavabo de 51 mm de ø. con tubería y conexiones de fo.fo. y cobre tipo "m", marca nacobre o similar de fabricación nacional, incluye: tubería, marca tisa sistema tar y sus respectivos materiales de unión, cople de neopreno, cople de acero inoxidable, abrazaderas con tornillo sin fin, etc., con sus respectivos materiales de unión considerar los adaptadores de cobre a fierro para conectar la descarga de muebles sanitarios, recibiendo adecuadamente las tuberías, este concepto comprende la tubería y conexiones necesarias desde cada mueble sanitario hasta el registro de la red albañal más próximo o a la columna de aguas negras respectivamente, según diámetro indicados en proyecto. | Salida | 5
B3.005 | Desagüe para tarja de 51 mm de ø. con tubería y conexiones de fo.fo. y cobre tipo "m", marca nacobre o similar de fabricación nacional, incluye: tubería, marca tisa sistema tar y sus respectivos materiales de unión, cople de neopreno, cople de acero inoxidable, abrazaderas con tornillo sin fin, etc., un tramo de tubo de plomo de 102 mm., para la descarga del w.c., con sus respectivos materiales de unión considerar los adaptadores de cobre a fierro para conectar la descarga de muebles sanitarios, recibiendo adecuadamente las tuberías, este concepto comprende la tubería y conexiones necesarias desde cada mueble sanitario hasta el registro de la red albañal más próximo o a la columna de aguas negras respectivamente, según diámetro indicados en proyecto. | Salida | 2
B3.006 | Desagüe para coladera de 51 mm de ø. con tubería y conexiones de fo.fo. y cobre tipo "m", marca nacobre o similar de fabricación nacional, incluye: tubería, marca tisa sistema tar y sus respectivos materiales de unión, cople de neopreno, cople de acero inoxidable, abrazaderas con tornillo sin fin, etc., un tramo de tubo de plomo de 102 mm., para la descarga del w.c., con sus respectivos materiales de unión considerar los adaptadores de cobre a fierro para conectar la descarga de muebles sanitarios, recibiendo adecuadamente las tuberías, este concepto comprende la tubería y conexiones necesarias desde cada mueble sanitario hasta el registro de la red albañal más próximo o a la columna de aguas negras respectivamente, según diámetro indicados en proyecto. | Salida | 2
B3.007 | Desagüe para mingitorio de 51 mm de ø. con tubería y conexiones de fo.fo. y cobre tipo "m", marca nacobre o similar de fabricación nacional, incluye: tubería, marca tisa sistema tar y sus respectivos materiales de unión, cople de neopreno, cople de acero inoxidable, abrazaderas con tornillo sin fin, etc., un tramo de tubo de plomo de 102 mm., para la descarga del w.c., con sus respectivos materiales de unión considerar los adaptadores de cobre a fierro para conectar la descarga de muebles sanitarios, recibiendo adecuadamente las tuberías, este concepto comprende la tubería y conexiones necesarias desde cada mueble sanitario hasta el registro de la red albañal más próximo o a la columna de aguas negras respectivamente, según diámetro indicados en proyecto. | Salida | 1 |  | 1
B3.008 | Suministro y colocación de piso cerámico con loseta de la marca interceramic línea Boulder de 30 x 30 cm. color sand, asentado con pegazulejo marca crest y boquilla color beige, incluye suministro, colocación, acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, cortes, desperdicios, ajustes, maestreado, separadores de 3mm, detalles y limpieza del área con todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | m2 | 74
B3.009 | Zoclo de cerámica de 9x30cms. (loseta recortada para zoclo marca interceramic línea Boulder color sand), asentado con pegazulejo marca crest y lechadeado con cemento blanco, incluye suministro, colocación, acarreos horizontales y verticales dentro de la obra, cortes, desperdicios, ajustes, maestreado, detalles y limpieza del área. | mL | 47 | mL
B3.010 | Migitorio sanilock de acero inoxidable equipado con alimentación de agua por medio de válvula dosificadora para ahorro de la misma. | Pieza | 1
B3.011 | Suministro e instalación de fluxómetro de pedal marca helvex no. 312 para w.c.(pistón azul para 6 lts.), incluye: el tubo y las conexiones de cobre para conectarlo desde la salida de agua fría respectiva hasta el mueble, para dejar debidamente recibida la extensión del pedal y la tubería de alimentación. incluye pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | Pieza | 19
B3.012 | Suministro e instalación de W.C. para discapacitados marca helvex, para fluxómetro con descarga a 4.8 lts mod. TZF-17 en color blanco. Además de todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pieza | 1
B3.013 | Suministro e instalación de W.C. marca helvex, para fluxómetro con descarga a 4.8 lts mod. TZF-17 en color blanco. Además de todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. | Pieza | 19
B3.014 | Suministro e instalación de llaves para lavabo marca helvex mod. tv-105 1.8 lts tipo economizadora marca helvex, incluye regulación y seguro contra robo. | Pieza | 11
B3.015 | Suministro e instalación de lavabo marca ideal standard mod. redondo de sobreponer grande catalogo 01-103 incluye nivelación de mueble en meseta de granito, cespol cromado marca helvex cat. 3-05-016 con todos sus componentes. | Pieza | 3
B3.016 | Tarja de lámina esmaltada marca. cinsa o similar de 38 x 38 x 40 cm., incluyendo nivelación de la tarja, accesorios tales como llave de nariz roscada cromada marca urrea fig. no. 19 con chapetón, contra de canasta cromada, cespol de plomo, niple galvanizado, soportería construida en forma de ménsula abrazando la tarja a base de tubo y conexiones de fierro galvanizado ced. 40 de 13 mm de diámetro. | Pieza | 2
B3.017 | Suministro y colocación de espejo antiempañante, de 6mm en sanitarios, incluye: bastidor de madera de triplay de 13mm, marco de aluminio natural de 2", anclaje en muros, herramienta, equipo, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | m2 | 4
B3.018 | Ramaleo de agua fría a muebles sanitarios con tubería y conexiones de policloruro de vinilo clorado (CPVC) uniones cementadas de fabricación nacional, incluye: alimentar la salida a todos y cada uno de los muebles sanitarios indicados en el proyecto, desde la columna de agua fría, incluyendo las tees para derivarse de esta así como los soportes para tubería a base de unicanal u-10 marca clevis o similar a cada 1.5mts, anclados al muro mediante taquetes de expansión, sujetando la tubería con abrazaderas marca clevis ó similar con tuercas y roldanas del diámetro adecuado; para wc de 25 mm. de ø. incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. | Salida | 19
B3.019 | Equipo hidroneumático marca EVANS y/o similar en calidad de tanque de 44 galones y bomba de 1hp a 220 volts. | Pieza | 1
B3.020 | Cancelería de aluminio natural de 3” de 60cm x75 cm corredisa con fijode las mismas dimencionesl vidrio de 6mm esmerilado y película de seguridad. | m2 | 30
B3.021 | Cespol fregadero cromo TV-030 y contracanasta H-880, de la marca Helvex, Incluye: suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 2
B3.022 | Pintura vinilica en muros y plafones de tablaroca de vinimex, marca comex, color según muestra autorizada por la supervisión de bachillereres, s.m.a., incluye la primera mano de sellador en una proporción de 5:1, limpieza, preparación de la superficie, resanes, protección de áreas adyacentes con masking tape y plastico, acarreos dentro de la obra, aplicación de pintura a dos manos como mínimo y andamios. | m2 | 74
B3.024 | Limpieza general para entrega de obra, (interior y exterior) incluye toda la carga y acarreo necesario a banco de tiro y fuera e la obra. | m2 | 74
B3.025 | Puerta Sanilock o similar con relleno interno de poliestireno expandido, acabado exterior con lámina esmaltada con acabado antigrafitty, dimensione de 0.60M.,DE ANCHO POR 1.50M. DE ALTO, Color S.M.A., sujetas a muro Incluye: Materiales, Mano de obra y herramienta. | Pieza | 20
B3.026 | Conector de cobre a fierro rosca exterior de 32 mm. de diámetro, incluye: suministro, instalación de acuerdo a proyecto, todos los materiales de consumo, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 1
SUBTOTAL DE ACABADOS
B4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | -
B4.001 | Centro de carga doméstico 2 polos, 2F-3H QOD2F de empotrar, en gabinete Nema 1, de la marca Square'D, incluye: suministro, instalación mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 2
B4.002 | Interruptor termomágnetico de 1x20 A, QOW120 de la marca Square'D, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. | Pieza | 2
B4.004 | Salida eléctrica para alumbrado a base de una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, apagador y placa | Salida | 21
B4.006 | Salida eléctrica para contacto a base de una caja chalupa galvanizada, incluye: un codo, un contacto duplex polarizado y placa para contacto. | Salida | 4
SUBTOTAL DE INSTALACION ELECTRICA
CONALEP MILPA ALTA 227 MEXICO D.F.
EDIFICIO 2 NIVELES U2C, CONALEP
A | PRELIMINARES
5575 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO , ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL PARA ELEBORACION DE PLANO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LEVANTAMIENTO EN OBRA Y MAQUILA DE PLANO, P.U.O.T. | M2 | 388.36
SUBTOTAL PRELIMINARES
B | CIMENTACION
10111 | EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL SECO O SATURADO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, TRASPALEOS, SOBRE EXCAVACIÓN POR HERRAMIENTA Y POR EL ANGULO DE TALUD, AFINE DE TALUDES Y FONDO A MANO , APILE DE MATERIAL, CARGA MECANICA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, PAGO DE LAS REGALIAS PARA LA RECEPCIÒN Y DISPOSICIÒN DEL MATERIAL, EL CONCEPTO SERA MEDIDO COMPACTO Y DE ACUERDO CON LA GEOMETRIA DEL PROYECTO, P.U.O.T. | M3 | 172.19
10071 | CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS ELEVACIONES, DESPERDICIOS, COLOCACION, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 79.79
10001 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 3 (3/8") F´Y=4200 KG/CM2, EN CIMENTACION F´Y=4200 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS INIFED, P.U.O.T. | KG | 1930.9
10002 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIÁMETRO # 4 (1/2") F´Y=4200 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS INIFED, P.U.O.T. | KG | 1101.1
10004 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIÁMETRO # 6 (3/4") AL 12 (11/2") F´Y=4200 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES (SOLDADOS O CONECTORES), SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS INIFED, P.U.O.T. | KG | 1704.81
10065 | CIMBRA EN CIMENTACION ACABADO COMUN, CON MADERA DE PINO DE 3a. A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MADERA DE PINO DE 3a, MATERIALES, HABILITADO, DESMOLDANTE, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, CIMBRADO, ALAMBRE RECOCIDO, TORZALES, DESCIMBRADO, CORTES, DESPERDICIO, OBRA FALSA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 295.2
10073-1 | CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN, F´C=250KG/CM2 ESTRUCTURAL CLASE 1, RESISTENCIA RÁPIDA A 1 DÍA, BOMBEABLE, T.M.A 3/4" REVENIMIENTO APTO PARA SER BOMBEADO, PESO VOLUMÉTRICO 2,200 KG/M3, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, DESPERDICIOS, MUESTREO Y PRUEBAS CONFORME A LAS NORMAS INIFED, P.U.O.T. | M3 | 48.27
10348 | MURETE DE ENRASE CON TABIQUE CEMENTO ARENA 7X14X28CM TIPO PESADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA CON PROPORCIÓN 1:3, ACABADO COMUN, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, TRAZO, NIVELACIÓN, CARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, PLOMEO, CORTES, DESPERDICIOS, AGUA, PERFILADO, RETIRO DE CASCAJO Y MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 46.2
15077 | CADENA O CAST. 14 X 35 CM. ACABADO COMUN, CONCRETO H. EN O. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 20CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MATERIALES,MANO DE OBRA,HERAMIENTA Y EQUIPO,ANDAMIOS, CIMBRA,TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO,CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO,DESCIMBRADO,CURADO,CARGAS, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 36
15072 | CADENA O CAST. 14 X 20 CM, AC. APARENTE,CONCRETO H. EN O. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 20CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MATERIALES,MANO DE OBRA,HERAMIENTA Y EQUIPO,ANDAMIOS, CIMBRA,TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO,CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO,DESCIMBRADO,CURADO,CARGAS, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 14
5576 | PICADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO CON HERRAMIENTA MANUAL PARA PREPARAR JUNTA EN ELEMENTOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, RETIRO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. P.U.O.T. | M2 | 2.7
10513 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (MATERIAL INERTE), COMPACTADO CON BAILARINA O RODILLO EN CAPAS DE 15CM. ESPESOR AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR STÁNDAR, EN ÁREA DE EDIFICIOS, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS,TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO, PRUEBAS DE LABORATORIO DE COMPACTACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M3 | 282.82
35236 | IMPERMEABILIZACION A BASE DE EPOXIN 100 EN MUROS O LOSAS DE CONCRETO, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD,: INCLUYE:SUMINISTRO Y APLICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,ANDAMIOS, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION TODO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS,MEDIDAS DE SEGURIDAD( producto toxico) , LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | 92.4
SUBTOTAL CIMENTACION
C | ESTRUCTURA
11002 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 3 (3/8") F´Y=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS INIFED, P.U.O.T. | KG | 7284.31
11003 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 4 (1/2") F´Y=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS INIFED, P.U.O.T. | KG | 380.25
11004 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 5 (5/8") F´Y=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS INIFED, P.U.O.T. | KG | 1393.1
11005 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 6 (3/4") AL 12 (11/2") F´Y=4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES (SOLDADOS O CONECTORES), SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS INIFED, P.U.O.T. | KG | 5172.87
11060 | CIMBRA ACABADO APARENTE, EN COLUMNAS Y MUROS CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRIPLAY DE 16MM, ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, CLAVOS, DESMOLDANTE, SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 606.5
11062 | CIMBRA ACABADO APARENTE, EN LOSAS, DESCANSOS Y RAMPAS, CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRIPLAY DE 16MM, MADERA DE PINO 3a, FRENTES, ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, CLAVOS, DESMOLDANTE, SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 61.58
11064 | CIMBRA ACABADO APARENTE, EN TRABES,PRETILES,FALDONES Y ALFARDAS CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRIPLAY DE 16MM, MADERA, ALAMBRE RECOCIDO, MATERIALES, CLAVOS, DESMOLDANTE, SEPARADORES, TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 481.39
20311 | LOSA DE VIGUETA PRETENSADA (PREMEX O SUPERIOR EN CALIDAD) Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO CON DENSIDAD 10 KG/M3, VIGUETAS ARMADAS CON ACERO DE PREESFUERZO F´Y=17,000KG/CM2 Y CONCRETO F C= 400KG/CM2; CAPA DE COMPRESIÓN DE 5.0 CM ESPESOR PROMEDIO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE, CLASE 1 F´C= 250KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSALDADA 66-1010, DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MONTAJE DE VIGUETA, ALINEACION, NIVELACIÓN, BASTONES CON VARILLA DEL No. 3 (3/8"), CIMBRA, DESCIMBRA, BOMBEO Y COLADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE FIFICULTAD, CURADO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, P.U.O.T. | M2 | 503.57
20312 | LOSA DE DOBLE VIGUETA PRETENSADA (PREMEX O SUPERIOR EN CALIDAD) Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO CON DENSIDAD 10 KG/M3, VIGUETAS ARMADAS CON ACERO DE PREESFUERZO F´Y=17,000KG/CM2 Y CONCRETO F C= 400KG/CM2; CAPA DE COMPRESIÓN DE 5.0 CM ESPESOR PROMEDIO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE, CLASE 1 F´C= 250KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSALDADA 66-1010, DE ACUERDO A PROYECTO, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MONTAJE DE VIGUETA, ALINEACION, NIVELACIÓN, BASTONES CON VARILLA DEL No. 3 (3/8"), CIMBRA, DESCIMBRA, BOMBEO Y COLADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE FIFICULTAD, CURADO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, P.U.O.T. | M2 | 23.17
30170 | GOTERO "U" DE ALUMINIO NATURAL DE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGAS Y DESCARGAS, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, FIJACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | ML | 62.24
11071-1 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA, RESISTENCIA RAPIDA A 1 DIA, F'C=250KG/CM2, CLASE 1, BOMBEABLE, T.M.A 3/4", REVENIMIENTO APTO PARA SER BOMBEADO, PESO VOLUMÉTRICO 2,200 KG/M3, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MUESTREO Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS INIFED, P.U.O.T. | M3 | 107.67
SUBTOTAL DE ESTRUCTURA
D | ALBAÑILERIA
15070 | CADENA O CAST. 14 X 15 CM,AC. COMUN, CONCRETO H. EN O. F'C=250 KG/CM² , ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL #3 FY= 4200 KG/CM2, , ESTRIBOS #2 @ 20 CM., A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, CARGAS, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 43
15073 | CADENA O CAST. 14 X 20 CM,ACABADO COMUN, CONCRETO H. EN O. F'C= 250 KG/CM2 , ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 20CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MATERIALES,MANO DE OBRA,HERAMIENTA Y EQUIPO,ANDAMIOS, CIMBRA,TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO,CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO,DESCIMBRADO,CURADO,CARGAS, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 50
15075 | CADENA O CAST. 14 X 22 CM, ACABADO COMUN, CONCRETO H. EN O. , F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 15CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, CARGAS, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 19.3
15077 | CADENA O CAST. 14 X 35 CM. ACABADO COMUN, CONCRETO H. EN O. F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 20CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MATERIALES,MANO DE OBRA,HERAMIENTA Y EQUIPO,ANDAMIOS, CIMBRA,TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO,CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO,DESCIMBRADO,CURADO,CARGAS, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 6.4
15093 | CADENA O CAST. 15X25CM, ACABADO COMUN, CONCRETO H. EN O. F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8") FY= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 20 CM. A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MATERIALES,MANO DE OBRA,HERAMIENTA Y EQUIPO,ANDAMIOS, CIMBRA,TORZALES, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO,CRUCES DE VARILLAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO,DESCIMBRADO,CURADO,CARGAS, ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES, DESCARGAS, ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 123.06
15740-1 | ZOCLO 15X15 CM.EN DESPLANTE DE MUROS ACABADO APARENTE,SIN ARMAR, DE CONCRETOF'C=250 KG/CM2 ; INCLUYE: TRAZO, CIMBRA APARENTE, DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 123.62
16342 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 11 A 14 CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO TIPO 1, EN PROPORCIÓN CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/4:3, ACABADO COMUN, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, CARGAS,DESCARGAS, ACARREOS,ELEVACIONES, PLOMEO, CORTES, DESPERDICIOS, SATURACIÓN DE TABIQUE CON AGUA, PERFILADO, RETIRO DE CASCAJO Y MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 180.25
16541 | SEPARACION MURO-COLUMNA, TRABE O LOSA, CON PLACA DE POLIESTIRENO DE 3/4" X 14 CM. ANCHO, FIJADA A ELEMENTO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, POLIESTIRENO, FIJACIÓN, SELLADOR ESTRUCTURAL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | ML | 84.39
16349 | MURO-MAMPARA DE CONCRETO ARMADO F´C=200KG/CM2 EN SANITARIOS ACABADO COMÚN, CON ACERO DEL No. 3 (3/8") EN RETICULA @ 25 CM, 8 CM. ESPESOR, DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACERO, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, MADERA PARA CIMBRA, HABILITADO DE ACERO Y CIMBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, RANURAS PARA EMPROTRAR, DESMOLDANTE, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO COMO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T. | M2 | 26.4
17000 | APLANADO ACABADO FINO EN MUROS CON MORTERO TIPO 1 EN PROPORCIÓN, CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/4:3, A PLOMO Y REGLA, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN DE MATERIALES, NIVELACIÓN, CARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, HUMEDECIDO DE SUPERFICIE, MORTERO, REMATES, EMBOQUILLADOS, REGLEADO, ACABADO FINO CON LLANA DE MADERA O ESPONJA, CURADO, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 209.86
17510 | REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/4:3 A PLOMO Y REGLA, DE 1.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE; MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, NIVELACIÓN, REGLEADO, EMBOQUILLADOS, CARGAS, ACARREOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | 121.37
18148 | FIRME DE 12 CM CONCRETO H. EN O. F'C=250 KG/CM2, H. EN O. ACABADO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO, TRAZO,NIVELACIÓN, MAESTRAS, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, COMPACTACIÓN, CIMBRA DE FRONTERAS,ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 57.25
19125 | ESCALON PRECOLADO DE CONCRETO CON ACABADO MARTELINADO COLOCADO SOBRE FORJADO DE TABIQUE COMUN CON MEDIDAS NOMINALES DE .30 HUELLA Y 0.17 CMS DE PERALTE CON NARIZ DE CONCRETO DE 10X5 CMS,ARMADOS CON UNA PARRILLA DE ALAMBRON DEL N 2 (1/4") A/C 20 CM. AMBOS SENTIDOS, Y ANCLAS CON VARILLA DEL N 3 (3/8"), A/C 20 CM, ACABADO MARTELINADO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA APARENTE, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | ML | 29.52
20055 | CHAFLAN DE 10 X 10 A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 EN AZOTEA, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN DE MATERIALES, CARGAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | ML | 23.34
20031 | BROCAL A BASE DE CADENA APARENTE DE 12 X 30 CM, CON UN VANO INTERIOR DE 1.09 X 0.85 M, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, ARMADOCON 4 VRS No. 3 Y EST. No.3 @ 25 CM A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CIMBRA, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CORTES, DESPERDICIOS,COLADO,DESCIMBRADO, CURADO, DESCARGAS, ACARREO Y ELEVACIONES DE MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
25090 | DREN PERIMETRAL DE CONCRETO ACABADO FINO, DE 40 X 40 CM CON MURETE Y FONDO DE 10 CM. ADOSADO A MURO DE CONCRETO, F¨C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DEL # 3 (3/8") FY= 4200 , KG/CM2 @ 20 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CONFORMACION DEL TERRENO, HABILITADOS, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, CURADO, DESPERDICIOS, ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 43.43
20463 | GARGOLAS DE CONCRETO ARMADO (JUEGO DE 2 PIEZAS) ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3@25CMS CONCRETO F'c=250KGS/CM2, CIMBRA CON ACABADO APARENTE, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, ACARREOS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T | ML | 5
25311 | LOSA PARA RECIBIR VERTEDERO O LAVABO OVALIN ,DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, DE 10 CM. ESPESOR ACABADO PULIDO ARMADA CON VAR. No. 3 (3/8") @20CM AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ARMADO, HABILITADO DE ACERO Y CIMBRA, CIMBRADO, COLADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, P.U.O.T.. | M2 | 10.74
93460 | PLATAFORMA PARA TINACOS EN ESTRUCTURA U-1C, CON DIMENSIONES DE 1.68X3.66MTS A EJES CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO O MATERIAL DE LA REGIÓN, APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA Y ACABADO CON PINTURA VINILICA, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIRME DE CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, RELLENO DE TEZONTLE, CADENAS Y CASTILLOS, ESCALERA MARINA, ACARREO DE MATERIALES A CUALQUIER NIVEL, DREN DE FIERRO GALVANIZADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 1
18143-1 | FIRME DE 8 CM. CONCRETO H. EN O. F'C=200 KG/CM2, ACABADO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO, TRAZO,NIVELACIÓN, MAESTRAS, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, COMPACTACIÓN, CIMBRA DE FRONTERAS,ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 227.23
18340 | MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, CORTES, SUJECION, TRASLAPES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.). | M2 | 284.47
18031 | BARRA DE 16 MM. DE DIÁMETRO, REDONDO LISO ACERO ESTRUCTURAL A-36 F'y=2530 KG/CM2, DE 50 CM. DE LONGITUD A CADA 75 CMS EN FIRME DE CONCRETO PARA JUNTAS DE COLADO, CON GRASA EN UN EXTREMO,INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , HABILITADO, ARMADO, CORTES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. | PZA | 240
85173 | GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 35 CM, DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. SIN ARMAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y FABRICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CIMBRADO, DESMOLDANTE, HABILITADO Y ARMADO, DESCIMBRADO, CURADO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 34.62
16547 | CONECTOR SUPERIOR PARA MURO EN TRABE O LOSA, CON TUBO DE P.V.C 13 MM PARA RECIBIR VARILLA DEL No. 4 AHOGADA Y ANCLADA EN CASTILLO. INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPEDICIOS, FIJACIÓN, ANDAMIOS, P.U.O.T. | PZA | 28
32140 | FALSO PLAFON DE MEZCLA SOBRE METAL DESPLEGADO, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1/4:3, A NIVEL Y REGLA, ACABADO FINO CON LLANA DE MADERA, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN DE MATERIALES, NIVELACIÓN, SOPORTERÍA, METAL DESPLEGADO, CARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, MORTERO, REMATES, EMBOQUILLADO, REGLEADO, CURADO, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 503.57
18540 | SELLO PARA BASES DE FIRMES A BASE DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN, CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO RM-2K CON DOSIFICACIÓN DE 1.0LT/M2, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 284.48
29002 | ACABADO FINO ESCOBILLADO O RAYADO EN PISO, A BASE DE FIRME DE 3.0CM.DE ESPESOR SIN ARMAR , CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACIÓN, MAESTRAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 227.23
SUBTOTAL ALBAÑILERIA
E | INSTALACIONES
E1 | ELECTRICAS
55071 | CONTACTO MONOFASICO DUPLEX EN MURO Y O MESA, NEMA 5-15 R, 15-A-125V, TIPO PUESTA A TIERRA AISLADA, INCLUYE; SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXION,CONTACTOS IG5262 NARANJA Y PLACAS IGP8, MARCA HUBBEL O EQUIVALENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CAJAS METALICAS GALVANIZADAS, REGISTROS AHOGADOS Y TORRETAS CON CUBIERTA CAT MP4 DE WIREMOLD RESANES PRUEBAS ( DE TABLERO O CENTRO DE CARGA A SALIDA), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) COMO SE INDICA EN LOS (PLANOS IE 01 Y 02) | PZA | 30
55542 | SALIDA PARA ALUMBRADO CON TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA PARED DELGADA Y CABLE THWLS 75°C VARIOS CALIBRES, CABLE DESNUDO PARA TIERRA FISICA , RESPETANDO CÓDIGO DE COLORES EN EL AISLAMIENTO; INCLUYE: CAJAS DE LAMINA GALVANIZADA PADED GRUESA, CONECTORES CON CONTRA Y MONITOR, CURVAS, COPLES, APAGADORES SENCILLOS DE 10A 125V CON PLACA METALICA, ALAMBRE GUÍA, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANES, CONEXIÓN Y PRUEBA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO DESDE SALIDA A TABLERO EN CONSIDERACIÓN SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES. P.U.O.T. | SAL | 77
55545 | SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX EN PISO O MURO CON TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA PARED DELGADA DE DIAMETROS Y DESARROLLO INDICADO EN PLANO, CABLE THWLS 75°C VARIOS CALIBRES, RESPETANDO CÓDIGO DE COLORES DEL AISLAMIENTO, CAJAS DE LÁMINA GALVANIZADA PARED DELGADA; INCLUYE: CURVAS, COPLES, CONECTORES, TAPAS, CONTACTOS MONOFASICOS DUPLEX NEMA 5-15R, 15A-125V DEL TIPO PUESTA A TIERRA, CAJAS METÁLICAS AJUSTABLES B2414, PLACAS S3825 DE HUBBELL O EQUIVALENTE, MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION DESDE TABLERO A SALIDA SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES. P.U.O.T. | SAL | 1
56310 | LUMINARIO FLUORESCENTE, 2 X 32 W,TL80- 1.22 X 0.30 M,DE SOBREPONER,ARRANQUE RÀPIDO, BULBO T-8, BASE G13, F32T8/ADV 841, 4100 K, 3100 LUMENES, EN GABINETE DE LAMINA CALIBRE 22 USG ACABADO POLIESTER CON DIFUSOR PRISMATICO DE 3MM MINIMO DE ESPESOR GRADO K23, OPERANDO CON BALASTRO ELECTRÒNICO DE 2 X 32W /127 VOLTS CAT. LUMINARIO SERIE 200/300/SL/EU MCA. ELMSA O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES,DESPERDICIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | PZA | 77
58060 | CAJA METÁLICA GALVANIZADAPARED GRUESA 15X15X8.4 CM. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,EQUIPO,ANDAMIOS, TAPA, FIJACIÓN,RANURADO, RESANE, CARGAS,DESCARGAS, ACARREOS,ELEVACIONES, ,LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, P.U.O.T. | PZA | 12
59582 | TABLERO 30 CIRCUITOS, "AA" 3F-4H, 240 VCA, 10000 ACI, CAT. NO. NQ304AB100, GABINETE DE EMPOTRAR. INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES, INSTALACIÓN, CONEXIÓN,PEINADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 2
60235 | INTERRUPTOR TERMOMAG. -1 POLO, 15 A 60 AMP. TIPO QO, ATORNILLABLE O ENCHUFABLE, INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS Y ELEVACIONES,CONEXIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | PZA | 5
61510 | REGULADOR DE VOLTAJE 1.0 KVA- LAN-11 VOGAR O SIMILAR EN CALIDAD 1FASE, TIPO ACONDICIONADOR DE LÍNEA GRADO COMPUTADORA , VOLTAJE DE ENTRADA: 120/208 MAS-MENOS 15%, SALIDA 120/208 MAS- MENOS 3% VCA 60HZ, FP=0.98 MÍNIMO, CON FILTRO DE SUPRESIÓN DE PICOS CON SOBREVOLTAJE, FILTRO DE RUIDO ELÉCTRICO Y ARMÓNICAS, , INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION E INTERCONEXIÓN DE REGULADOR A CAJA REGISTRO Y DE REGULADOR A TABLERO, TUBO FLEXIBLE, CONECTORES, REGISTROS, CABLES VARIOS CALIBRES, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXION,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS,CARGAS, DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES,LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES P. U. O.T. | PZA | 4
SUBTOTAL INST. ELECTRICA
E2 | HIDRAULICA Y SANITARIA
64542 | SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBERIA DE PVC.DE 4¨, CON CODOS DE 90 X 4¨, YEE SENCILLA DE 4¨, TEE DE 4¨, TAPON REGISTRO DE 4¨ Y TUBO VENTILA DE 51 MM DE PVC , INCLUE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES,HABILITADO, DESPERDICIO,COLOCACION, CONEXION, PRUEBAS,LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | SAL | 3
32346 | MAMPARAS TIPO PORCEWOL (FIJOS, DIVISION, PUERTAS) EN W.C. FABRICADA CON LAMINAS DE ACERO PORCELANIZADO DOBLEMENTE HORNEADAS BONDERIZADAS CAL 22 Y BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 1" X 1" CAL. 20, CON NUCLEO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO CON UN EXPESOR EXTERNO DE 1 1/4", MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y CHAPERA PORCELANIZADA AL CENTRO, ACABADO MODELO SOBERANA PORCEWOL O DE MEJOR CALIDAD EN COLOR S.M.A. (VER PLANO A-23 Y A-24) , INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAJES, PASADOR DE LINEA INOXIDABLE S.M.A., TRAZO, DESPERDICIOS, TORNILLERIA , ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CORTES, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | 3
64546 | SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 Y SANITARIO DE PVC ANGER PARA MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES DE COBRE: CODOS, TAPONES CAPA, TEES, COPLES, REDUCCIONES; VÁLVULAS DE BRONCE, COLADERAS, CEMENTANTES, LIJA, TUBO VENTILADOR DE PVC; VENTILACIÓN CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO, COPLE ESPIGA DE FO/PVC, COPLE, NIPLE Y CODOS GALVANIZADOS; CONEXIÓNES DE PVC: CODOS, COPLES, TEES, YES, REDUCCIONES; LIMPIADOR PARA PVC, ANILLOS DE HULE, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ANDAMIOS, RANURADO, RESANE, ELEVACIÓN DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO, P.U.O.T. | SAL | 27
64548 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONEXIONES, VALVULAS, TUERCAS, SILLETAS DE TABIQUE, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
SUBTOTAL HIDRAULICA
E3 | MOBILIARIO Y ACCESORIOS
65062 | COLADERA HELVEX CROMADA PARA PISO,INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN,CONEXION Y PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 2
34476 | PUERTA METÁLICA PARA MAMPARA EN SANITARIOS, 0.60 X 1.52 MTS. FORMADA POR LAMINA TABLERO PARA ENSAMBLAR TIPO COMERCIAL No. 170 DE LAMINA CAL. 18 DE 170 MM. PROLAMSA O SIMILAR Y MARCO A BASE DE PERFILES DE SECCIÓN CUADRADA TIPO COMERCIAL No. 138 Y 139 DE LAMINA CAL.18 DE 1 1/2" X 1 1/2" (38 X 38 MM.) TABLERO SOLDADO A MARCO, ACABADO CON PINTURA EPOXICA Y TERMINADO CON ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO, DE ACUERDO A PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA, BATIENTE, JALADERA DE ANGULO, PASADOR COMERCIAL, BIBEL SUPERIOR, BIBEL INFERIOR, SOLDADURA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ASI COMO LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 1
38031 | BARRAS DE APOYO( TRES BARRAS DE 70,90 Y 90 CM) EN W.C. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES,DE ACUERDO A PROYECTO, DE LINEA COMERCIAL, DE 1 1/4" (32 MM.) DE DIAMETRO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE No. 18, FIJADAS A MAMPARAS Y/O MUROS Y CUBIERTAS CON CHAPETÓN, SEGÚN PLANO B-08; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MOVIMIENTOS DE CARGA Y DESCARGA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | JGO | 1
38110 | ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO 6 MM. Y MARCO CON MOLDURA DE ALUMINIO DURANODIC, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, VINILO, PIJAS, FIJACIÓN, BASTIDOR DE TRIPLAY DE PINO 9 MM, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, P.U.O.T. | M2 | 1
38170 | GANCHO CROMADO DE SOBREPONER, DOBLE CLÁSICA MCA. HELVEX MODELO 106 O SUPERIOR EN CALIDAD, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIJAS, FIJACIÓN, LIMPIEZA, P.U.O.T. | PZA | 12
38260 | JABONERA A GRANEL IN-SIGHT COLOR NEGRO MCA. KIMBERLY-CLARCK O EQUIVALENTE, INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, CON PEGAMENTO EN LA LUNA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T. | PZA | 6
38462 | PORTAROLLO HIGIENICO COLOR HUMO, JUMBO IN-SIGHT DE LA MARCA KIMBERLY-CLARCK O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BARRENOS, TAQUETES, PIJAS, FIJACIÓN, ACARREOS, LIMPIEZA, P.U.O.T. | PZA | 13
38460 | PORTATOALLA LEV-R-MATIC-2 COLOR HUMO DE LA MCA. KIMBERLY-CLARCK O EQUIVALENTE. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (ACCESORIOS), COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO,FIJACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 2
38171 | GANCHO PARA MULETAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES,DE ACUERDO A PROYECTO, DE LINEA COMERCIAL, DE ACERO INOXIDABLE FIJADO A MAMPARAS Y/O MUROS DE ACUERDO A PLANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MOVIMIENTOS DE CARGA Y DESCARGA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
34110 | ESCALERA MARINA A BASE DE PERFIL CUADRADO MACIZO DE 3/4"X3/4", SOLDADO A PLACAS DE ANCLAJE DE 10X15 CM. Y ESPESOR DE 3/16" CON TORNILLOS O VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 8", TERMINADA CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE S.M.A. DE ACUERDO A PLANO; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SOLDADURA, MONTAJE, CONFORME A LO INDICADO EN EL PLANO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIOS, P.U.O.T. | ML | 2
67313 | LAVABO OVALIN GRANDE, SOBRE CUBIERTA, DE CERÁMICA VITRIFICADA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO FRONTAL; MCA. AMERICAN STANDARD MOD. OVALYN INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE,CON CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO (REGISTRO DE LIMPIEZA, SELLO HIDRAULICO, TAPÓN ROSCABLE DE SEGURIDAD), INCLUYE; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO,CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES,INSTALACION,CONEXIÓN,PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
67314 | LAVABO DE COLGAR CON LLAVES, DE CERÁMICA VITRIFICADA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO RESISTENTE A MANCHAS Y BACTERIAS, SIN GRIETAS EN EL ESMALTE, REBOSADERO POSTERIOR; MCA. AMERICAN STANDARD MODELO VERACRUZ O EQUIVALENTE,CON LLAVE ECONOMIZADORE CON PERILLA MULTIDIRECCIONAL Y CIERRE AUTOMATICO,MODELO TV-105 HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD,CONTRA DE REJILLA, CESPOL DE LATÓN ACABADO CROMADO (REGISTRO DE LIMPIEZA, SELLO HIDRAULICO, TAPÓN ROSCABLE DE SEGURIDAD), Y SOPORTE UNIVERSAL,INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO,CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES,INSTALACION,CONEXIÓN,PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
67347 | COLOCACIÓN DE LAVABO RECTANGULAR DE EMPOTRAR A MURO CON DISEÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE COLOR BLANCO, FABRICADO CON CERÁMICA VITRIFICADAHORNEADA A ALTA TEMPERATURA ACABADO PORCELANIZADO CON FINO BRILLO CON PERFORACIÓN PARA LLAVE DE 4", REBOSADERO FRONTAL. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T | PZA | 1
67324 | LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO MCA. HELVEX MODELO TV-105 O EQUIVALENTE; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INTERVALO DE TRABAJO DE PRESIÓN ESTÁTICA MÍNIMA DE 0.20 KG/CM2, SIN FALLAS DE RECUBRIMIENTO ( BURBUJAS, DESPRENDIMIENTO Y/O CORROSIÓN), RESISTENCIA AL IMPACTO,INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO,CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES,INSTALACION,CONEXIÓN,PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 10
67322 | LLAVE MEZCLADORA FABRICADA EN LATÓN Y ACABADO CROMADO MCA. HELVEX MODELO HM-18 O EQUIVALENTE; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INTERVALO DE TRABAJO DE PRESIÓN ESTÁTICA 0.2-6.0 KG/CM2, SIN FALLAS DE RECUBRIMIENTO ( BURBUJAS, DESPRENDIMIENTO Y/O CORROSIÓN), RESISTENCIA AL IMPACTO, CONTRA DESAGUE DE REJILLA, CESPOL CROMADO TV-016 HELVEX O EQUIVALENTE, MANERALES, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO,CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES,INSTALACION,CONEXIÓN,PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
67321 | LLAVE DE NARIZ DE DIAMETRO DE 13 MM.INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO,CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES,INSTALACION,CONEXIÓN,PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
67341 | MINGITORIO ECOLOGICO CM 3002, LIBRE DE AGUA 100% SECO FABRICADO CON CERÀMICA HORNEADA A ALTA TEMPERATURA CON ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, SISTEMA DE DIAFRAGMA DE LATEX, TRAMPA Y COLADERA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O PLASTICO ABS NATURAL,INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO,CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES,INSTALACION,CONEXIÓN,PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
67660 | W.C. MODELO ZAFIRO TANQUE BAJO DE CERAMICA, CON ASIENTO Y TAPA, AMERICAN STANDART O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO,INCLUYE: SUMINISTRO YCOLOCACION,MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO,CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES,INSTALACION,CONEXIÓN,PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 12
67663 | W.C. MOD. OLIMPICO FLOWISE TANQUE BAJO (DISCAPACITADOS) DE CERAMICA, CON ASIENTO Y TAPA, AMERICAN STANDART O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO,INCLUYE: SUMINISTRO YCOLOCACION,MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO,CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES,INSTALACION,CONEXIÓN,PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
67577 | TINACO DE POLIETILENO DE 1100 LTS, FABRICADO CON PLÁSTICO ANTIBACTERIAS, CON VÁLVULA FLOTADOR, TAPA, FILTRO PARA RETENER SEDIMENTOS, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL TINACO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIÓN A LOSA DE AZOTEA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T. | PZA | 2
67346 | VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41X41 CM. CON CESPOL Y SOPORTE UNIVERSAL,INCLUYE: SUMINISTRO YCOLOCACION,MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO,CARGAS,DESCARGAS,ACARREOS,ELEVACIONES,INSTALACION,CONEXIÓN,PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
SUBTOTAL MOBILIARIO Y ACCESORIOS
E6 | VOZ Y DATOS
71510 | REGISTRO TIPO TELEFONICO 56X56X13 CM.CON TAPA, Y CHAPA MAESTRA, INCLUYE:SUMINISTRO,INSTALACION Y CONEXIÓN,PRUEBAS,MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,ANDAMIOS,CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES,FIJACIONES,LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
71511 | REGISTRO TIPO TELEFONICO 30X30X13 CM. CON TAPA, CHAPA MAESTRA, INCLUYE:SUMINISTRO,INSTALACION Y CONEXIÓN,PRUEBAS,MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,ANDAMIOS,CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES,FIJACIONES,LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
71541 | SALIDA DE VOZ Y DATOS EN MURO, PISO, LOSA O MESA DE COMPUTO, EN CAJA METÁLICA GALVANIZADA DE 12 X 12 X 5.7 CMS. CON SOBRETAPA TIPO CHALUPA SENCILLA Y PLACA DOBLE PARA CONECTOR 2RJ-45, PLACA SENCILLA PARA UN CONECTOR RJ-45, SEGÚN SE REQUIERA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIONES, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | SAL | 7
SUBTOTAL VOZ Y DATOS
F | ACABADOS
27460 | PASTA ACRILICA TEXTURIZABLE CON GRANULOMETRIA MEDIA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, CARGAS DE ARENAS SILICAS, ADITIVOS Y CONSERVADORES PLANCHADO CON LLANA DE PLASTICO CON COLOR Y TEXTURA SEGUN MUESTRA APROBADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , ANDAMIOS Y EQUIPO, ACARREOS Y ELEVACIONES DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR,FONDEO, APLICACION, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 301.51
28310 | LAMBRÍN DE CERÁMICA EXTRUIDA, VITRÍFICADA, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, DISEÑO Y COLOR S.M.A., INCLUYE; SUMINISTRO DEL LAMBRÍN, COLOCACIÓN,MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO (MORTERO) DE LÍNEA, CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE FRAGUADO, JUNTAS DE 3MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, CORTES A 45°, DESPERDICIOS, DESPIECES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 121.37
29310 | LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA, VITRÍFICADA, PARA PISO TRÁNSITO PESADO, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, ANTIDERRAPANTE, DE 31.5 X 31.5 CM. MCA. INTERCERAMIC O SUPERIOR EN CALIDAD, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA, CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE FRAGUADO,CON JUNTAS DE 6MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA, Y SELLADOR INTEGRAL EN LAS MISMAS,DISEÑO Y COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO;TRAZO, NIVELACIÓN, MAESTRAS, DESPIECE, ACARREOS, SEPARADORES,CORTES, DESPERDICIOS,ACOPIO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 411.53
32143 | FALSO PLAFON DE PANEL DE CEMENTO 12.7 MM (1/2") DE ESPESOR EN EXTERIORES , CON BASTIDOR FORMADO CON CANALETAS DE CARGA Y CANALES LISTON DE LAMINA GALVANIZADA EN CALIBRES 22 Y 20, COLGANTEADOS A LOSACERO O ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12, 16, Y 18 ,JUNTEADO CON PASTA Y CINTA PARA EXTERIORES,PREPARADO DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PASTA, O PINTURA , CONSIDERANDO REFUERZOS INDICADOS POR EL FABRICANTE PARA RECIBIR PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS Ó MARCOS, INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACION,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIOS,TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS,ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS FUREA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P. U. O. T. | M2 | 76.79
34570 | TAPA PASO HOMBRE EN AZOTEA DE 0.90 X 0.80 M A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 2" Y TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 20 CON REFUERZOS VERTICALES DE 90 X 80 CMS. Y DOS BISAGRAS DE BARRIL ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR ROJO OXIDO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, COLOCACION, FIJACION, SOLDADURA CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.). | PZA | 1
35238 | APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO SBS DE 4 MM DE ESPESOR COMPUESTO POR UN MINIMO DE 15% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER DE 180GR/M2, ACABADO LISO, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA -18 GRADOS CENTIGRADOS, RESISTENCIA A LA TENSIÓN 311.4N, ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS SBS MAYOR A 110 GRADOS CENTIGRADOS, INTEMPERISMO ACELERADO MENOR AL 10%. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOCIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, DETALLADO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERIAS, MATERIALES, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10CMS, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO. SE DEBERÁ ENTREGAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 8 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T | M2 | 351.61
32201 | COLOCACION DEMURO 11.8 CM ESP. DOS PANELES DE YESO DE 13MM, RESISTENTE AL FUEGO, BASTIDOR A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 9.2 CM DE ANCHO A CADA 0.61 M DE SEPARACION, CON COLCHONETAS AISLANTES DE FIBRA DE VIDRIO O LANA MINERAL DE 2" DE ESPESOR, ACABADO CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLASTICO, EN COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA INCLUYE: COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS, FLETES, ACARREOS,ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA,HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS,COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 71.85
30061-2 | CANCELERIA DE ALUM. DE 2", Y VIDRIO DE 4 MM, ANODIZADO NATURAL CLASE AA-10, DE SECCIONES TIPO COMERCIAL DE LINEA BOLSA Y CORREDIZA-GUILLOTINA CON UNA ALEACIÓN 6063 TEMPLE T-5 Y VIDRIO PLANO DE 4 MM DE ESPESOR,DISEÑO DE ACUERDO A PROYECTO; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERFILES DE ALUMINIO, REPISON DE ALUMINIO INTERIOR Y EXTERIOR SOBRE MUROS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, FIJACIÓN, VIDRIO, SELLADO EXTERIOR, FELPA, VINILO, CORTES, DESPERDICIOS, JALADERAS, CARRETILLAS, LIMPIEZA EN CRISTALES Y PERFILES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 104.27
34473 | PUERTA T.CAPFCE DE 0.90 A 1.00M X 2.50 DE ALTURA, CON CERRADURA MOD. 525 PHILLIPS DC-AN O EQUIVALENTE,ELABORADA CON PANEL DE 32 MM DE ESP. FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CALIBRE 24 GALVANIZADA Y PINTADA CON PRIMARIO EPOXICO Y CON UN ACABADO FINAL A BASE DE ESMALTE POLIESTER CURADO AL HORNO (LAMINA TIPO PINTRO O DE MEJOR CALIDAD) UNIDAD CON UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO, REFORZADO CON MARCO PERIMETRAL DE MADERA ESTUFADA DE PINO CON UNA SECCION MINIMA DE 30 X 38 MM, CON MARCO ANODIZADO NATURAL DE 2 " CONSISTENTE EN CABEZAL Y JAMBAS CON PERFIL BATIENTE, CANES DE MADERA DE RIBETE DE CANAL DE ALUMINIO EXTRUIDO PEGADO CON ADHESIVO DE CONTACTO, BISAGRAS DE LIBRO DE 3", TAQUETES Y TORNILLOS,INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, INSTALACION,LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T. | PZA | 9
33466 | PUERTA DE TAMBOR DE 1.00 X 2.50 MTS. CON TRIPLAY DE PINO 6MM INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACIÓN, BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO, CORTES, DESPERDICIOS, CLAVOS PARA MADERA, RESISTOL, SELLADOR PARA MADERA, LIJA, TRES BISAGRAS DE 3", CERRADURA DE POMO MCA. PHILLIPS O SIMILAR S.M.A., ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 19.25
33467 | PANEL FIJO DE CRISTAL CLARO DE 4 MM . CON MARCO DE MADERA, INCLUYE; CRISTAL CLARO 4 MM, MADERA DE PINO DE 1A, ADHESIVO, CLAVOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 2.82
39466 | PINTURA VINIL ACRÍLICA, SEMI MATE MCA. COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CONTENIDO DE AGENTES ANTIBACTERIALES QUE EVITEN LA FORMACIÓN DE HONGOS, BACTERIAS Y MICROORGANISMOS, SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SOLIDOS EN PESO 45-50%, VISCOSIDAD 100-110 U. KREBBS, ESTABILIDAD DE UN AÑO, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO HASTA 10 000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE UNA HORA, ACABADO SEMI MATE DE 50 A 60 UNIDADES DE BRILLO, INCLUYE; SUMINISTRO Y APLICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, PROTECCIONES NECESARIAS, PREPARARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EMPLASTECIDO, ACARREOS, ELEVACIONES, SELLADOR, MANOS DE PINTURA NECESARIAS PARA DAR EL ACABADO INDICADO, ZOCLOS, REBABEOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T. | M2 | 1192.56
25031 | BOQUILLAS EN JUNTAS ENTRE ARISTAS DE CASTILLOS Y COLUMNAS, A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO O SIMILAR, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MANIOBRAS Y ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | ML | 168.78
SUBTOTAL ACABADOS
G | LIMPIEZA
36310 | LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS CON CEPILLO, AGUA Y JABÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 29
36313 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, AGUA, JABÓN, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M2 | 107.09
36315 | LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE;MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO,ACARREOS Y ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DEL CASCAJO O MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. P.U.O.T. | M2 | 779.02
SUBTOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
RESUMEN GENERAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUMA
IVA
TOTAL DEL PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS FEDERALES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 14 Y CONALEP 227 UBICADOS EN EL DISTRITO FEDERAL